建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：  沣西新城综合能源供应项目（七期）

建设单位（盖章）：陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司

编制日期：2020年7月

国家环境保护总局制

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	17

环境质量状况	20

评价适用标准	25

建设项目工程分析	28

项目主要污染物产生及预计排放情况	40

环境影响分析	41

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	65

结论及建议	66

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  能源站平面布置图

附图3  地热井布置图

附图4  项目四邻关系图

附图5  项目监测点位图

附图6  项目敏感目标图

附件：

附件1  委托书

附件2  项目备案

附件3  监测报告

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 沣西新城综合能源供应项目（七期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨建柱 |  | 联系人 | 李培培 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区沣西新城总部经济园8号楼 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 029-38020356 | 传真 | / | 邮政编码 | 712000 |
| 建设地点 | 西咸新区沣西新城沣西文化公园内 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 沣西新城行政审批与政务服务局 |  | 批准文号 | 2020-611205-44-03-000046 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别 | D4430热力生产和供应 |  |
| 占地面积 （平方米） | 787.32 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 4300 | 环保投资（万元） | 67 | 环保投资占总投资比例 | 1.56% |
| 评价经费 | / |  | 预期投产日期 | 2021年11月 |  |
| - 工程内容及规模 - 一、概述 1、项目由来 干热岩也称增强型地热系统，埋深数千米，内部不存在流体或仅有少量流体的地下高温岩体。干热岩的温度一般在70~200℃，干热岩中的温度一般通过介质将干热岩中的高温提取上来，用于采暖供热。干热岩技术与天然气供暖、地源热泵等相比，属于分布式能源，不需要建设热源厂和开挖路面、敷设大量热力管网，不抽取地下水，不影响地下水层，没有氮氧化物和二氧化碳的排放，对节能减排、治污减霾具有重要意义，是供暖技术中的绿色能源技术。 沣西新城综合能源供应项目（七期）是通过综合应用中深层地热能提取技术降低供热成本，再辅燃气锅炉进行调峰，具有能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷、经济效益好等优点。 项目位于西咸新区沣西新城沣西文化公园内，项目主要采用中深层地热能无干扰清洁供热技术（加燃气锅炉调峰）及电制冷方式，为沣西文化公园、西部云谷三期、王道村安置小区、新业佳苑4#楼、新业雅居、平安大厦、隆桥瑞苑、大王新苑、蓝光雍锦湾等项目提供供冷、供热服务。总供能面积48000m2。 项目备案中王道村安置小区、新业佳苑4#楼、新业雅居、平安大厦、隆桥瑞苑、大王新苑、蓝光雍锦湾、西部云谷三期等供热项目已做备案登记，备案号为20206199000400000132，本次环评只对沣西文化公园供冷、供热项目进行环境影响评价。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》及《中华人民共和国环境影响评价法》（2016修订），项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部44号令）以及生态环境部关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号），建设项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业，92热力生产和供应工程”，项目属其他，应编制环境影响报告表。陕西杰源环保科技有限公司于2020年6月26日接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 - 3、分析判定情况 - （1）产业政策符合性 - 国家产业政策符合性分析：对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2016年修正）》，本项目属于鼓励类“五、新能源，10、海洋能、地热能利用技术开发与设备制造”。因此，项目建设符合国家产业政策。 - 陕西省产业政策符合性分析：根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本），本项目不属于限制投资类项目。项目于2020年5月13日取得沣西新城行政审批与政务服务局“陕西省企业投资项目备案确认书”，因此，项目建设符合陕西省产业政策。 - （2）选址合理性分析 - 项目地岩热机房位于公园青少年活动中心地下一层设备间内，地热井位于沣西文化公园内，不新增占地，项目选址合理。 - 政策法规：根据《西咸新区总体规划（2010-2020年）》、《沣西新城低碳、绿色能源规划》、《关于沣西新城规划范围内地热采暖有关事项的通知》可知，沣西新城鼓励采用干热岩方式供热，该项目选用干热岩供热方式合理。 - 地热资源分布：沣西新城处于渭河断陷盆地，具有良好的地热赋存条件。现已探明在咸阳市规划区300km2范围内3500米以浅的4个热储层段资源量为5007.10×1012千卡，相当于标煤7.153亿吨，地热流体的静储量达495.27亿立方米，可采量为8.4834亿立方米，属国家特大型中低温地热田。沣西文化公园选用干热岩供热方式合理。 供热目标单位：项目供热主要区域为沣西文化公园中的公共文化馆、公共图书馆、青少年活动中心等区域，共设1个能源站，7个地热井；该项目能源站位于青少年活动中心负一楼，供应能源损失较小，供应方便。项目供能总面积为48000m2。项目采用“地源热泵机组+离心冷水机组+冷却塔+燃气热水锅炉”的多能互补能源方案可为供热单位提供总供冷负荷为7192kW，总供暖负荷4344kW，满足沣西文化公园的能源需求。 - 敏感目标分布现状：项目供热目标也为敏感目标，项目采取有效、合理、技术上可行并易于实施的环保措施后，不会对敏感目标产生不良影响，项目选址合理。 - 项目周边路网通畅，交通便利，地势平坦，市政配套设施齐全，用地由缝隙公园提供，总体来说，项目选址合理。 - （3）规划符合性 - 表1 规划符合性分析 - 规划名称; - 规划内容; - 本项目与规划的关系; - 结论. - 《地热能开发利用“十三五”规划》; - （一）水热型的热供暖，采用“采灌均衡、间接换热”或“井下换热”的工艺技术，实现地热资源的可持续开发。陕西省重点开发西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川等市（区）水热型地热资源，“十三五”期间新增供暖面积4500万平方米。; - 项目利用地热资源供暖，项目的实施有利于规划的实现。; - 符合. - 《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）》; - 强化矿产资源宏观管理：大力发展页岩气、煤层气、天然气清洁能源，加快地热、矿泉水、浅层地温能环保产业，促进矿业创新发展。; - 项目利用地热资源供暖，项目的实施有利于规划的实现。; - 符合. - 陕西省蓝天保卫战2020年工作方案; - 8、深入散煤治理和清洁取暖。按照“以气定改、以供定需，先立后破、不立不破”的原则，在保证温暖过冬的前提下，关中地区整村推进散煤治理，扎实做好中央财政支持北方地区清洁取暖试点工作。; - 项目利用地热资源+燃气锅炉（调峰）供暖，实现了清洁供暖的要求。; - 符合. - 《关中地区地热能开发利用实施方案（2017-2020）》; - 支持中深层地热能开发利用关键技术研发。按照“集中式与分散式相结合”的方式积极推进无干扰地热供热技术应用，实现地下直接换热，避免抽水取热产生的问题。; - 项目利用干热岩方式供热，井内充满换热介质自来水，通过换热器传导将地下深处的热能导出，不抽取地下水。; - 符合. - 《西安市地热能供暖开发利用实施方案（2017-2020）》; - 坚持统筹发展和重点推进相结合的原则：统筹地源热泵技术、无干扰地热（干热岩）技术等各类新地热能资源开发利用，将污水源热泵技术纳入地热能开发利用统一管理，按照先易后难、综合效益为先的原则，重点推进技术成熟，具有明显环境效益、经济效益和示范作用的地热能开发利用项目，不支持以抽取地下水为主要方式的地下水式、地热流体式等地热能供暖项目建设。; - 项目利用干热岩方式供热，井内充满换热介质自来水，通过换热器传导将地下深处的热能导出，不抽取地下水。; - 符合. - 《沣西新城低碳、绿色能源规划》; - 大力发展天然气、太阳能、地热、风能等清洁能源，二氧化碳排放量比传统模式降低60%以上。; - 项目利用地热资源供暖，项目的实施有利于规划的实现。; - 符合. - 《关于沣西新城规划范围内地热采暖有关事项的通知》; - 根据西咸新区及沣西新城供热规划，沣西新城鼓励采用干热岩、地源热泵、污水源热泵等清洁、可再生能源方式供热，严格控制开采地下水源供热方式。今后对采用开采深层地热水、水源热泵等供热项目、规划部门不在选址，建设环保部门不在审批项目环评。; - 项目利用干热岩方式供热，井内充满换热介质自来水，通过换热器传导将地下深处的热能导出，不抽取地下水。; - 符合. - 《西咸新区总体规划（2010-2020年）》; - 供热工程规划：随着新技术的发展及国家对节能技术的要求，规划积极推行热泵技术、冷热电三联供技术，并以地热和太阳能等生态能源为补充。; - 项目利用地热资源供暖，项目的实施有利于规划的实现。; - 符合. - 规划供热方案：按照城市区域热源“节能、环保、减排”的要求，采用以热电联产为主要热源，以冷热电三联供、地热、地源热泵、水源热泵、太阳能等生态热源为辅助热源，形成高效率、高科技、对类型的热源综合供应体系。; - 项目利用地热资源供暖，项目的实施有利于规划的实现。; - 符合. - 故项目建设符合规划要求。 - 4、关注的主要环境问题及环境影响 - 项目位于沣西文化公园内，施工期和运营期将对周围环境产生一定影响；关注的主要环境问题及环境影响为施工期废气、废水、固废以及运营期锅炉废气对周围环境的影响。 - 5、环境影响评价的主要结论 - 本项目建设符合现行国家及地方相关产业政策。项目施工期和运营期将对周围环境产生一定的影响。本报告表从环境保护的角度，提出了有效、合理，技术上可行并易于实施的措施，可最大可能减免和防治项目带来的不利影响，使各污染物排放不会对周围环境质量产生不良影响。建设单位在全面落实本报告表中提出的各项环保管理和污染防治措施，确保污染防治设施正常运转，所排放污染物满足达标排放的要求，项目建设可行。 - 二、项目基本情况 - 1、项目概况 （1）项目名称：沣西新城综合能源供应项目（七期）； - （2）建设单位：陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司； - （3）建设性质：新建； - （4）建设地点：西咸新区沣西新城沣西文化公园内，地理位置见附图1； - （5）建设内容：项目供热主要区域为沣西文化公园中的公共文化馆、公共图书馆、青少年活动中心等区域，设1个能源站，7个地热井；项目供能总面积为48000m2，为供热单位提供总供冷负荷为7192kW，总供暖负荷4344kW。 - 2、地理位置及四邻关系 沣西新城文化公园能源站位于沣西文化公园青少年活动中心南侧地下一层，项目北侧为青少年活动中心，东、南侧为公园绿化景观，西侧为图书馆。 - 项目地理位置图见附图1，项目四邻关系图见附图4。 - 3、项目组成 - 本项目建设内容分为主体工程、公用工程、环保工程，详见表2。 - 表2 项目组成及主要建设内容一览表 工程组成; 工程名称; 功能布置; 备注. 主体工程; 沣西文化公园供热、制冷项目; 主要供能区域包括公共文化馆、公共图书馆、青少年活动中心等，供冷负荷7192kW，供暖负荷4344kW。; 热泵机房：位于地下一层，内置地源热泵机组、离心冷水机组等设备; 新建. 冷却塔：位于屋顶. 锅炉间：位于地下一层，内置一台真空式燃气热水锅炉. 制冷机房，位于能源站内，内置冷却水泵、夏季制冷水泵等. 取热井：共7个，井深2500m，孔距15m，孔直径均为200mm. 公用工程; 供水工程; 市政供水管网供给. 排水工程; 排水系统采用雨污分流制；雨水经雨水收集管道进入市政雨水管网；生活污水依托沣西文化公园化粪池处理后排入市政污水管网；锅炉废水排入降温池冷却后排入市政雨水管网，软化废水可直接排入市政雨水管网. 天然气; 采用咸阳市天然气有限公司提供的天然气. 供电工程; 市政电网，项目自设变压器供电. 采暖、制冷; 依托项目能源站采暖与制冷. 环保工程; 废气治理; 施工期：施工烟尘采用施工打围、湿法作业、地面硬化、物料密闭存放、运输车辆加盖篷布等方式减少施工扬尘的产生；汽车尾气通过施工期加强施工车辆管理，减少废气排放. 运营期：项目设1台1400kW燃气热水锅炉，燃气热水锅炉设置超低氮燃烧器，废气经一根26m高排气筒排放；. 废水治理; 施工期：①钻井废水随废弃钻井泥浆暂存于泥浆循环罐，经水处理剂处理固液分离后，上清液循环使用用于制备钻井泥浆；②站房建设废水、管道试压废水沉淀后用于场地及道路洒水抑尘；③生活污水通过化粪池处理后排入当地污水管网. 运营期：生活污水依托沣西文化公园化粪池处理后经市政污水管网排入渭河污水处理厂；锅炉废水排入降温池冷却后排入市政雨水管网，软化废水水质较好可直接排入市政雨水管网. 噪声治理; 施工期：固定施工设备围挡、减振. 运营期：选用低噪声设备，生产设备置于换热站内，设备均设置基础减震，锅炉配隔声罩，鼓风机进风口及锅炉放散管排气安装消声器；冷却塔配置隔声罩，底部接水盘安装柔性网. 固废处置; 施工期：生活垃圾由环卫部门处置；废钻井泥浆及钻井岩屑暂存于泥浆循环罐和防渗泥浆池，加入水处理药剂至固液分离后，沉淀物（废钻井泥浆和钻井岩屑）于泥浆循环罐和防渗泥浆池蒸发凝固后运至建筑垃圾填埋场处置；建筑垃圾和废弃土方运送至建筑垃圾填埋场集中处置. 运营期：办公人员产生的生活垃圾依托公园垃圾收集点，由环卫部门清运处置；废离子交换树脂、废机油、废含油手套，分类收集后暂存于危废暂存箱，定期交由资质单位处置。. - 4、项目设备清单 - 项目生产设备配置见表3。 表3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称/型号; 规格; 数量; 备注. 1; 地源热泵机组MCRHO360; 制热量1672kw，制热功率292kw COPh=5.73，冷凝器、蒸发器水压不大于80KPa; 2台; 冷却水271t/h. 制冷量1290kw，制冷功率215kw COPc=5.73，冷凝器、蒸发器水压不大于80KPa. 2; 离心式冷水机组1350RT-19XR; 制冷量4700kw，制冷功率786.5kw，COPc=5.98; 1台; 冷却水947t/h. 3; 真空热水锅炉BOV1200G; 制热量1400kw，功率5.5kw，锅炉效率92%; 1台; /. 4; 冬季供暖水泵NLB80/160-22/2; 流量152t/h，扬程30m 功率22kw; 4台; 三用一备. 5; 夏季供冷水泵NLB150/400-45/4; 流量245t/h，扬程38m 功率75kw; 3台; 两用一备. 6; 夏季供冷水泵NLB125/400-45/4; 流量233t/h，扬程38m 功率45kw; 3台; 两用一备. 7; 冷却水泵 NLB125/320B-37/4; 流量298t/h，扬程27m 功率37kw; 3台; 两用一备. 8; 冷却水泵 NLB200/320-55/4; 流量520t/h，扬程27m 功率55kw; 3台; 两用一备. 9; 方形钢制逆流冷却塔 AT39-4M42; 冷却水流量：790t/h，风机功率22kw×3; 2台; /. 10; 全自动软水器; 流量6t/h; 1台; 双罐连续供水. 11; 软化水箱; 2000×2000×1500（h）mm; 1个; 底距地0.6m 水箱材质为 不锈钢304. 12; 立式多级离心泵HELIX First V408; 流量5.0t/h，扬程37m，功率1.1kw; 2台; 一备一用 空调补水. 13; 立式多级离心泵HELIX First V404; 流量4.0t/h，扬程16m，功率0.55kw; 2台; 一备一用 换热孔补水. 14; 换热孔循环水泵; 流量110t/h，扬程65m，功率30kw; 3台; 两用一备. 15; 全程水处理器; 水处理量1000-2000t/h，功率1.0kw; 1台; /. - 5、运行方式 - 冬季供暖：中深层地源热泵系统+天然气锅炉（提供30%的负荷）； - 夏季制冷：中深层地源热泵机组+冷却塔+离心冷水机组。 - 6、项目总平面布置图 项目占地由沣西文化公园提供，占地面积为787.32m2；拟建设能源站1个，项目能源站位于公园内青少年活动中心南侧地块地下一层；能源站主要由锅炉间、水泵间、变电所以及制冷机房等组成，锅炉间与水泵间并排位于北侧，变电所位于水泵间东侧，制冷机房位于南侧，项目共设地热井7个，围绕能源站布置，位于红线以内，不新增占地。项目平面布置合理，能源站平面布置详见附图2。 四邻关系:项目地理坐标为北纬：34°16′15.66″，东经：108°41′43.03″，该项项目位于公园内青少年活动中心地下一层，项目东、南侧为景观水池，西侧为图书馆，北侧为青少年活动中心，四邻关系详见附图4。 - 7、公用工程 - （1）给水 - 水源：市政供水管网供给，均来自自来水管网。项目主要用水为生活用水、生产用水，总用水量为71742m3/a。 - ①生活用水 - 营运期员工10人，均不在厂区食宿，参照陕西省地方标准《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）修订稿，工作人员生活用水按每人每天35L计，年工作天数为365天，则生活用水量为0.35m3/d，127.75m3/a。 - ②生产用水 - 生产用水包括冷却塔补水、地源热泵机组用水和锅炉用水，用水量为36234m3/a。 - 冷却塔补水（制冷季） - 项目设2台790m3/h的冷却塔，循环水量为1580t/h，循环补水量按循环量的1.5%计，年制冷天数为120d，则冷却塔补水量为568.8m3/d，68256m3/a。 - 地源热泵机组用水（供暖季） - 地源热泵机组供暖计用水为末端回水补充水，供暖用户末端由于消耗需要补充水，回水补充水为软水。项目总供热面积为48000平方米，循环水量按每平米供热面积2kg/h估算，则循环水量约为96m3/h，软化水补水量按循环水量的1%计，新鲜水制备软化水量按90%计，采暖季120天，则项目新鲜水补水量约为25.68m3/d，3081.6m3/a。 - 燃气热水锅炉用水（供暖季） - 项目设1台1.4MW的燃气热水锅炉用于冬季供暖（30%），燃气锅炉用水主要为燃气锅炉补水。 - 燃气锅炉补水：锅炉用水为软化水，循环量为2t/h，新鲜水制备软化水量按90%计，循环补水量按循环量的5%计，锅炉运行天数为120d，则燃气锅炉用水为2.88m3/d，345.6m3/a。 - （2）排水 项目采用雨污分流制排水系统。雨水收集后排入市政雨水管网，生活污水依托项目所在地化粪池处理后排入市政污水管网，进而排入渭河污水处理厂，锅炉废水排入降温池冷却后排入市政雨水管网，软化废水中和后排入市政雨水管网，进而排入渭河污水处理厂。总排水量为489.3m3/a。 - ①生活污水 - 生活污水排污系数取80%，则本项目生活污水排放量为0.28m3/d，33.6m3/a。生活污水依托项目所在地化粪池处理后排入市政污水管网，进而排入渭河污水处理厂。 - ②生产废水 运营期生产废水为锅炉废水和软化废水。 - 燃气锅炉废水：排水量按循环量的2%计，则排水量为0.96m3/d，115.2m3/a。 - 软化废水：包括燃气锅炉软化废水（32.4m3/a）、地源热泵机组用水软化废水（308.1m3/a），产生量共为340.5m3/a。 项目用排水见表4，制冷季、供暖季用水、非制冷供暖季水平衡图分别见图1、2。 - 表4 项目用水量估算表 单位：m3/d 用水项目; 用水标准; 规模; 用水量; 损耗量; 排水量. 制冷季用水 120d/a. 冷却塔补水; 循环量的1.5%; 循环水量为1580m3/h; 568.8; 568.8; 0. 办公用水; 35L/人·天; 10人; 0.35; 0.07; 0.28. 总计; /; /; 569.15; 568.87; 0.28. 供暖季用水 120d/a. 燃气锅炉用水; 循环量的5%; 循环量2t/h; 2.67; 1.44; 1.23. 地源热泵用水; 软水制备90%; 96m3/h; 25.68; 22.85; 2.83. 办公用水; 35L/人·天; 10人; 0.35; 0.07; 0.28. 总计; /; /; 28.7; 25.462; 3.238. 新鲜水 冷却塔补水 生活用水 化粪池 市政污水管网 渭河污水处理厂 569.15 0.07 0.35 0.28 568.8 568.8 图1 制冷季水平衡图（m3/d） 新鲜水 生活用水 化粪池 市政污水管网 渭河污水处理厂 软化装置 软化装置 地源热泵用水 燃气锅炉用水 热水 302.86 0.35 0.07 0.28 25.68 22.85 2.83 2.67 2.4 0.27 0.96 1.23 3.238 市政雨水管网 - 图2 供暖季水平衡图 单位：m3/d，120d/a - （2）供电 - 项目用电依托沣西文化公园供电系统。 - （3）供暖与制冷 - 依托项目能源站采暖与制冷。 - 8、依托性工程 - （1）沣西文化公园概述 - 沣西文化公园位于西咸新区兴科路以东，弘济路以西、天雄西路以南、天元路以北，沣西文化公园总建筑面积108050平方米，其中地上建筑48050平方米，地下总建筑面积60000平方米，公园公共文化设施包括公共文化馆、公共图书馆、青少年宫、青少年活动中心、连廊等，公园配套建设包括园林绿化、道路铺装、游憩、服务、管理等设施。 - （2）依托工程 - 用地依托：项目能源站用地依托沣西文化公园，用地由沣西文化公园提供，不新增占地，用地依托可行。 - 公用工程依托：项目用水依托沣西文化公园建成的供水系统；排水采用雨污分流制，雨水依托沣西文化公园雨水收集系统，生活污水依托公园化粪池处理后排入市政污水管网，进而排入渭河污水处理厂锅炉废水排入降温池冷却后排入市政雨水管网，软化废水中和后排入市政雨水管网。 - 产品依托：沣西文化公园依托本项目满足其供热、制冷、热水等能源需求，项目建设可为沣西文化公园提供冷负荷7192kW，暖负荷4344kW。 - 9、劳动定员及工作制度 - 本项目劳动定员10人，年工作365天，日工作8h；厂区内不提供食宿。 |
| - 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目用地依托沣西文化公园，根据现场调查，沣西文化公园正在施工建设，与项目有关的环境问题是施工废气、废水、噪声和固废对本项目的影响。沣西文化公园施工期带来的环境问题是暂时的，随着施工结束，施工带来的环境问题即终止，且本项目与沣西文化公园同时竣工，故不会对本项目运营期产生不良影响。 |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 沣西新城位于西咸两市之间，东至沣河，南至大王镇及马王街办南端，西至规划中的西咸环线，北至渭河南岸，包括户县的大王镇，长安区的马王街道、高桥乡，秦都区的钓台、陈阳寨街道，总面积143平方千米，其中，西安市占地93平方公里，咸阳市占地50平方公里。 项目位于沣西文化公园，兴科路以东、弘济路以西、天雄西路以南、天元路以北区域，项目中心地理坐标为：北纬34°16'15.63"，东经108°41'43.25"。 2、地形地貌 境内规划范围内地质条件简单，无不良地质构造。主要为渭河的Ⅰ级阶地，阶面平坦，西窄东宽，宽度一般为400~800m。前缘高出河床3~6m，常与河漫滩或河床直接接触，海拔高程380~396m。上部物质为黄土状亚粘土、黑垆土，偶有轻亚粘土，厚约2~12m；下部为中粗砂、中细砂、砂砾石夹薄层亚粘土，总厚约60m。属堆积阶地。土壤以潮土、淤土为主，次有沼泽土。 3、地质 项目场地地质条件简单，无不良地质构造。地质单元属于沣河二级接地，该单元上层为沙质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有砂卵石。地下水埋深一般在16~24m，对建筑物基础并不会造成不良影响。 干热岩是一种没有水或蒸汽的热岩体，主要是各种变质层或结晶岩类岩体；干热岩普遍埋藏于距地表2~6公里的深处，其温度范围很广，在150~160℃之间。在学术界，干热岩有时被称为“热干岩”。干热岩的热能赋存于岩石中，较常见的额岩石有黑云母片麻岩、花岗岩、花岗闪长岩以及花岗岩小丘等。一般干热岩上覆盖有沉积岩或土等隔热层。干热岩性质和赋存状态有别于蒸汽型、热水型、地压型和岩浆型的地热资源。本项目地下2500m处干热岩温度约为70℃。 沣西新城处于渭河断陷盆地，具有良好的地热赋存条件。现已探明在咸阳市规划区300km2范围内3500米以浅的4个热储层段资源量为5007.10×1012千卡，相当于标煤7.153亿吨，地热流体的静储量达495.27亿立方米，可采量为8.4834亿立方米，属国家特大型中低温地热田。 4、气候、气象特征 项目所在地原属咸阳市境内，咸阳市地处暖温带，属大陆性季风气候，春秋两季温和，夏热冬寒四季分明。气候温和，光、热、水资源较丰富，有利于农、林、牧、渔各业发展。全年平均降水量为537毫米~650毫米，平均温度9.0℃~13.2℃。累计年光照时数平均为2017.2小时~2346.9小时，6月、7月、8月3个月的日照时数占全年的32%左右，对夏收作物的成熟和秋收作物的生长发育很有利。北部无霜期为172天~205天；南部无霜期为212天~223天。全年主导风向为东北风，次主导风向为东北东风，年平均风速为2.7m/s，最大风速为18m/s。 5、地表水 沣西新城东临沣河，西邻渭河，区域有新河、涝河等多条支流，水资源丰富。渭河河水主要来自天然降水，丰水期水量充沛，枯水期水量很小。河床宽200m～1100m，平均径流量53.5×108m3/h，平均含沙量为34.5kg/m3。全年70%的时间河水流量低于平均流量，丰水期水量占全年总水量的70%。渭河咸阳段历史最高月平均流量为462.5m3/s，最低月平均流量为62.5m3/s。河水含沙量大，丰水期尤为突出。沣河位于西安市西部，属渭河的一级支流，发源于秦岭北麓的沣峪沟内，主要汇流来自红草河沟、大坝沟、鸡窝子村的东佛沟等流域的溪水而成河，全长70.5公里，流域面积1460平方公里，常年水量丰沛，水质优美，是长安“八水”之一。 6、地下水 本项目区域位于西咸新区沣西新城，地处渭河南岸阶地区，属于西安凹陷的北部，新生代以来堆积了巨厚的松散沉积物，地下300m以内皆为第四纪松散堆积物，含水岩性为砂、砂砾卵石和部分黄土。各含水层在垂直方向与弱透水层成不等厚互层或夹层重叠。尤其是数十米的粗粒相冲积层，蕴藏着丰富的地下水资源。依据陕西省水文地质图，项目所在区域地下水流向为西北到东南。 7、生态环境 土壤类型及分布：评价区地处渭河一级阶地上，土壤以耕填黄绵土为主，土层深厚松散，透水性好，唯抗蚀性弱，易流失。 植被：评价区植被以人工栽培植被为主，主要是农田植被和绿化植被。农作物主要有小麦、玉米，蔬菜品种有白菜、萝卜、黄瓜等，果树以苹果、柿、桃树为主；绿化植被主是企业内部绿化植被和道路两侧的景观林，主要为杨树、国槐、泡桐等。

- 环境质量状况

建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 本项目环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3现状监测数据引用陕西省生态环境厅办公室2020年1月23日发布的《2019年1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区沣西新城空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表5。 表5 西咸新区沣西新城2019年空气质量状况统计表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 148; 70; 211; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 112; 35; 320; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 10; 60; 16.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 58; 40; 145; 不达标. CO; 95百分位浓度; mg/m3; 2.1; 4; 52.5; 达标. O3; 90百分位浓度; μg/m3; 48; 160; 30; 达标. 根据以上监测结果可知，PM10、PM2.5、NO2不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，O3、SO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，故项目所在区域属于不达标区。 2、声环境质量现状 监测点位布设：本项目噪声监测委托陕西盛中建环境科技有限公司在项目东厂界，南厂界，西厂界，北厂界各布设一个测点，共布设4个点，按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。 监测时段和频次：昼、夜间连续监测2天。 监测方法：监测依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》（噪声部分）中规定的方法进行。 评价标准：场界执行GB3096－2008《声环境质量标准》2类标准。 根据噪声实际监测数据统计，噪声现状监测结果见表6。 表6 环境噪声监测结果（单位：dB） 监测点位; 2020年6月29日; 2020年6月30日; 标准限值; 达标情况. 昼间（LAeq）; 夜间（LAeq）; 昼间（LAeq）; 夜间（LAeq）; 昼间; 夜间. 1#北厂界; 47; 40; 47; 41; 60; 50; 达标. 2#东厂界; 47; 41; 46; 41; 60; 50; 达标. 3#南厂界; 48; 41; 47; 40; 60; 50; 达标. 4#西厂界; 47; 41; 48; 39; 60; 50; 达标. 项目所在地四周昼夜间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，确定主要环境保护敏感目标见表7 表7 主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对场界距离m; 备注. X; Y. 图书馆; 287796.65; 3794607.50; 图书馆; 图书馆; 声环境2类区; W; 20; 拟建.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表8 环境空气质量执行标准 污染物项目; 浓度限值. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; PM10; 70; 150; /. PM25; 35; 75; /. SO2; 60; 150; 500. NOX; 50; 100; 25. （2）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表9 声环境质量执行标准 执行标准; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 | （1）废气：施工期扬尘执行《施工扬尘污染排放限值》（DB61/1078-2017）中相关排放标准要求；天燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 表10 施工扬尘执行标准 执行标准; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 《施工扬尘污染排放限值》（DB61/1078-2017）; TSP; 周界外浓度最高点; 基础施工阶段（含拆除与场地清理、开挖与渣土清运、地基处理）; ≤0.8. 表11 锅炉废气执行标准 执行标准; 颗粒物; SO2; NOx. 燃气锅炉，mg/m3; 10; 20; 50. （2）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表12 噪声执行标准 执行标准; 昼间; 夜间. 施工期，排放限值，dB(A); 70; 55. 运营期，2类标准，dB(A); 60; 50. （3）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准； 表13 废水排放执行标准 执行标准; COD; BOD5; SS; 氨氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; /; /; /; 45. （4）固废：一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修订有关规定； （5）其他按国家相关标准执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据有关规定，“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2和NOx四种污染物排放实行总量控制，本项目污染物总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx。 本项目生产废水和生活污水经处理后排入市政污水管网进而排入渭河污水处理厂；因此，本项目不申请水污染总量。 燃气热水锅炉配备低氮燃烧器，锅炉废气通过1根26m高排气筒排放；项目SO2、NOX排放量分别为：0.211t/a、0.0173t/a，项目总量最终应以当地环保主管部门下达的总量控制指标为准。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期工艺流程及产污环节分析 项目施工期建设内容包括能源站站房建设、钻井和管线铺设。 1、施工期工艺过程： 站房建设工艺流程及产污环节见图3。 图3 站房建设工艺流程及产污环节图 钻井及管线铺设工艺流程及产污环节见图4。 图4 钻井和管线铺设工艺流程 图5 施工期产污节点示意图 钻井工艺流程： - 施工准备：专用设备钻机、深孔换热器专用焊机、回填料、地下换热器管材等设备材料进场。 - 放线：参照现场建筑基点和已有建筑物进行放线，按照施工图纸标定换热孔的位置，并根据现场基础桩基位置对钻孔进行适当调整，在每个钻孔制作7m×7m设备基础，以保证打孔位置准确。 - 竖立钻机：以钻孔点定位塔架点，采用水平尺对底盘横向、纵向进行找平，水平度≤0.5mm/m；底盘定位后，安装塔架竖杆，利用铅垂和直尺测量塔架的垂直度，保证塔架竖杆垂直；安装钻机头、钻机提升装置和钻头冲水（泥浆）等附属装置。 - 接水、电：对钻机及附属装置接电、接水管，对每台设备进行点试，确定转向，项目钻井电源采用市政电网。 - 钻孔：开钻前必须确定转向无误，并重新校核塔架底盘，竖杆的水平和垂直度；开始钻井作业，用足够的压力把钻头压倒井底岩石上，使钻头齿入岩石中并旋转以破碎井底岩石，同时钻头喷嘴喷出的钻井液不断冲击井底，随时将井底岩屑从钻杆和地层的环形空间返至地面。钻井液是钻井施工过程中的“血液”，起到冷却钻头、喷射破坏岩石和携带地层岩削返回地面的作用，钻井液使用水基钻井液。 首先进行一开作业，从地表起直到钻开基岩30m以上，即钻至地下270m；同步进行固井，即钻柱下钻一定深度后，将表层套管（无缝钢管材质）下井，在井壁与表面套管之间空隙内灌注水泥砂浆。一开完钻后试压并安装防喷装置，期间出现垮塌、缩径等事故时停钻及时处理，待固井完成即水泥砂浆液固化后开展二开作业。二开作业采用直径小于表层套管内径的钻柱进行钻井工作，钻至地下2500m深即完钻，然后将生产套管（无缝钢管材质、外直径小于表层套管而壁厚大于表层套管）下井，同样在井壁与套管之间空隙内灌注水泥砂浆液，待水泥砂浆液固化后即固井完成。 下钻过程中，如发现地下水压力明显升高，有喷出可能时，及时注入压井液进行压井作业，即利用适当密度的压井液平衡井内压力，使井内水不至于井喷，同时也便于采集。 - 回填封孔：在每个换热器垂直埋管完成施工后应立即回填。回填时800m以上采用直径5-10mm的碎石回填。确保回填层换热系数接近土壤传热系数，并保证回填料的环保性，保证孔下换热器的换热效率。从800m开始采用直径25-30mm的手工黏土球根据水层分层用泥球和碎石回填，保证各水层之间不串水。回填碎石采用网孔不大于10×10mm的筛进行过筛，保证回填材料不含有尖利岩石块和其他碎石。为保证回填均匀且回填材料与管道接触紧密，回填应在换热器四周同步进行。 - 水平环路集管施工：采用无缝钢管焊接连接。换热孔的环路管道、供热管道、供冷管道、热水管道接入站房。水平管沟开挖深度为2m左右，管沟约100m。 无干扰地热井结构图如图6所示： 图6 无干扰地热井结构图 - 项目钻井原辅料用量 - 项目钻井采用水基钻井液，原辅材料及用量如下表所示： - 表14 原辅材料及用量 序号; 名称; 用量; 属性. 1; 搬土粉（也称膨润土粉）; 210t; 主要成分为蒙脱石，具有吸附性和膨胀性. 2; 碳酸钠; 105t; 易溶于水的白色粉末，溶液呈碱性，分类属于盐，加人适量纯碱可使新浆的滤失量下降，粘度、切力增大。. 3; NH4-HPAN（水解聚丙烯腈铵盐）; 10.5t; 含有-COOH、COONH4、CONH2、CN等基团构成，具有一定的抗温和抗盐能力。并且具有耐光、耐腐蚀的功能，具有一定的防塌效果. 4; 润滑剂; 10.5t; 用以降低摩擦、减缓其磨损的润滑介质. - 备注：钻井液配方，一开：膨润土加Na2CO3，二开：膨润土+NH4-HPAN（水解聚丙烯腈铵盐），均为水基钻井液。 - 膨润土粉：主要矿物成分是蒙脱石，含量在85-90%，为松散的土状，用手指搓磨时有滑感，小块体加水后体积胀大数倍至20-30倍，在水中呈悬浮状，水少时呈糊状。 - 碳酸钠（Na2CO3）：分子量105.99。化学品的纯度多在99.5%以上（重量），因而又叫纯碱。但分类属于盐，不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。它是一种重要的有机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和和食品加工等。 - 水解聚丙烯腈铵盐（NH4-HPAN）：是由聚丙烯腈高温高压下水解制得，为淡黄色粉末；含有—COOH、—COONH4、—CONH2、—CN等基团，分子量在10000～50000之间，具有一定的抗温和抗盐能力，并且具有耐光、耐腐蚀的功能，由于NH4+在页岩中的镶嵌作用，具有一定的防塌效果。且该产品有较强降低钻井液降滤失量和高温高压滤失量（滤失量是对钻井液渗入地层的液体量的一种相对测量），抗温能力强，抗热稳定性好等作用，具有一定的抑制粘土水化和防塌能力，同时具有较好的抗盐以及抗污染的能力。该产品技术指标如下： 表15 水解聚丙烯腈铵盐技术指标 项目; 指标. 淡水钻井液; 盐水钻井液. 外观; 自由流动的粉末及颗粒. 筛余量（2mm），%; ≤5.0. 烘失量，%; ≤10.0. 铵含量，%; ≥7.0. 灼烧残渣，%; ≤2.0. 基浆; 滤失量; 25±2.0; 60±3.0. 表面粘度，mPa.s; 2~6; 5~7. 二、运营期工艺流程及产污环节分析 - 项目采用地源热泵机组+离心冷水机组+冷却塔+燃气热水锅炉的多能源供应方案，为沣西文化公园供热、供冷能源供应；新建能源站1个，地热井7个，供冷总面积为48000m2，总供冷负荷为7192kW；供热总面积为48000m2，总供暖负荷4344kW。 1、冬季供热实施方案 图7 项目冬季采暖实施方案 图8 项目冬季采暖实施流程 冬季由中深层地源热泵系统+燃气热水锅炉经板式换热器为空调系统提供50/40℃热水，中深层地源热泵系统提供70%的热负荷，燃气热水锅炉提供30%的负荷；地源热泵系统供暖流程：项目地热井中充满换热介质（软化后的自来水），通过地热井中密闭的金属换热器将地下深处的热能导入换热接种中，再通过地面换热站内的地源热泵机组进行换热，向用户供暖，全过程不抽取的下水；供热总面积为156483m2，总供暖负荷12950kW，冬季采暖120天。 2、夏季供冷实施方案 图9 项目夏季供冷实施方案 图10 夏季供冷实施流程 夏季由地源热泵机组搭配冷却塔与离心冷水机进行联合供冷，供出温度为7-12℃的冷水。供冷总面积为48000m2，总供冷负荷为7.192MW，夏季制冷120天。 3、干热岩供暖实施方案 图11 干热岩供暖实施图 干热岩供热技术是指通过钻井向地下2500m深处干热岩层钻孔，在钻孔中安装密闭的金属换热器（地下换热器采用耐高压、耐腐蚀、耐高温的J55特种钢材）在内充满换热介质，钻孔为密闭钻孔，不需要补水，无环境影响。通过换热器传到将地下深处的热能导出，并通过地面换热站内的地源热泵机组进行换热后，向供热建筑物用户供热。 - 三、主要污染工序及环节 - 1、施工期的主要污染工序 - （1）废气 - 施工扬尘：基础开挖、主体施工、钻井及管线铺设过程中产生的施工扬尘，排放的主要污染物为TSP。 - 汽车尾气：各类施工机械和运输车辆产生的尾气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2和烟尘。 - （2）废水 - 生活污水：施工期工作人员多为当地居民，不在施工工地用餐，施工期间生活污水主要为施工人员的盥洗水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮等。 - 施工废水：能源站站房建设过程中产生的施工废水，主要污染物为SS。 - 钻井废水：主要为钻孔时泥浆废水，包括钻孔过程中起降钻具带出的部分地层水、冲洗钻孔设备、检修等排放的废水，目前采用的钻井液为水基钻井液，不含重金属，采用的材料均为无毒或低毒材料，钻井废水无重金属污染，主要污染物为COD、SS、石油类等。主要污染物浓度为SS2000~2500mg/L，COD200~300mg/L，石油类50~70mg/L。 - 管道试压废水：供热管道铺设完毕后，将对管道冲水试压以检验其密闭性，试验介质使用清洁水，该废水中主要污染物为SS。 - （3）噪声 - 施工期噪声源主要为挖掘机、平地机、装载机、钻机、泥浆泵、焊机等各种施工设备产生的设备噪声，声级一般在80~100dB(A)，施工期主要噪声源见表16。 表16 项目施工期主要噪声源统计表 单位dB（A） 噪声源位置; 设备名称; 声源强度; 声源性质. 站房建设; 翻斗机; 90; 连续稳态声源. 推土机; 90; 连续稳态声源. 装载机; 90; 连续稳态声源. 挖掘机; 85; 连续稳态声源. 平地机; 85; 连续稳态声源. 空压机; 95; 连续稳态声源. 吊车; 80; 连续稳态声源. 振捣棒; 95; 连续稳态声源. 电锯; 100; 连续稳态声源. 切割机; 100; 连续稳态声源. 井场; 钻机; 90; 连续稳态声源. 泥浆泵; 90; 连续稳态声源. 管线施工; 焊机; 90; 流动声源. - （4）固废 - 施工期固体废弃物主要包括钻井过程中产生的废弃钻井泥浆、钻井岩屑，站房建设、管线铺设过程中产生的建筑垃圾、土方和施工人员生活垃圾。 - 2、运营期的主要污染工序 - 生产中产生的废气、废水、噪声、固废，见表17。 表17 项目环境影响要素及因子分析 - 排污环节; - 环境要素. - 地表水; - 环境空气; - 声环境; - 固体废物; - 危险废物. - 运营期; - 生产; - 锅炉废水、软化废水; - 燃气锅炉废气; - 设备噪声; - /; - 废离子交换树脂. - 设备维修; - /; - /; - /; - /; - 废机油、废含油手套. - 生活; - 生活污水; - /; - /; - 生活垃圾; - /. - （1）废气 - 运营期废气主要为燃气锅炉废气。项目锅炉房设置1台1400kW的燃气热水锅炉（配备低氮燃烧器）用于冬季供暖，锅炉废气通过1根排气筒排放。锅炉供暖季运行120天，每天运行24h，锅炉天然气消耗量共为43.2万m3/a。 天然气为清洁能源，燃烧后污染物较少，天然气燃烧产生的烟气中污染物为SO2、NOx、烟尘，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）核算锅炉废气源强。 烟气量的核算 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）“附录C中C.5 没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953”。因此，根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5中基准烟气量取值表计算项目锅炉烟气量，项目天然气燃烧产生的烟气量按下式计算： Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vgy—基准烟气量（Nm3/m3）； Qnet—天然气低位发热量（MJ/m3），西安市天然气低位热值为32546.53kJ/Nm3，32.546MJ/m3； 经计算，项目燃烧烟气产生量约为4.15×106m3/a（1442.79m3/h）。 二氧化硫排放量的核算 采用物料平衡法核算，燃气锅炉二氧化硫排放量计算公式如下： 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3，项目锅炉天然气消耗总量为43.2万Nm3/a St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3，西安市天然气S含量≤20mg/m3换算，取20mg/m3； ηs——脱硫效率，%，本项目不设置脱硫措施，脱硫效率取0； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，项目为燃气锅炉，根据附录B燃气锅炉K取值为1.0。 计算可得，二氧化硫的排放量为0.0173t/a。 氮氧化物排放量的核算 采用物料平衡法核算，燃气锅炉氮氧化物排放量计算公式如下： 式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，低氮燃烧锅炉NOx排放浓度确保小于50mg/m3，本次评价NOx排放浓度取50mg/m3； Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3，本项目采暖期烟气排放量为4.15×106m3/a ηNOx——脱硝效率，%，本项目不设置脱硝措施，脱硝效率为0； 计算可得，氮氧化物的排放量为0.2075t/a。 颗粒物排放量的核算 燃气锅炉颗粒物排放量按照类比法进行核算。 本次环评类比《陕西鑫泽源木业有限公司年产1万立方米建筑模板项目竣工环境保护验收监测表》，该项目建设地点位于陕西省渭南市大荔县，于2018年12月10日-11日委托陕西正为环境检测有限公司对该项目进行了验收监测， 并委托渭南华山环保科技发展有限责任公司编制了项目竣工环境保护验收报告。项目设1台3t/h的燃气锅炉为预压、烘干、热压提供蒸汽，燃气锅炉安装低氮燃烧器，锅炉废气通过15m高排气筒排放；本项目与该项目燃料类型相同、锅炉类型和规模等级相近、污染控制措施相似，具有可类比性。 根据竣工环境保护验收监测报告可知，燃气锅炉烟尘排放浓度为6.5-7.4mg/m3，本次评价取7.4mg/m3。 计算可得，本项目颗粒物排放量为0.0307t/a。 经计算，项目运营期天然气污染物排放情况见表18。 表18 本项目燃气锅炉污染物排放情况一览表 项目; 烟气量; 污染物种类; SO2; NOx; 烟尘. 冬季; 4.15×106m3/a; 排放浓度（mg/m3）; 4.17; 50; 7.4. 排放量（t/a）; 0.0173; 0.2075; 0.0307. 标准; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉排放浓度限值（mg/m3）; 20; 50; 10. 根据上表可知，运营期锅炉废气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，对周围环境影响很小。 - （2）废水 项目废水主要为生活污水、锅炉废水和软化废水。 - 生活污水：产生量为0.56m3/d，67.2m3/a，本项目生活污水中主要污染物浓度指标为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L；产生量为COD0.02t/a、BOD50.014t/a、SS0.0144t/a、氨氮0.002t/a。生活污水依托公园化粪池处理后排入市政污水管网进而排入渭河污水处理厂。 - 锅炉废水：排放量为0.96m3/d，115.2m3/a；锅炉废水中含少量铁锈，但不含其它污染物质，成分简单，锅炉废水定期排至降温池冷却后排入市政污水管网，进而排入渭河污水处理厂。 - 软化废水：项目软化装置再生时采用是食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子再置换出来，随再生废水排出罐外，树脂恢复软化交换能力。软化废水主要为再生废盐水，软化废水排放量为349.2m3/a。软化废水中主要污染物是Ca2+、Mg2+等盐类，偏碱性，中和后排入市政雨水管网。 （3）噪声 运营期噪声污染源主要为地源热泵机组、水泵、冷却塔、锅炉等，噪声源强在70~90dB(A)之间。根据设计资料可知，建设单位拟采取以下措施确保噪声达标排放。 ①选用低噪声设备，设备均置于换热站内，均设置基础减震； ②锅炉设隔声罩，鼓风机进风口及锅炉放散管排气安装消声器； ③冷却塔配备隔声罩，底部接水盘安装柔性网，以降低落水声。 通过采取以上措施后，噪声源强在50~65dB(A)之间，项目主要噪声源声级及噪声控制措施见表19。 表19 项目设备噪声源强一览表 单位：dB（A） 设备名称; 位置; 数量（台）; 单台声压级; 采取的防治措施; 治理后的噪声源强. 制冷剂; 地源热泵机组; 室内; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 55. 离心式冷水机组; 室内; 1; 85; 基础减振、厂房隔声; 60. 水泵; 室内; 4; 70; 基础减振、厂房隔声; 50. 冷却塔; 屋面; 1; 90; 基础减振、隔声罩、冷却塔底部接水盘安装柔性网; 65. 供热季; 地源热泵机组; 室内; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 55. 天然气锅炉; 室内; 1; 85; 基础减振、厂房隔声; 60. 锅炉燃烧器; 室内; 1; 85; 基础减震、厂房隔声、隔声罩、鼓风机进风口安装消声器; 60. 锅炉放散管排气; 室内; 1; 90; 基础减震、厂房隔声、安装消声器; 65. 水泵; 室内; 11; 70; 基础减振、厂房隔声; 50. （4）固体废弃物 运营期固体废弃物包括危险废物和生活垃圾；产生情况见表20。 表20 固体废弃物产生情况 污染源; 名称; 数量; 属性; 危险废物代码; 备注. 值班室; 生活垃圾; 0.40t/a; 生活垃圾; /; 按0.55kg/（人•d）计. 锅炉软水装备; 废离子交换树脂; 0.1t/a; 危险废物; HW13-900-015-13; /. 设备维修; 废机油; 0.01t/a; 危险废物; HW08-900-214-08; /. 废含油手套; 0.01t/a; 危险废物; HW08-900-214-08; /.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 废气量 | 4.15×106m3/a | 4.15×106m3/a |
|  |  | 烟尘 | 7.4mg/m3、0.0307t/a | 7.4mg/m3、0.0307t/a |
|  |  | NOX | 50.0mg/m3、0.2075t/a | 50.0mg/m3、0.2075t/a |
|  |  | SO2 | 4.17mg/m3、0.0173t/a | 4.17mg/m3、0.0173t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 (67.2m3/a) | COD | 300mg/L、0.02t/a | 255mg/L、0.017t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L、0.014t/a | 182mg/L、0.012t/a |
|  |  | SS | 200mg/L、0.014t/a | 140mg/L、0.0094t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.002t/a | 30mg/L、0.002t/a |
|  | 生产废水(464.4m3/a) | 锅炉废水 | 115.2m3/a | 115.2m3/a |
|  |  | 软化废水 | 349.2m3/a | 349.2m3/a |
| 固 体 废 物 | 锅炉软水装置 | 废离子交换树脂 | 0.1t/a | 0 |
|  | 值班室 | 生活垃圾 | 1.2t/a | 1.2t/a |
|  | 设备维修 | 废机油 | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 废含油手套 | 0.01t/a | 0 |
| 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 | 75~95dB（A）之间 | 40~65dB（A）之间 |
| 主要生态影响： 项目用地为沣西文化公园用地，不新增占地，因此，本项目建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工废气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工期基础开挖、主体施工、钻井及管线铺设过程中会产生施工扬尘，类比西安施工场地实测资料可以看出： ①施工场地及其下风距离50m范围内，环境空气中TSP超标0～2.17倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果），其它地段不超标。 ②施工场地至下风距离100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的1.7～12.8倍；至下风距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 表21 施工期环境空气中TSP监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度值; 0.244～0.269; 2.176～3.435; 0.856～1.491; 0.416～0.513; 0.250～0.258. 标准值; 0.8. 根据《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1规定，施工扬尘（总悬浮颗粒物TSP）周界外浓度最高点拆除、土方及地基处理工程小时平均浓度限值≦0.8mg/m3，根据类比可知，项目施工期间上风向及下风向100m范围外，符合相关规定。 由此可见，施工扬尘环境影响主要在下风距离100m范围内，施工扬尘会对周围环境质量造成一定影响。粗放式施工是加重施工扬尘污染的重要原因之一。 依照HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）、《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》、《西咸新区蓝天保卫战2020年工作方案》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），《陕西省大气污染防治条例》、陕西省《建筑施工扬尘治理措施16条》中相关规定，评价提出以下具体要求： 1）强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，坚决杜绝粗放式施工现象发生； 2）施工工地采取洒水、覆盖等防尘措施，保证工地周围环境整洁； 3）土方开挖阶段，应对施工现场的车行道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施；土方应集中堆放；对施工现场的裸露地面进行绿化，至项目施工期结束时，实现绿化，达到“黄土不露天”。 4）施工工地内堆放的易产生扬尘污染物料（水泥、砂石、石灰等），篷布遮挡；并采取洒水等抑尘措施；料区和道路应当划分界限，及时清除散落的物料，保持道路整洁。 5）建筑施工现场的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运，在48小时内不能及时清运的，应覆盖防尘网、防尘布，并定期喷洒防尘剂； 6）运输车辆装载高度不得超过车槽，必须封盖严密，不得撒漏，车辆按批准的时间、路线运输；加强对施工车辆、机械保养； 7）结构施工阶段要使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染； 8）各类建设施工应由建设单位指定专人负责施工现场控制扬尘污染措施的实施。施工工地出入口必须设立环境保护监督牌，必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容； 9）施工场地出现四级以上大风天气时，禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施；发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势，应暂停建筑工地出土、倒土等所有土石方作业。在每年12月至次年2月期间试行暂停城市建筑工地出土、倒土等所有土石方作业。 （2）汽车尾气 在施工期间，施工设备（主要以柴油为燃料）运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、THC。根据相关资料，柴油车污染物排放系数如表22。 表22 柴油车消耗单位燃料大气污染物排放系数 单位：g/L 序号; 污染物; 排放系数. 1; THC; 4.44. 2; NOx; 44.4. 3; CO; 27.0. 拟建项目施工期使用的运输设备和动力设备较少，排放量较小，加之场地空气流动性好，因此不会对区域环境空气质量产生不利影响；施工期应加强施工车辆的管理，减少废气排放。 （3）重污染天气应急措施 根据以人为本、预防为主的原则，重污染天气必须采取相应的应急措施，减少环境污染，本项目重污染天气采取的应急措施如下： 1）重污染天气严禁土石方工程，暂停管线铺设和打井工作的继续，同时禁止现场搅拌混凝土，待预警结束以后继续开展土石方工程； 2）落实防尘措施，施工工地、物料堆放区篷布遮挡，加强洒水频次，洒水频次至少为每日三次。 3）运输车辆减少运输频次，同时运输车辆装载高度必须封盖严密，不得撒漏，车辆按批准的时间、路线运输； 4）积极配合管理部门，做好重污染天气污染物的减排工作。 - 2、施工废水环境影响分析 - 项目施工期废水主要为能源站建设产生的施工废水、钻井废水、管道试压废水及施工人员的生活污水。 - （1）生活污水 - 预计项目施工作业高峰期人数为15人，施工期约180d，生活用水产生量按35L/人·d 推算，项目生活用水约为0.525t/d，94.5t/a，生活废水产生量为0.42t/d，75.6t/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，生活污水经化粪池处理后依托当地污水管网排放。 - （2）钻井废水 - 本项目钻井深度2500m。经验数据表明，常规钻井平均每米用水量约0.2m3，钻井用水量约为500m3（单口井），钻井废水主要是包括钻井过程中产生的机械废水、洗井、冲砂、套铣等施工时产生的废水以及冲洗下的高倍稀释的钻井泥浆。目前采用的钻井泥浆不含重金属，钻井采用的材料均为无毒或低毒材料，钻井废水无重金属污染，具有色度高、COD、悬浮物浓度高的特点。本项目钻井废水量按照钻井用水量的80%计算为400m3（单口井），则本项目整个施工期钻井废水产生量为2800m3。 项目井场设5台泥浆循环罐（单台泥浆循环罐的容积为260m3，占地面积共为236m2），1个防渗泥浆池（防渗泥浆池容积为20m3，占地面积为10m2）；钻井废水随钻井泥浆排入泥浆循环罐中，加入一定量的水处理药剂（聚丙烯酰胺、三氯化二铝等），使废弃泥浆沉淀，沉淀后的上清液循环用于配置钻井泥浆。 （3）管道试压废水 - 项目供热管道铺设完毕后，将对管道冲水试压以检验其密闭性，试验介质使用清洁水，试验水量按管道容量120%计，则本项目最大试压用水量约为281.4m3，试压废水量为225.12m3，该废水中主要污染物为SS，浓度为100-200mg/L；管道试压废水经沉淀后用于场地及周边道路洒水抑尘。 - （4）能源站建设施工废水 - 项目能源站建设产生的施工废水量约为20m3，主要污染物为SS，站房建设产生的施工废水经沉淀后用于场地及周边道路洒水抑尘。 - 施工期水平衡图如图12所示。 - 图12 施工期水平衡图 单位：m3/d，180d - （4）施工期地下水环境影响分析 - ①钻井过程对地下水的影响 - 由于各地层岩性、孔隙度不同，对于于孔隙度大的地层，在钻孔过程中可能会发生钻井液漏失的现象，若漏失底层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。 - 项目在每个换热器垂直埋管完成施工后立即回填。回填时800m以上采用直径5-10mm的碎石回填，从800m开始采用直径25-30mm的手工黏土球根据水层分层用泥球和碎石回填，保证各水层之间不串水。为保证回填均匀且回填材料与管道接触紧密，回填应在换热器四周同步进行。可有效降低污染物进入地层的风险。环评要求在钻井过程中对泥浆进行实时监测，一旦有漏失发生，立即采取堵漏措施。 - ②井场污染物入渗对浅层地下水的影响 - 井场污染物收集、存储措施不到位，容易造成地表污染物入渗，对浅层地下水造成一定的影响。本项目采用泥浆不落地回收工艺，潜水埋深约为16~24m，浅水埋藏较深，井场污染物入渗污染地下水的风险较小。 为防止施工过程对地下水的影响，采取如下地下水保护措施： ①井场防渗，施工期井场周围铺设橡胶板，防治井场污染物入渗污染地下水，运营期可将橡胶板拆卸，对井场地面进行绿化。 ②施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对污水的排放进行组织设计，严禁乱排，污染环境。整个钻井作业按规章操作，尽量避免了因压力激增和开泵过猛使泥浆泵入地层污染地下水。 ③钻井一开从地表起直到钻开基岩30m以上，必须采用无毒无害的水基钻井液，避免对浅层地下水的污染，固井技术完善，在套管的保护下能有效的保护浅层地下水。 ④严格操作程序，提高钻井泥浆的循环利用率，减少钻井液的跑冒滴漏，减少废钻井液产生量。 综上，采取以上措施后，钻井过程对地下水环境的影响较小。 3、施工噪声环境影响分析 （1）施工噪声预测计算 施工期各类施工机械的设备噪声声级范围是80～98dB(A)。施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为钻机和泥浆泵。主要施工机械达到噪声限值的衰减距离预测见表26。 （2）噪声预测 本项目施工分区分段进行，具有相对分散的特点。本次评价选取声压级较高、使用频次较高的噪声源进行预测。 预测采用室外点源模式，不考虑地面吸收、遮挡等衰减，预测模式如下： L(r)=L(r0)-20lg(r/r0) 式中：L(r)—距离噪声源r m处的声压级，dB(A)； L(r0)—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 在施工期多个设备同时开工的情况下，多个声源声压级相加为： Lp=10lg(） 主要施工机械达到噪声限值的衰减距离预测见表17。 - 表23 施工机械达到噪声限值的衰减距离预测表 单位dB(A) 施工地段; 设备; 声压级; 受声点不同距离处噪声衰减值. 10m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 站房建设; 翻斗机; 90; 70; 56; 50; 46.5; 44; 40.5. 推土机; 90; 70; 56; 50; 46.5; 44; 40.5. 装载机; 90; 70; 56; 50; 46.5; 44; 40.5. 挖掘机; 85; 65; 51; 45; 41.5; 39; 35.5. 平地机; 85; 65; 51; 45; 41.5; 39; 35.5. 空压机; 95; 75; 61; 55; 51.5; 49; 45.5. 吊车; 80; 60; 46; 40; 36.5; 34; 30.5. 振捣棒; 95; 75; 61; 55; 51.5; 49; 45.5. 电锯; 100; 80; 66; 60; 54.5; 54; 50.5. 切割机; 100; 80; 66; 60; 54.5; 54; 50.5. 井场; 泥浆泵; 90; 70; 56; 50; 46.5; 44; 40.5. 钻机; 90; 70; 56; 50; 46.5; 44; 40.5. 管线施工; 焊机; 90; 70; 56; 50; 46.5; 44; 40.5. 叠加值; 95.2; 75.2; 61.2; 55.2; 51.7; 49.2; 45.7. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，昼间噪声限值规定为70dB，夜间限制为55dB。根据预测结果可知：昼间施工噪声最大影响范围为20m；夜间施工噪声最大影响范围为100m。本项目拟采取的噪声防治措施如下： ①根据钻井工程设计可知，本项目将高噪声设备集中于平台中部，远离了噪声敏感建筑物，可有效利用噪声的距离衰减作用。 ②泥浆泵拟通过加衬弹性垫料以减振降噪。 ③在钻井过程中需平稳操作，避免产生非正常的噪声。 ④建设方在钻井阶段需做好周围居民沟通解释工作，并进行噪声监测，对噪声超标范围内的居民通过采取临时撤离措施，可避免环保纠纷。 通过采取以上措施后，施工期噪声不会对周围环境产生不良影响。 4、施工固体废弃物环境影响分析 （1）废钻井泥浆 废弃钻井泥浆的产生量随井深的改变而变化，采用以下经验公式进行计算： 式中：V——钻井泥浆量，m3； D——井眼的平均直径，m； h——钻深，m； Θ——泥浆循环利用率，本项目为90%； ρ泥浆——泥浆密度，t/m3（根据井深来取，＜2000m，取1.05；2000m-3000m，取1.25；＞3000m，取1.6） 本项目无干扰地热井共7口，井深2500m，直径为200mm，则废弃钻井泥浆产生量为175.9m3。 根据《国家危险废物名录》可知，施工期产生的废弃钻井泥浆成份主要为粘土、CMC，而粘土、CMCC不属于危险废弃物。因此，项目设置1台泥浆循环罐（泥浆循环罐的容积为260m3，占地面积为48m2），1个防渗泥浆池（防渗泥浆池容积为20m3，占地面积为10m2）；施工完毕后废弃的钻井泥浆暂存于泥浆循环罐和防渗泥浆池中，泥浆循环罐、防渗泥浆池加入一定量的水处理药剂（聚丙烯酰胺、三氯化二铝等），使废弃泥浆沉淀，沉淀后的上清液循环用于配置钻井泥浆，沉淀物废钻井泥浆运至建筑垃圾填埋场处置。 项目废钻井泥浆产生量为175.9t，泥浆循环罐、防渗泥浆池中加入水处理药剂固液分离后的上清液量为40t，废钻井泥浆产生量为135.9t，分离后的钻井泥浆置于泥浆循环罐和防渗泥浆池中蒸发1到2天至凝固后，运至建筑垃圾填埋场处置，不会对周围环境产生不良影响。 （2）钻井岩屑 钻井岩屑的产生量随着井深的改变而变化，采用以下经验公式进行计算： 式中：V——钻井岩屑量，m3； D——井眼的平均直径，m； h——钻深，m； A——井眼扩大率，1.1； ρ岩屑——岩屑密度，取2.7t/m3。 本项目无干扰地热井共7口，井深2500m，直径为200mm，则钻井岩屑产生量为1795.2t。 项目钻井泥浆使用水基钻井泥浆，根据《国家危险废物名录》，分离后的钻井岩屑不属于危险废物。钻井过程中，岩石被钻头和泥浆的研磨而破碎成岩屑，其中50%的岩屑混进泥浆中，钻井岩屑随钻井泥浆经絮凝剂絮凝沉淀后，分离后的钻井岩屑随钻井泥浆运至建筑垃圾填埋场处置。 （3）建筑垃圾 根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈俊，何晶晶等人，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20～50kg/m2，以35kg/m2计算，拟建项目共产生建筑垃圾27.5t。建筑垃圾日产日清，按环保部门及城建部门要求运送至建筑垃圾填埋场集中处置。 （4）废弃土方 项目开挖路线长度100m，作业宽度1~3m。项目管网工程开挖过程中产生的土方约200m3，开挖土方用于回填和场地平整，由于管道体积占据管沟空间，故会产生一定弃土，废弃土方约45m3，回填土方量约为185m3，管线铺设过程中产生的废弃土方日常日清，按环保部门及城建部门要求运送至建筑垃圾填埋场集中处置。 （5）生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.55kg计，施工人员10名，施工期约180天，则生活垃圾产生量约为0.99t。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置。 采取上述治理措施后，施工期固体废弃物不会对周围环境产生不良影响。 表24 施工期固体废弃物产排情况 污染源; 名称; 数量; 属性; 处置方式. 井场; 废钻井泥浆; 175.9t; 一般固废; 暂存于泥浆罐及防渗泥浆池中，加入一定量的水处理剂絮凝沉淀后，沉淀物（废钻井泥浆、钻井岩屑）置于泥浆罐和防渗泥浆池蒸发1至2天后，运至建筑垃圾填埋场处置. 钻井岩屑; 1795.2t; 一般固废. 井场、能源站; 建筑垃圾; 27.5t; 一般固废; 统一运至建筑垃圾填埋场处置. 废弃土方; 185t; 一般固废; 统一运至建筑垃圾填埋场处置. 生活垃圾; 0.99t; 生活垃圾; 分类收集后交由环卫部门统一处置.

营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）大气环境影响预测评价 项目运营期废气主要为燃气锅炉废气。锅炉采用自带低氮燃烧器的锅炉，锅炉废气经26m高的排气筒排放。由工程分析可知，排放的锅炉废气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 根据《大气环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，采用AERSCREEN估算模式计算法进行环境空气影响预测分析。 本项目位于沣西文化公园地下一层，地表参数等其他参数选择如下所示，估算模型参数见表24，污染源参数见表25。 表24 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 53万. 最高环境温度/℃; 41.2. 最低环境温度/℃; -18.6. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表25 预测模式参数取值表 编号; 名称; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气流量m3/s; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 污染源排放速率kg/h. 1; 锅炉废气; SO2; 26; 0.45; 3.9; 150; 2880; 0.006. 2; NOx; 0.072. 3; 颗粒物; 0.0107. 预测结果 采用估算模式预测本项目锅炉废气最大落地浓度出现距离及占标率。预测结果如表26所示。 表26 有组织排放锅炉废气排放预测结果 距源中心下风向距离m; 锅炉废气. SO2; NOx; 烟尘. 浓度μg/m3; 占标率%; 浓度μg/m3; 占标率%; 浓度μg/m3; 占标率%. 10; 0.0021943; 0.000; 0.0258153; 0.010; 0.00387229; 0.001. 25; 0.036787; 0.007; 0.432788; 0.173; 0.0649182; 0.014. 43; 0.051402; 0.010; 0.604729; 0.242; 0.0907094; 0.020. 50; 0.049387; 0.010; 0.581024; 0.232; 0.0871535; 0.019. 75; 0.044284; 0.009; 0.520988; 0.208; 0.0781482; 0.017. 100; 0.042579; 0.009; 0.500929; 0.200; 0.0751394; 0.017. 200; 0.031044; 0.006; 0.365224; 0.146; 0.0547835; 0.012. 300; 0.019797; 0.004; 0.232906; 0.093; 0.0349359; 0.008. 400; 0.0153; 0.003; 0.18; 0.072; 0.027; 0.006. 500; 0.016401; 0.003; 0.192953; 0.077; 0.0289429; 0.006. 600; 0.01733; 0.003; 0.203882; 0.082; 0.0305824; 0.007. 700; 0.017393; 0.003; 0.204624; 0.082; 0.0306935; 0.007. 800; 0.01698; 0.003; 0.199765; 0.080; 0.0299647; 0.007. 900; 0.016325; 0.003; 0.192059; 0.077; 0.0288088; 0.006. 1000; 0.016025; 0.003; 0.188529; 0.075; 0.0282794; 0.006. 1500; 0.014624; 0.003; 0.172047; 0.069; 0.0258071; 0.006. 2000; 0.012262; 0.002; 0.144259; 0.058; 0.0216388; 0.005. 2500; 0.010241; 0.002; 0.120482; 0.048; 0.0180724; 0.004. 下风向最大浓度及占标率; 0.051402; 0.010; 0.604729; 0.242; 0.0907094; 0.020. 对应距离m; 43m. ### 根据上表可知，项目SO2、NOx、烟尘最大落地浓度为0.051402μg/m3、0.604729μg/m3、0.0907094μg/m3，占标率为0.010%、0.242%、0.020%，占标率均小于1%，对应距离为43m，依据《环境影响技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)评价工作的分级判据，本项目大气评价等级定为三级，不进行进一步预测和评价。本次大气环境影响评价不划定评价范围。项目SO2、NOx、烟尘最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关限值，不会对周围环境产生不良影响。 - 污染物排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算情况如下表所示。 表27 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m³）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 锅炉烟囱; SO2; 4.17; 0.006; 0.0173t/a. 2; NOX; 50.0; 0.072; 0.2075t/a. 3; 颗粒物; 7.4; 0.0107; 0.0307t/a. 主要排放口合计; /; 0.2555. 本项目大气污染物排放核算量如下表所示。 表28 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; SO2; 0.0173t/a. 2; NOX; 0.2075t/a. 3; 颗粒物; 0.0307t/a. 低氮燃烧器原理 低氮燃烧技术：是将燃料的燃烧过程分阶段来完成，第一阶段燃烧中只将总燃烧空气量的70%~75%（理论空气量的80%）供入炉膛，使燃料先在缺氧的富燃料条件下燃烧，导致该区的燃料只能部分燃烧（含氧量不足），降低了燃烧区域内的燃烧速度和温度水平，能拟制NOx的生成。第二阶段通过足量的空气，使剩余燃料燃尽，此阶段氧气过量，但温度低，生成的NOx也较少。这种方法可使得烟气中的NOx减少50%~75%。项目燃气热水锅炉配备低氮燃烧器，锅炉废气经26m高排气筒排放，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，对周围环境影响很小。 排气筒高度设置可行性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）第4.5条，“新建锅炉房烟囱周围半径200m距离内有建筑时，其烟囱高度应高出最高建筑物3m以上”。能源站周边200m范围内最高建筑物为青少年活动中心高达22.85m；项目排气筒按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）规定设置，高度可行，不会对周围环境产生不良影响。 因此，项目排放锅炉废气不会对周围环境产生不良影响。 5、大气环境影响评价自查表 根据本项目环境影响评价的主要内容和结论，对本项目大气环境影响评价进行自查，大气环境影响评价自查表见表29。 表29 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级£; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km£. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/aR. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）其他污染物（ ）. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准R; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准R; 现状补充标准□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（SO2、NOx、TSP）; 有组织废气监测R 无组织废气监测□; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ )厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2:( 0.0173)t/a; NOx:(0.2075)t/a; 颗粒物:0.0307)t/a; VOCs:( )t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目废水主要为生活污水、锅炉废水和软化废水。 - 生活污水：产生量为0.28m3/d，67.2m3/a，依托沣西文化公园化粪池处理后排入市政污水管网进而排入渭河污水处理厂。 - 锅炉废水：排放量为115.2m3/a；锅炉废水中含少量铁锈，但不含其它污染物质，成分简单，定期排至降温池冷却后排入市政雨水管网。 - 软化废水：产生量为349.2m3/a，主要污染物为Ca2+、Mg2+等盐类，偏碱性。软化废水中和后排入市政雨水管网。 因此，项目运营期废水合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 （2）废水排入渭河污水处理厂可行性分析 渭河污水处理厂于2016年建设，位于钓台镇王道村，在咸户路以西、天元路以南、新元路以北区域内，设计处理规模6万立方米/日。污水处置工艺为A2O+MBR，处理后水制达到符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；再生水处理工艺为A2O+MBR+次氯酸钠投加系统，符合《城市污水再生利用-绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准。渭河污水处理厂服务范围具体包括：西宝高速北线与西宝高速南线之间，秦皇南路以西至渭河的围合区域及西部组团，服务区城市建设用地约17.36平方公里。本项目建成后排水占渭河污水处理厂处理量的0.0053%；因此，项目所在地处于的渭河污水处理厂收水范围内，项目排水水质、水量能为其所接纳，废水排入渭河污水处理厂可行。 表30 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 R；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 £；间接排放 R；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 R；pH值 £；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 £；三级A □；三级B R; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 £；在建 □；拟建 R；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 £；环评 £；环保验收 R；既有实测 £；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 £；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 £；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 R；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 £；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 £；其他 £. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 £；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 £；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 £；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 £；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 £：达标 £；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 £：达标 £；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 £：达标 £；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 £ 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 R；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 £；服务期满后 □ 正常工况 £；非正常工况 £ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 £；其他 □ 导则推荐模式 £：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 £ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 £ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 £ 水环境控制单元或断面水质达标 £ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 £ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 £ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 £. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD、NH3-N）; （0.02t/a、0.002t/a）; （300mg/L、30mg/L）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 R; 手动 £；自动 £；无监测 R. 监测点位; （ ）; （污水排放口）. 监测因子; （ ）; （COD、BOD5、SS、氨氮）. 污染物排放清单; R. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. （3）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）本项目属于IV类项目，可不开展地下水评价工作。 - 3、声环境影响分析 （1）噪声源 运营期噪声污染源主要为锅炉、燃烧器、冷却塔等，噪声源强在80~90dB(A)之间。通过选用低噪声设备，生产设备置于锅炉房内，设备均进行减振处理，振动设备连接的进、出口水管设置柔性（减振）接头，冷却塔设置隔声罩等措施后，噪声源强在50~60dB（A）之间。 （2）噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式进行预测。 室外点源 采用的衰减公式为： L(r)=L(r0)−20lg(rr0) 式中：L（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心r0处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。TL取10dB（A）。 a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 合成声压级 合成声压级采用公式为： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； 昼夜间噪声预测结果见表31、32。 表31 供暖季昼夜间噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 预测点位; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值. 北厂界; 46; 60; 46; 50. 东厂界; 44; 60; 44; 50. 南厂界; 47; 60; 47; 50. 西厂界; 46; 60; 46; 50. 表32 制冷季昼夜间噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 预测点位; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值. 北厂界; 43; 60; 43; 50. 东厂界; 49; 60; 49; 50. 南厂界; 50; 60; 50; 50. 西厂界; 49; 60; 49; 50. 通过预测可知，本项目运营后，厂界四周噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，对环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为废离子交换树脂、废机油、废含油手套和生活垃圾。 生活垃圾：产生量为1.2t/a，生活垃圾收集后，交由环卫部门清运处置； 项目软化水制备过程中产生废离子交换树脂：产生量为0.1t/a；设备维修过程中产生废机油：0.01t/a，废含油手套：0.01t/a，以上均属危险废物，分类收集后暂存于危废暂存箱，定期交由资质单位处置。 综上所述，本项目产生的固体废物采取以上合理的处理方式后，固体废物对周围环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别中“电力热力燃气及水生产和供应业，其他”，故判定本项目土壤环境影响评价项目类别为IV类，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境管理及监测计划 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。项目建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入日常管理，对于减少污染物排放，促进资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。为保障环保设施正常运行和日常管理，项目必须设置完整的环境管理和检测机构。 （1）环境管理 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。项目建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入日常管理，对于减少污染物排放，促进资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。为保障环保设施正常运行和日常管理，项目必须设置完整的环境管理和检测机构。 （1）环境管理 为保护和改善区域环境质量，运营期环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设项目竣工环境保护验收工作； ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； ③建立健全环保档案，定期监测污染物浓度，确保污染物达标排放； ④做好污染事故的应急处理。 （2）环境监测计划 为了及时掌握项目建成后的污染状况和污染物对周围环境的影响，必须对产生的污染物和污染防治设施进行日常监测，其目的是提供可靠的监测分析数据，以便根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中规定，委托有资质单位对污染物进行监测，项目监测计划见表33。 表33 环境监测内容及计划 污染源类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制指标. 废气; 燃气锅炉排气筒; 氮氧化物; 一月一次; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值. 颗粒物、二氧化硫; 一年一次. 噪声; 厂界四周（昼夜）; Leq（A）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 7、环保投资估算及竣工环保验收清单 本项目总投资4300万元，环保投资67万元，环保投资占总投资的1.56%。项目具体的环保投资估算见表34。竣工环保验收清单见表35。 表34 项目环境保护投资估算表 污染 类别; 污染源; 相关参数; 投资（万元）. 废气; 施工期; 施工扬尘; 施工打围、湿法作业、硬化路面、维护保养; 2. 运营期; 锅炉废气; 超低氮燃烧器1套; 20. 废水; 施工期; 生活污水; 依托沣西文化公园化粪池处理后排入市政污水管网; /. 钻井废水; 泥浆罐及防渗泥浆池，钻井结束后进行场地平整、植草绿化; 2. 站房建设废水; 沉淀池; 2. 管道试压废水. 运营期; 生活废水; 依托沣西文化公园化粪池处理后排入市政污水管网; /. 噪声; 施工期; 施工噪声; 固定施工设备围挡、减振; 2. 运营期; 设备噪声; 选用低噪声设备，生产设备置于换热站内，设备均设置基础减震，锅炉鼓风机进风口及锅炉放散管排气安装消声器；冷却塔配置隔声罩，底部接水盘安装柔性网; 31. 固体废弃物; 施工期; 生活垃圾; 垃圾桶收集; 0.5. 钻井岩屑; 废钻井泥浆及钻井岩屑暂存于泥浆循环罐和防渗泥浆池，加入水处理药剂至固液分离后，沉淀物（废钻井泥浆和钻井岩屑）于泥浆循环罐和防渗泥浆池蒸发凝固后运至建筑垃圾填埋场处置; 3. 钻井泥浆. 建筑垃圾; 运往建筑垃圾填埋场; 2. 废弃土方. 运营期; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 0.5. 废离子交换树脂、 废机油、废含油手套; 分类收集后暂存于危废暂存箱，定期交由资质单位处置; 2. 总计; /; 67. 表35 建设项目竣工环保验收清单 污染源类别; 治理措施; 数量; 验收标准. 废气; 锅炉废气; 燃气热水锅炉设置超低氮燃烧器; 1套; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值. 废水; 生活污水; 依托沣西文化公园化粪池; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 固废; 废离子交换树脂、废机油、废含油手套; 危废暂存箱; 1个; 处置率100%. 生活垃圾; 垃圾收集桶; 若干. 噪声; 设备; 选用低噪声设备，生产设备置于换热站内，设备均设置基础减震，锅炉鼓风机进风口及锅炉放散管排气安装消声器；冷却塔配置隔声罩，底部接水盘安装柔性网; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

表36  项目污染物排放及相应管理要求清单

| 污染源类别 |  | 主要环境保护治理措施 | 主要运行参数 |  | 排放浓度 | 排放量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量与规模 | 位置 |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | 依托沣西文化公园化粪池 | / | 沣西文化公园 | COD：300mg/L BOD5：200mg/L SS：200mg/L NH3-N：30mg/L | COD：0.02t/a BOD5：0.014t/a SS：0.014t/a NH3-N：0.002t/a | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
|  | 锅炉废水 | 降温池 | 1座 | 能源站 | / | 115.2t/a |  |
|  | 软化废水 | 降温池 | 1座 | 能源站 | / | 349.2t/a |  |
| 废气 | 锅炉废气 | 超低氮燃烧器 | 1套 | 锅炉 | 烟尘：7.4mg/m3 NOx：50.0mg/m3 SO2：4.17mg/m3 | 烟尘：0.0307t/a NOx：0.2075t/a SO2：0.0173t/a | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 |
| 固废 | 废离子交换树脂 | 危废暂存箱 | 1个 | 能源站 | / | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修订有关规定 |
|  | 废机油 |  |  |  | / | 0 |  |
|  | 废含油手套 |  |  |  | / | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 垃圾箱 | 若干 | 能源站 | / | 1.2t/a | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定要求 |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，生产设备置于换热站内，设备均设置基础减震，锅炉鼓风机进风口及锅炉放散管排气安装消声器；冷却塔配置隔声罩，底部接水盘安装柔性网 |  |  |  |  | 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 锅炉废气 | 燃气热水锅炉设置超低氮燃烧器，项目能源站锅炉废气经26m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（BD61/1078-2017） |
| 水 污 染 物 | 生活、生产废水 | 生活污水 | 依托沣西文化公园化粪池处理后市政污水管网，进而排入渭河污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准 |
|  |  | 锅炉废水 | 排入降温池冷却后排入市政雨水管网 |  |
|  |  | 软化废水 | 中和后排入市政雨水管网 |  |
| 固 体 废 物 | 锅炉房 | 废离子交换树脂 | 分类收集后暂存于危废暂存箱，定期交由资质单位处置 | 处置率100% |
|  | 设备维修 | 废机油、废含油手套 |  |  |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 定期交由环卫部门清运处置 |  |
| 噪 声 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，生产设备置于换热站内，设备均设置基础减震，锅炉鼓风机进风口及锅炉放散管排气安装消声器；冷却塔配置隔声罩，底部接水盘安装柔性网，厂界四周可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目用地为沣西文化公园，不新增占地，因此，本项目建设对生态 环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 结论及建议

一、结论 1、项目概况 - 沣西文化公园位于沣西新城兴科路以东、弘济路以西、天雄西路以南、天元路以北区域。主要供能区域包括公共文化馆、公共图书馆、青少年活动中心等，建设内容为新建能源站1个，地热井7个；能源站由锅炉房、变配电室、制冷机房等组成。项目总供能面积约48000 m2，供冷负荷7192kW；供暖负荷4344kW。本项目环保投资67万元，占总投资的1.56%。 2、分析判定情况 - （1）产业政策符合性 - 国家产业政策符合型分析：对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2016年修正）》，本项目属于鼓励类“五、新能源，10、海洋能、地热能利用技术开发与设备制造”。因此，项目建设符合国家产业政策。 - 陕西省产业政策符合性分析：根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本），本项目不属于限制投资类项目。项目于2020年5月13日取得沣西新城行政审批与政务服务局“陕西省企业投资项目备案确认书”，因此，项目建设符合陕西省产业政策。 - （2）规划符合性分析 - 项目符合《西咸新区总体规划（2010-2020年）》、《沣西新城低碳、绿色能源规划》、《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）》、《关于沣西新城规划范围内地热采暖有关事项的通知》、《西安市地热能供暖开发利用实施方案（2017-2020）》、《关中地区地热能开发利用实施方案（2017-2020）》规划。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目所在地环境空气质量监测项目中，PM10、PM2.5、NO2不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，O3、SO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，故项目所在区域属于不达标区。 2、声环境质量现状 （2）声环境质量现状 项目厂界昼夜间噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 3、污染物排放情况 （1）废气污染物排放情况 施工期：施工扬尘，小时平均浓度限值≦0.8mg/m3；汽车尾气，排放量较小。 运营期：锅炉废气污染物NOx排放量为0.2075t/a，排放浓度为50.0mg/m3；SO2排放量为0.0173t/a，排放浓度为4.17mg/m3；烟尘排放量为0.009t/a，排放浓度为2.3mg/m3。 （2）废水污染物排放情况 - 施工期：生活废水产生量为75.6t/a；钻井废水产生量为2800m3；管道试压废水量为225.12m3；能源站建设施工废水量为20m3。 - 运营期：废水包括生活污水和生产废水。生活污水排放量为0.28m3/d，67.2m3/a，依托沣西文化公园化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入渭河污水处理厂；锅炉废水排放量为115.2m3/a，排入降温池冷却后排入雨水管网；软化废水排放量为349.2m3/a，中和后排入雨水管网。 （3）噪声排放情况 施工期：噪声源强在80～98dB(A)，通过固定施工设备围挡、减振，不会对周围环境产生不良影响。 运营期：选用低噪声设备，生产设备置于换热站内，设备均设置基础减震，锅炉鼓风机进风口及锅炉放散管排气安装消声器；冷却塔配置隔声罩，底部接水盘安装柔性网，噪声源强在40~65dB(A)之间。 （4）固废排放情况 施工期：钻井泥浆产生量为175.9t，钻井泥浆置于泥浆循环罐和防渗泥浆池中蒸发1到2天至凝固后，运至建筑垃圾填埋场处置；钻井岩屑产生量为1795.2t，钻井岩屑随钻井泥浆经絮凝剂絮凝沉淀后，分离后的钻井岩屑随钻井泥浆运至建筑垃圾填埋场处置。建筑垃圾产生量为27.5t，建筑垃圾日产日清，按环保部门及城建部门要求运送至建筑垃圾填埋场集中处置；废弃土方按环保部门及城建部门要求运送至建筑垃圾填埋场集中处置，生活垃圾产生量为0.99t，生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置。 运营期固体废物包括生活垃圾和危险废物。生活垃圾产生量为1.2t/a，分类收集后交由环卫部门处置，废离子交换树脂产生量为0.1t/a，设备维修过程中废机油产生量为0.1t/a，废含油手套产生量为0.01t/a，属危险废物，分类收集后暂存于危废暂存箱，定期交由资质单位处置；固废合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 4、主要环境影响 （1）大气环境影响 施工期：施工烟尘采用施工打围、湿法作业、地面硬化、物料密闭存放、运输车辆加盖篷布等方式减少施工扬尘的产生；汽车尾气通过施工期加强施工车辆管理，减少废气排放；施工期废气不会对周围环境产生不良影响。 运营期：项目燃气热水锅炉设置低氮燃烧器，项目能源站锅炉废气经26m高排气筒排放，锅炉废气中SO2排放浓度为4.17mg/m3，NOx排放浓度为50.0mg/m3，烟尘排放浓度为2.3mg/m3，锅炉废气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 （2）水环境影响 施工期：钻井废水随废弃钻井泥浆暂存于泥浆循环罐，经水处理剂处理固液分离后，上清液循环使用用于制备钻井泥浆；管道试压废水沉淀后用于场地及道路洒水抑尘；生活污水通过化粪池处理后排入渭河污水管网；施工期废水合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 - 运营期：废水包括生活污水和生产废水。生活污水排放量为0.28m3/d，67.2m3/a，依托沣西文化公园化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入渭河污水处理厂；锅炉废水排放量为115.2m3/a，排入降温池冷却后排入市政雨水管网；软化废水排放量为349.2m3/a，中和后排入市政雨水管网。 （3）噪声环境影响分析 施工期：通过固定施工设备围挡、减振，不会对周围环境产生不良影响。 运营期：选用低噪声设备，生产设备置于换热站内，设备均设置基础减震，锅炉，鼓风机进风口及锅炉放散管排气安装消声器；冷却塔配置隔声罩，底部接水盘安装柔性网等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，不会对周围环境产生不良影响。 （4）固体废物环境影响分析 施工期：钻井泥浆产生量为175.9t，钻井泥浆置于泥浆循环罐和防渗泥浆池中蒸发1到2天至凝固后，运至建筑垃圾填埋场处置；钻井岩屑产生量为1795.2t，钻井岩屑随钻井泥浆经絮凝剂絮凝沉淀后，分离后的钻井岩屑随钻井泥浆运至建筑垃圾填埋场处置。建筑垃圾产生量为27.5t，建筑垃圾日产日清，按环保部门及城建部门要求运送至建筑垃圾填埋场集中处置；废弃土方按环保部门及城建部门要求运送至建筑垃圾填埋场集中处置；生活垃圾产生量为0.99t，分类收集后交由环卫部门统一处置。 运营期固体废物包括生活垃圾和危险废物。生活垃圾产生量为1.2t/a，分类收集后交由环卫部门处置，废离子交换树脂产生量为0.1t/a，废离子交换树脂产生量为0.1t/a，设备维修过程中废机油产生量为0.1t/a，废含油手套产生量为0.01t/a，属危险废物，分类收集后暂存于危废暂存箱，定期交由资质单位处置；固废合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 5、环境管理与监测计划 环境管理：制定完善的环境管理体系，设置完善的环境管理机构，接受当地环境管理部门的监督和指导。 监测计划：定期委托有资质单位对污染物进行监测，其中：废水在排污口监测pH、COD和NH3-N；废气监测天然气锅炉烟道出口废气浓度物；噪声监测厂界昼夜间噪声值，满足相应的控制标准。 6、总量控制指标 根据有关规定，确定本项目SO2、NOX排放量分别为：0.211t/a、0.0173t/a，项目总量最终应以当地环保主管部门下达的总量控制指标为准。 综上所述，本项目建设符合现行国家及地方相关产业政策。项目施工期和运营期将对周围环境产生一定的影响。本报告表从环境保护的角度，提出了有效、合理，技术上可行并易于实施的措施，最大可能减免和防治项目带来的不利影响，使各污染物排放不会对周围环境质量产生不良影响。建设单位在全面落实本报告表中提出的各项环保管理和污染防治措施，确保污染防治设施正常运转，所排放污染物满足达标排放的要求，从满足环境质量目标角度，项目建设可行。 二、建议 （1）建议企业应加强对设备保养维护，确保设备保持良好的运行状态。 （2）建议建设单位委托有资质单位对噪声污染防治措施进行设计，确保噪声达标排放。