建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：  沣润区域综合能源供应站锅炉建设项目

建设单位（盖章）：陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司

编制日期：2020年11月

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	10

环境质量状况	12

评价适用标准	16

建设项目工程分析	17

项目主要污染物产生及预计排放情况	22

环境影响分析	23

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	37

结论及建议	38

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目四邻关系图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目监测点位图

附图5  项目敏感目标图

附件：

附件1  委托书

附件2  沣润区域综合能源供应站项目备案文件

附件3  沣润区域综合能源供应站项目批复文件

附件4  监测报告

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 沣润区域综合能源供应站锅炉建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨建柱 |  | 联系人 | 李培培 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区沣西新城总部经济园8号楼 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 029-38020359 | 传真 | / | 邮政编码 | 71200 |
| 建设地点 | 陕中二附院地下室锅炉房 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 沣西新城改革创新发展局 |  | 批准文号 | 2018-611205-44-03-011034 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  | 行业类别 | D4430热力生产和供应 |  |
| 占地面积 （平方米） | 670 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 119 | 环保投资占总投资比例 | 1.19% |
| 评价经费 | / |  | 预期投产日期 | 2020年11月 |  |
| - 工程内容及规模 - 一、概述 1、项目由来 陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司沣润区域综合能源供应站项目于2018年4月19日取得沣西新城改革创新发展局“陕西省企业投资项目备案确认书”，代码为2018-611205-44-03-011034；于2018年10月15日取得西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局“关于陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司沣润区域综合能源供应站项目环境影响报告表的批复”（沣西审服字[2018]23号）。 项目原有锅炉房内置8台200kg/h燃气蒸汽锅炉为陕中二附院供应医用蒸汽；陕中二附院用能要求较高，由于原有项目采用地热供暖，无备用供暖热源，为保证极端天气下的功能需求，应陕中二附院要求，建设单位拟对锅炉房进行改扩建；锅炉房拟更换8台200kg/h燃气蒸汽锅炉为2台1t/h燃气蒸汽锅炉提供蒸汽1345kg/h，新增3台0.7MW燃气热水锅炉提供热水负荷60℃、254t/d，新增3台0.7MW燃气热水锅炉、3台1.05MW燃气热水锅炉用于极冷天气供暖调峰。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》及《中华人民共和国环境影响评价法》（2016修订），项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部44号令）以及生态环境部关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号），建设项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业，92、热力生产和供应工程”，项目属其他（电热锅炉除外），应编制环境影响报告表。陕西杰源环保科技有限公司于2020年8月24日接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成《沣润区域综合能源供应站锅炉建设项目环境影响报告表》。 - 3、分析判定情况 - （1）产业政策符合性 - 国家产业政策符合性分析：对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，属允许类，项目建设符合国家产业政策。 - 陕西省产业政策符合性分析：根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本），本项目不属于限制投资类项目。项目于2018年4月19日取得沣西新城改革创新发展局“陕西省企业投资项目备案确认书”，因此，项目建设符合陕西省产业政策。 - （2）选址合理性分析 - 建设地点：项目位于陕中二附院地下室锅炉房，用地依托陕中二附院，不新增占地；项目评价范围内无依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域。 - 敏感点影响：项目敏感目标主要为陕中二附院、西北工业大学启迪中学等，燃气锅炉配备低氮燃烧器，排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；锅炉地下室安装、设置基础减振、管道软连接，厂界昼夜间噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值，不会对敏感点产生不良影响。 - 环境功能区：正常工况下，项目废气、废水及噪声均可达标排放，满足评价区的环境功能要求。 - 项目周边路网通畅，交通便利，市政配套设施齐全，用地由陕中二附院提供，总体来说，项目选址合理。 - 规划符合性 - 规划符合性分析见表1-1。 - 表1-1 项目规划符合性分析 - 规划名称; - 规划内容; - 本项目建设内容; - 结论. - 《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》; - 8、深入散煤治理和清洁取暖。按照“以气定改、以供定需，先立后破、不立不破”的原则，在保证温暖过冬的前提下，关中地区整村推进散煤治理，扎实做好中央财政支持北方地区清洁取暖试点工作。; - 项目采用燃气锅炉调峰供暖，采用清洁能源进行供暖。; - 符合. - 《陕西省“十三五”生态环境保护规划》（陕政发〔2017〕47号）; - 第四章 全面提升环境质量，加强风险防控，一、强力推进大气污染防治，优化能源结构，切实减少煤炭消费比重，加快“气化陕西”步伐，发展绿色建筑，推进清洁取暖。严格控制关中地区高耗煤行业新增项目，推进散煤城乡同步治理，修订关中地区用煤标准，提高煤炭清洁利用水平。; - 项目设置燃气锅炉调峰满足陕中二附院极冷天气供暖需求，锅炉使用清洁能源天然气，推进清洁取暖。; - 符合. - 《沣西新城铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》; - 5.加快推进清洁供暖。制定清洁取暖实施方案，禁止新建燃煤集中供热站。2018年起，新增供暖全部使用天然气、电、可再生能源供暖（包括地热供暖、生物质能清洁供暖、太阳能供暖、工业余热供暖等），优先采用中深层地热供热方式和分布式清洁能源集中供暖，居住建筑不具备条件的，可接入集中供暖。; - 项目设置燃气锅炉调峰满足陕中二附院极冷天气供暖需求，锅炉使用清洁能源天然气。; - 符合. - 可知，项目建设符合规划要求。 - 4、关注的主要环境问题及环境影响 - 项目关注的主要环境问题及环境影响为运营期锅炉废气、噪声对陕中二附院及周围环境的影响。 - 二、本次改建工程情况 - 1、本次改扩建项目基本情况 （1）项目名称：沣润区域综合能源供应站锅炉建设项目； - （2）建设单位：陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司； - （3）建设性质：改扩建； - （4）建设地点：陕中二附院地下室锅炉房； - （5）建设内容：更换锅炉房8台200kg/h燃气蒸汽锅炉为2台1t/h燃气蒸汽锅炉为陕中二附院提供蒸汽1345kg/h，新增3台0.7MW燃气热水锅炉为陕中二附院提供热水负荷60℃、254t/d，新增3台0.7MW燃气热水锅炉、3台1.05MW燃气热水锅炉用于极冷天气供暖调峰。 - 2、改扩建项目地理位置及四邻 - 锅炉房位于陕中二附院地下室锅炉房，中心地理坐标为北纬34°18'32.39"，东经108°43'40.39"；锅炉房北侧为陕中二附院协同创新楼，南侧为高压氧舱，西侧为工程部，东侧为门诊住院综合楼。 - 项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 - 3、工程布置 改扩建后锅炉房包括锅炉间、水处理设备间和控制室，锅炉间位于锅炉房北侧，水处理间位于锅炉房南侧，控制室位于锅炉房西侧。锅炉间西侧自北向南布置3台1.05MW燃气热水锅炉，东侧自北向南布置6台0.7MW燃气热水锅炉，南侧布置2台1t/h燃气蒸汽锅炉；水处理间布置软化水箱、换热器、补水泵等设备；控制室布置配电柜等设备。改扩建后锅炉房平面布置见附图3。 - 4、改扩建项目组成 - 改扩建项目建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，详见表1-2。 - 1-2 改扩建项目组成及主要建设内容一览表 工程组成; 工程名称; 功能布置; 备注. 主体工程; 锅炉间; 位于锅炉房北侧，建筑面积405m2，设置1t/h燃气蒸汽锅炉2台为陕中二附院提供蒸汽1345kg/h，设置0.7MW燃气热水锅炉3台为陕中二附院提供热水负荷60℃、254t/d，设置0.7MW燃气热水锅炉3台、1.05MW燃气热水锅炉3台用于极冷天气供暖调峰。; 新建. 水泵间; 建筑面积240m2，内置软水器、软化水箱、水泵等设备，满足供水需求。; 新建. 辅助工程; 控制室; 建筑面积25m2，内置配电柜等设备。; 新建. 公用工程; 供水工程; 依托陕中二附院建成的供水系统。; 依托. 排水工程; 锅炉废水排入集水池降温后排入市政雨水管网，软化废水排入市政雨水管网。; 依托. 天然气; 采用咸阳市天然气有限公司提供的天然气，依托陕中二附院已建成的供气系统。; 依托. 供电工程; 依托陕中二附院已建成的供电系统。; 依托. 采暖、制冷; 依托项目能源站采暖与制冷。; 依托. 环保工程; 废气治理; 燃气锅炉均配备低氮燃烧器，2台1t/h燃气蒸汽锅炉废气经内径550mm、8m高排气筒排放；其余锅炉废气经内径850mm、8m高排气筒排放。; 新建. 废水治理; 锅炉废水排入集水池降温后排入市政雨水管网，软化废水排入市政雨水管网。; 新建. 噪声治理; 低噪声设备、基础减振、管道软连接、地下室安装、建筑隔声。; 新建. 固废处置; 废离子交换树脂交由相关危废处置资质单位回收处置。; 新建. 5、改扩建项目主要设备 改扩建项目主要设备见表1-3。 表1-3 改扩建项目设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 燃气蒸汽锅炉; WNS1-1.0-QY，蒸发量1t/h，设计热效率93%，燃气消耗量76Nm3/h; 2台; /. 2; 燃气模块承压热水锅炉; EDR2400-Q，热功率0.7MW，设计热效率95%，燃气消耗量68Nm3/h; 6台; 空调系统2台，热水系统4台. 3; 全自动软水器; HDZS-2900A，流量14-28t/h; 1台; 双罐连续供水. 4; 软化水箱; 2800×1800×1800; 1个; /. 5; 立式多级离心泵; MVI212，流量2t/h; 2台; 一用一备，蒸汽锅炉供水. 6; 立式多级离心泵; MVI408，流量5t/h; 2台; 一用一备，空调供水. 7; 立式多级离心泵; MVI203，流量3t/h; 2台; 一用一备，生活热水供水. 8; 立式单级离心泵; NLB80/160-30，流量158t/h; 4台; 三用一备，空调循环. 9; 立式单级热水离心泵; NLB65/160-11，流量90t/h; 2台; 一用一备，生活热水循环. 10; 燃气模块承压热水锅炉; 热功率1.05MW，设计热效率95%，燃气消耗量116Nm3/h; 3台; /. 11; 生活水箱; 2400×1600×1500; 1个; /. 12; 半容积式换热器; 存水量2.5t，换热量1200kW; 2台; 承压1.6MPa. 13; 离心泵; NLB50/260，流量43t/g; 2台; 一用一备，生活热水给水. 14; 离心泵; MVI3202，流量26t/h; 2台; 一用一备，生活热水回水. - 6、公用工程 - （1）给水 - 水源：依托陕中二附院建成的供水系统，锅炉房用水主要为锅炉用水。 - ①蒸汽用锅炉用水：项目更换锅炉房8台200kg/h燃气蒸汽锅炉为2台1t/h燃气蒸汽锅炉为陕中二附院全年连续供应医用蒸汽1345kg/h；锅炉用水为软水，新鲜水制备软化水量按90%计，循环补水量按循环量的5%计，燃气蒸汽锅炉用水为38.53m3/d，14065m3/a。 - ②热水用锅炉用水：项目新增3台0.7MW燃气热水锅炉，通过2台半容积式换热器对热水用锅炉的热能进行交换，向陕中二附院提供热水；锅炉用水为软水，新鲜水制备软化水量按90%计，循环补水量按循环量的5%计，燃气蒸汽锅炉用水为4m3/d，1460m3/a。 - ③供暖用锅炉用水：项目新增3台0.7MW燃气热水锅炉、3台1.05MW燃气热水锅炉用于极冷天气供暖调峰，供暖季供暖锅炉预计运行约20d；锅炉用水为软水，新鲜水制备软化水量按90%计，循环补水量按循环量的5%计，燃气蒸汽锅炉用水为10m3/d，200m3/a。 - （2）排水 - ①锅炉废水：排水量按循环量的2%计，蒸汽用锅炉废水量为0.96m3/d，350.4m3/a；热水用锅炉废水量为1.44m3/d，525.6m3/a；供暖用锅炉废水量为3.6m3/d，72m3/a；锅炉废水量共为948m3/a；锅炉废水排入集水池降温后排入市政雨水管网。 - ②软化废水：软化处理设备产生的软化废水，产生量为新鲜水量的10%，则软化废水产生量为1572.5m3/a；软化废水为清净下水，排入市政雨水管网。 改扩建后项目用排水见表1-4，调峰期、非调峰期水平衡图见图1-1、1-2。 - 表1-4 改扩建后项目用水量估算表 单位：m3/d 用水项目; 用水标准; 规模; 用水量; 损耗量; 排水量. 调峰期用水 20d/a. 热水用锅炉用水; 循环量的5%; 循环量72t/h; 4; 2.16; 1.84. 供暖用锅炉用水; 循环量的5%; 循环量180m3/h; 10; 5.4; 4.6. 总计; /; /; 52.53; 41.28; 11.25. 非调峰期用水 345d/a. 蒸汽用锅炉用水; 循环量的5%; 循环量2t/h，蒸汽1345kg/h; 38.53; 33.72; 4.81. 热水用锅炉用水; 循环量的5%; 循环量3t/h; 4; 2.16; 1.84. 总计; /; /; 42.53; 35.88; 6.65. - 图1-1 改扩建后调峰期水平衡图 单位：m3/d，20d/a - 图1-2 改扩建后非调峰期水平衡图 单位：m3/d，345d/a - （3）供电 - 依托陕中二附院建成的供电系统。 - （4）采暖与制冷 - 依托能源站项目采暖与制冷。 - 7、劳动定员及工作制度 - 员工为能源站管理人员，本次不新增员工。 |
| - 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 沣润区域综合能源供应站锅炉建设项目位于陕中二附院地下室锅炉房，原有工程锅炉房拟建8台200kg/h燃气蒸汽锅炉对陕中二附院门诊住院综合楼及协同创新楼提供医用蒸汽，蒸汽负荷为1345kg/h。根据《沣润区域综合能源供应站项目环境影响报告表》及西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局“关于陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司沣润区域综合能源供应站项目环境影响报告表的批复”（沣西审服字[2018]23号），原有工程建设内容及污染情况如下： - 1、原有工程锅炉房建设内容 - 原有工程锅炉房建设内容详见表1-5。 - 表1-5 原有工程锅炉房组成及主要建设内容一览表 工程组成; 工程名称; 功能布置. 主体工程; 锅炉间; 位于锅炉房北侧，建筑面积405m2，内置200kg/h燃气蒸汽锅炉8台，为陕中二附院提供蒸汽1345kg/h。. 水泵间; 建筑面积240m2，内置软水器、软化水箱、水泵等设备，满足供水需求。. 辅助工程; 控制室; 建筑面积25m2，内置配电柜等设备。. 公用工程; 供水工程; 依托陕中二附院建成的供水系统。. 排水工程; 锅炉废水排入集水池做降温处理，冷却后排入市政污水管网，软化废水排入集水池，中和处理后排入市政污水管网。. 天然气; 采用咸阳市天然气有限公司提供的天然气，依托陕中二附院建成的供气系统。. 供电工程; 依托陕中二附院已建成的供电系统。. 采暖、制冷; 依托项目能源站采暖与制冷。. 环保工程; 废气治理; 项目燃气蒸汽锅炉设置超低氮燃烧器，废气经52.5m高烟道排放。. 废水治理; 锅炉废水排入集水池降温后排入市政污水管网，软化废水排入集水池，中和处理后排入市政污水管网，最终排入咸阳市南郊污水处理厂。. 噪声治理; 低噪声设备、基础减振、管道软连接、室内安装、建筑隔声。. 固废处置; 废离子交换树脂交由相关危废处置资质单位回收处置。. - 2、原有工程锅炉房污染情况 - 废气：燃气蒸汽锅炉设置超低氮燃烧器，锅炉废气经52.5m高烟道排放。 - 废水：主要为锅炉废水和软化废水；锅炉废水降温后排入市政污水管网，软化废水中和后排入市政污水管网。 噪声：主要为锅炉运行产生的噪声，噪声防治措施为选用低噪声设备、基础减振、管道软连接、室内安装、建筑隔声。 固废：废离子交换树脂拟定期交由有相关危废资质单位处置。 3、原有工程存在的主要环境问题及整改措施 原有工程用地依托陕中二附院地下室锅炉房，根据现场调查，陕中二附院已建成并投入运营，无遗留环境问题。原有工程锅炉房8台200kg/h燃气蒸汽锅炉已建成并投入运行，由于负荷不足，建设单位已拆除8台锅炉，拟更换为2台1t/h燃气蒸汽锅炉供应蒸汽，且拟新增热水锅炉供应热水，拟新增供暖调峰锅炉；根据现场调查，原有工程8台锅炉已拆除，其余水泵、排气筒等设备预留，原有工程无遗留环境问题。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 沣西新城位于西咸两市之间，东至沣河，南至大王镇及马王街办南端，西至规划中的西咸环线，北至渭河南岸，包括户县的大王镇，长安区的马王街道、高桥乡，秦都区的钓台、陈阳寨街道，总面积143平方千米，其中，西安市占地93平方公里，咸阳市占地50平方公里。 本项目位于陕中二附院地下室锅炉房，地理坐标为北纬34°18'32.39"，东经108°43'40.39"。具体项目地理位置见附图1。 2、地形地貌、地质 沣西境内规划范围内地质条件简单，无不良地质构造。主要为渭河的Ⅰ级阶地，阶面平坦，西窄东宽，宽度一般为400~800m。前缘高出河床3~6m，常与河漫滩或河床直接接触，海拔高程380~396m。上部物质为黄土状亚粘土、黑垆土，偶有轻亚粘土，厚约2~12m；下部为中粗砂、中细砂、砂砾石夹薄层亚粘土，总厚约60m。属堆积阶地。土壤以潮土、淤土为主，次有沼泽土。 项目场地地质条件简单，无不良地质构造。地质单元属于沣河二级接地，该单元上层为沙质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有砂卵石。地下水埋深一般在16~24m，对建筑物基础不会造成不良影响。 3、气候、气象特征 项目所在地原属咸阳市境内，咸阳市地处暖温带，属大陆性季风气候，春秋两季温和，夏热冬寒四季分明。气候温和，光、热、水资源较丰富，有利于农、林、牧、渔各业发展。全年平均降水量为537毫米~650毫米，平均温度9.0℃~13.2℃。累计年光照时数平均为2017.2小时~2346.9小时，6月、7月、8月3个月的日照时数占全年的32%左右，对夏收作物的成熟和秋收作物的生长发育很有利。北部无霜期为172天~205天；南部无霜期为212天~223天。全年主导风向为东北风，次主导风向为东北东风，年平均风速为2.7m/s，最大风速为18m/s。 4、地表水 沣西新城东临沣河，西邻渭河，区域有新河、涝河等多条支流，水资源丰富。 渭河河水主要来自天然降水，丰水期水量充沛，枯水期水量很小。河床宽200m～1100m，平均径流量53.5×108m3/h，平均含沙量为34.5kg/m3。全年70%的时间河水流量低于平均流量，丰水期水量占全年总水量的70%。渭河咸阳段历史最高月平均流量为462.5m3/s，最低月平均流量为62.5m3/s。河水含沙量大，丰水期尤为突出。 沣河位于西安市西部，属渭河的一级支流，发源于秦岭北麓的沣峪沟内，主要汇流来自红草河沟、大坝沟、鸡窝子村的东佛沟等流域的溪水而成河，全长70.5公里，流域面积1460平方公里，常年水量丰沛，水质优美，是长安“八水”之一。 5、地下水 本项目区域位于西咸新区沣西新城，地处渭河南岸阶地区，属于西安凹陷的北部，新生代以来堆积了巨厚的松散沉积物，地下300m以内皆为第四纪松散堆积物，含水岩性为砂、砂砾卵石和部分黄土。各含水层在垂直方向与弱透水层成不等厚互层或夹层重叠。尤其是数十米的粗粒相冲积层，蕴藏着丰富的地下水资源。依据陕西省水文地质图，项目所在区域地下水流向为西北到东南。 6、生态环境 土壤类型及分布：评价区地处渭河一级阶地上，土壤以耕填黄绵土为主，土层深厚松散，透水性好，唯抗蚀性弱，易流失。 植被：评价区植被以人工栽培植被为主，主要是农田植被和绿化植被。农作物主要有小麦、玉米，蔬菜品种有白菜、萝卜、黄瓜等，果树以苹果、柿、桃树为主；绿化植被主要为企业内部绿化植被和道路两侧的景观林，主要为杨树、国槐、泡桐等。

- 环境质量状况

建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 本次评价基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用陕西省生态环境厅办公室2020年1月23日公布的《2019年12月及1～12月全省环境空气质量状况》，取用沣西新城2019年1～12月空气质量状况统计数据，详见表3-1。 表3-1 沣西新城2019年空气质量状况统计表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 100; 70; 142.9; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 61; 35; 174.3; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 42; 40; 105.0; 不达标. CO; 95百分位浓度; mg/m3; 1.6; 4; 40.0; 达标. O3; 90百分位浓度; μg/m3; 152; 160; 95.0; 达标. 由表3-1可知，SO2、CO、O3浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2级标准要求，PM10、PM2.5、NO2浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2级标准要求，沣西新城为环境空气质量不达标区域。 2、声环境质量现状 陕西林泉环境检测技术有限公司于2020年9月12日至13日对项目所在地声环境质量进行了监测。 监测点位：在本项目厂界四周及项目北侧20m的协同创新楼各设一个监测点，共5个监测点。 监测频次：监测两天，分昼间（06：00～22：00）和夜间（22：00～06：00）进行，每个测点在规定时间内昼间和夜间各测一次。 监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）监测部分进行。 气象条件：阴、风速1.5-1.6m/s、东北风。 声环境监测结果见表3-2。 - 表3-2 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 监测结果dB(A); 评价标准; 超标分贝. 2020.9.12; 2020.9.13; 标准; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目北厂界; 52; 44; 52; 41; 55; 45; /; /. 项目东厂界; 52; 41; 52; 42; 55; 45; /; /. 项目南厂界; 52; 42; 53; 42; 55; 45; /; /. 项目西厂界; 53; 42; 53; 42; 55; 45; /; /. 协同创新楼; 53; 42; 53; 42; 55; 45; /; /. 由监测结果可知，项目厂界及敏感点昼、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，项目2500m范围内无珍稀野生动植物分布、无重点文物以及风景名胜区等重点环境保护目标。经过对评价范围内环境敏感目标的调查分析，确定主要环境敏感目标见表3-3及附图5。 表3-3 主要环境保护目标 环境要素; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址. X; Y; 方位; 距离（m）. 环境空气; 290477.92; 3798934.99; 陕西中医大学第二附属医院; 空气质量; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; /; /. 290102.54; 3798731.55; 宜家沣都; W; 245. 289995.93; 3798947.41; 银杏大厦; W; 375. 289663.03; 3798657.51; 金科世界城; WS; 685. 290194.28; 3798336.14; 陕西科技大学镐京学院; WS; 405. 289460.39; 3798091.31; 陕西服装工程学院; WS; 725. 289748.95; 3797578.38; 陕西国际商贸学院; WS; 1140. 289168.00; 3797601.77; 同德佳苑; WS; 1655. 288186.42; 3797364.78; 枫溪美郡; WS; 2550. 289741.27; 3796604.71; 晏家村; WS; 2320. 290532.88; 3798216.05; 吾悦广场; S; 590. 291204.56; 3797809.07; 咸阳职业技术学院; ES; 1015. 290810.53; 3797307; 康定和园; ES; 1440. 291225.36; 3798211.66; 万科大都会; ES; 841. 290906.99; 3798977.99; 实验学校; E; 340. 291354.02; 3798938.11; 沣润和园; E; 760. 290811.16; 3799443.53; 金泰丝路花城; EN; 500. 291669.83; 3799428.33; 陕西中医药大学; EN; 1166. 290834.92; 3800169.04; 牛家村; EN; 1130. 291073.76; 3800137.04; 渭滨苑; EN; 1300. 291573.38; 3800049.15; 世纪优盘; EN; 1480. 291612.28; 3800701.37; 河南街村; EN; 1900. 290453.51; 3799360.92; 西北工业大学启迪中学; N; 340. 290309.83; 3800326.88; 怡水花园; N; 1150. 289987.16; 3799304.45; 孔家寨村; WN; 370. 289872.42; 3800168.25; 段村; WN; 1120. 288924.66; 3799382.75; 华宇蓝郡; WN; 1340. 289050.83; 3799723.67; 林凯城; WN; 1390. 声环境; 290477.92; 3798934.99; 陕西中医大学第二附属医院; 声环境质量; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准; N; 20.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水：渭河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （3）地下水：执行《地下水环境质量标准》Ⅲ类标准。 （4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气：锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 - 废水：项目不产生废水。 （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。 （4）固废：一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修订有关规定； （5）其他按国家相关标准执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据有关规定，“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2和NOx四种污染物排放实行总量控制，本项目污染物总量控制因子为SO2、NOx。 项目锅炉配备低氮燃烧器，锅炉废气中SO2、NOX排放量分别为：0.1353t/a、1.6272t/a，项目总量最终应以当地环保主管部门下达的总量控制指标为准。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期工艺流程及产污环节分析 根据现场调查，项目锅炉房依托陕中二附院地下室已建成的锅炉房，施工期内容主要为锅炉设备的安装调试，施工期较短，主要环境影响为施工噪声。 二、运营期工艺流程及产污环节分析 - 锅炉房改扩建后，设置2台1t/h燃气蒸汽锅炉提供蒸汽1345kg/h，3台0.7MW燃气热水锅炉提供热水负荷60℃、254t/d，3台0.7MW燃气热水锅炉、3台1.05MW燃气热水锅炉用于极冷天气供暖调峰；运营期工艺流程及产物环节图见图5-1。 图5-1 改扩建后锅炉建设项目工艺流程及产物环节图 天然气由市政天然气管道通过陕中二附院目已建成的天然气调压间调压后供给项目燃气锅炉；项目用水为自来水，首先需经软化除去水中的钙、镁离子降低其硬度，使水质变软含氧量降低，以防止锅炉的结垢。经软化的补充水进入燃气锅炉内，天然气经专用管道进入燃气热水锅炉内燃烧；通过加热使锅炉内的软水变成高温热水、蒸汽，高温热水、蒸汽分配给各生产单元；其中生活热水供应通过3台0.7MW燃气热水锅炉、2台半容积式换热器对热水用锅炉的热能进行交换，向陕中二附院提供热水。运营期会产生锅炉废水、软化废水、锅炉废气及废离子交换树脂。 - 三、主要污染工序及环节 - 改扩建后锅炉建设项目生产中产生的废气、废水、噪声、固废，见表5-1。 表5-1 项目环境影响要素及因子分析 - 排污环节; - 环境要素. - 地表水; - 环境空气; - 声环境; - 固体废物; - 危险废物. - 生产; - 锅炉废水、软化废水; - 燃气废气; - 设备噪声; - /; - 废离子交换树脂. - 注：对改扩建后锅炉房污染影响进行分析。 - 1、废气 改扩建后运营期废气主要为燃气锅炉废气。 - 本次环评采用最大负荷计算锅炉废气源强，改扩建后项目设置2台1t/h燃气蒸汽锅炉全年连续运行供应蒸汽，3台0.7MW燃气热水锅炉全年连续运行供应生活热水，3台0.7MW燃气热水锅炉、3台1.05MW燃气热水锅炉用于极冷天气供暖调峰，运行时间约为20天；蒸汽用锅炉废气通过内径550mm、8m高排气筒（1#）排放，供暖用锅炉废气和热水用锅炉废气通过内径850mm、8m高排气筒（2#）排放。1t/h燃气蒸汽锅炉耗气量为76Nm3/h，0.7MW燃气热水锅炉耗气量为68Nm3/h，1.05MW燃气热水锅炉耗气量为116Nm3/h；则锅炉天然气消耗量共为338.352万m3/a。 锅炉燃料天然气为清洁能源，燃烧后污染物较少，天然气燃烧产生的烟气中污染物为SO2、NOx、烟尘，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）核算锅炉废气源强。 烟气量的核算 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）“附录C中C.5 没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953”。因此，根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5中基准烟气量取值表计算项目锅炉烟气量，项目天然气燃烧产生的烟气量按下式计算： Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vgy—基准烟气量（Nm3/m3）； Qnet—天然气低位发热量（MJ/m3），西安市天然气低位热值为32546.53kJ/Nm3，32.546MJ/m3； 锅炉天然气消耗量约338.352万m3/a，经计算燃烧烟气产生量约为3.254×107m3/a。 二氧化硫排放量的核算 采用物料平衡法核算，燃气锅炉二氧化硫排放量计算公式如下： 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3，锅炉天然气消耗总量为338.352万Nm3/a； St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3，西安市天然气S含量≤20mg/m3换算，取20mg/m3； ηs——脱硫效率，%，本项目不设置脱硫措施，脱硫效率取0； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，项目为燃气锅炉，根据附录B燃气锅炉K取值为1.0。 计算可得，二氧化硫的年排放量为0.1353t。 氮氧化物排放量的核算 采用物料平衡法核算，燃气锅炉氮氧化物排放量计算公式如下： 式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，根据锅炉生产商提供的设备资料，低氮燃烧锅炉NOx排放浓度确保小于50mg/m3，本次评价NOx排放浓度取50mg/m3； Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3，本项目烟气排放量共为3.254×107m3/a； ηNOx——脱硝效率，%，本项目不设置脱硝措施，脱硝效率为0； 计算可得，氮氧化物年排放量为1.6272t/a。 颗粒物排放量的核算 燃气锅炉颗粒物排放量按照类比法进行核算。 本次环评类比《陕西鑫泽源木业有限公司年产1万立方米建筑模板项目竣工环境保护验收监测表》，该项目建设地点位于陕西省渭南市大荔县，于2018年12月10日-11日委托陕西正为环境检测有限公司对该项目进行了验收监测，并委托渭南华山环保科技发展有限责任公司编制了项目竣工环境保护验收报告。项目设1台3t/h的燃气锅炉为预压、烘干、热压提供蒸汽，燃气锅炉安装低氮燃烧器，锅炉废气通过15m高排气筒排放；本项目与该项目燃料类型相同、锅炉类型和规模等级相同、污染控制措施相似，具有可类比性。根据竣工环境保护验收监测报告可知，燃气锅炉烟尘排放浓度为6.5-7.4mg/m3，本次评价取7.4mg/m3。 计算可得，本项目锅炉颗粒物排放量为0.2408t/a。 经计算，项目运营期锅炉污染物排放情况见表5-2。 表5-2 锅炉污染物排放情况一览表 项目; 燃气量（万m3/a）; 烟气量（m3/a）; 污染物种类; SO2; NOx; 烟尘. 1#排气筒; 全年（365d，2台蒸汽锅炉）; 133.152; 1.281×107; 排放浓度（mg/m3）; 4.16; 50; 7.4. 排放速率（kg/h）; 0.0061; 0.0731; 0.0108. 排放量（t/a）; 0.0533; 0.6404; 0.0948. 2#排气筒; 调峰期（20d，3台0.7MW供热水锅炉+3台0.7MW供暖调峰锅炉+3台1.05MW供暖调峰锅炉）; 36.288; 0.349×107; 排放浓度（mg/m3）; 4.16; 50; 7.4. 排放速率（kg/h）; 0.0302; 0.3636; 0.0538. 排放量（t/a）; 0.0145; 0.1745; 0.0258. 非调峰期（345d，3台0.7MW供热水锅炉）; 168.912; 1.625×107; 排放浓度（mg/m3）; 4.16; 50; 7.4. 排放速率（kg/h）; 0.0082; 0.0981; 0.0145. 排放量（t/a）; 0.0676; 0.8123; 0.1202. 合计; 全年; 338.352; 3.254×107; 排放浓度（mg/m3）; 4.16; 50; 7.4. 排放量（t/a）; 0.1353; 1.6272; 0.2408. 标准：《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉排放浓度限值（mg/m3）; 20; 50; 10. 根据上表可知，改扩建后运营期锅炉废气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，对周围环境影响较小。 2、废水 改扩建后项目废水主要为锅炉废水和软化废水。 锅炉废水：产生量为948m3/a，锅炉废水中含少量铁锈，但不含其它污染物质，成分简单；锅炉废水排入集水池降温后排入市政雨水管网。 软化废水：软化处理制备纯水时产生浓水，产生量为1572.5m3/a；软化废水主要污染物为盐类，不含其他污染物，成分简单，为清净下水，排入市政雨水管网。 3、噪声 运营期噪声污染源主要为锅炉、水泵、换热器等，噪声源强在80~85dB(A)之间。建设单位采取以下措施确保噪声达标排放。 ①选用低噪声设备，设备均置于锅炉房内，锅炉房位于地下； ②设备均进行减振处理，振动设备连接的进、出口水管设置柔性（减振）接头。 通过采取上述措施后，噪声源强在50~55dB(A)之间，项目主要噪声源声级及噪声控制措施见表5-3。 表5-3 项目设备噪声源强一览表 单位：dB（A） 设备名称; 位置; 数量（台）; 单台声压级; 采取的防治措施; 治理后的噪声源强. 锅炉; 室内; 11; 85; 选用低噪声设备、基础减振、管道软连接、地下室安装、建筑隔声; 55. 离心泵; 室内; 9; 80; 50. 换热器; 室内; 2; 80; 50. 4、固体废弃物 运营期固体废弃物主要为废离子交换树脂。 废离子交换树脂：项目软化水离子交换废旧树脂可多次再生利用，但需定期更换，拟两年更换一次离子交换树脂，废离子交换树脂产生量为1.5t/a；根据《国家危险废物名录》，废离子交换树脂属于HW13有机树脂类废物，废物代码为900-015-13，定期交由资质单位处置。 表5-7 固体废弃物产生情况 序号; 废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分及特性; 处理处置方法. 1; 废离子交换树脂; HW13; 900-015-13; 1.5; 锅炉房; 固态; 有机树脂类废物; 交由资质单位处置. 5、“三本帐”分析 本项目锅炉房改扩建前后“三本帐”见表5-8。 表5-8 “三本帐”统计表 单位：t/a 类别; 污染源; 污染物; 改扩建前排放量; 改扩建项目排放量; “以新带老”消减量; 改扩建后排放量; 改扩建后排放增减量. 废气; 锅炉废气; - SO2; - 0.055; 0.1353; - 0.055; 0.1353; +0.0803. - NOX; - 0.518; 1.6272; - 0.518; 1.6272; +1.1092. - 烟尘; - 0.33; 0.2408; - 0.33; 0.2408; -0.089. 废水; 锅炉废水; - 废水量; 280.38; 948; 280.38; 948; +667.62. 软化废水; - 废水量; 1387; 1572.5; 1387; 1572.5; +185.5. 固废; - 废离子交换树脂; - 0; 0; 0; - 0; 0.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 废气量 | 3.254×107m3/a | 3.254×107m3/a |
|  |  | SO2 | 4.16mg/m3、0.1353t/a | 4.16mg/m3、0.1353t/a |
|  |  | NOX | 50mg/m3、1.6272t/a | 50mg/m3、1.6272t/a |
|  |  | 烟尘 | 7.4mg/m3、0.2408t/a | 7.4mg/m3、0.2408t/a |
| 水 污 染 物 | 生产废水（2520.5 m3/a） | 锅炉废水 | 948m3/a | 948m3/a |
|  |  | 软化废水 | 1572.5m3/a | 1572.5m3/a |
| 固 体 废 物 | 锅炉软水装置 | 废离子交换树脂 | 0t/a | 0t/a |
| 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 | 80~85dB（A）之间 | 50~55dB（A）之间 |
| 主要生态影响： 项目用地为陕中二附院地下室锅炉房，不新增占地，项目建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 根据现场调查，项目锅炉房依托陕中二附院地下室已建成的锅炉房，施工期内容主要为锅炉设备的安装调试，施工期较短，主要环境影响为施工噪声。项目施工期较短，施工噪声对环境造成的影响较小，随着施工结束对环境的影响即中止，故本次不对施工噪声对环境的影响进行分析。

营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 改扩建后项目运营期废气主要为锅炉废气。 （1）污染防治措施 项目运营期废气主要为锅炉废气。燃气锅炉均配备低氮燃烧器，2台1t/h燃气蒸汽锅炉废气经内径550mm、8m高排气筒（1#）排放；其余锅炉废气经内径850mm、8m高排气筒（2#）排放。 低氮燃烧技术 低氮燃烧技术是将燃料的燃烧过程分阶段来完成，第一阶段燃烧中只将总燃烧空气量的70%~75%（理论空气量的80%）供入炉膛，使燃料先在缺氧的富燃料条件下燃烧，导致该区的燃料只能部分燃烧（含氧量不足），降低燃烧区域内的燃烧速度和温度水平，拟制NOx的生成。第二阶段通过足量空气，使剩余燃料燃尽，此阶段氧气过量，但温度低，生成的NOx也较少。 项目燃气锅炉配备低氮燃烧器，锅炉废气经8m高排气筒排放；1#排气筒与2#排气筒排放的污染物相同均为锅炉废气，且两根排气筒距离较近，小于两根排气筒高度之和，故将其等效为一根排气筒；等效排气筒调峰期与非调峰期排放的污染物SO2浓度为4.16mg/m3，NOx浓度为50mg/m3，烟尘浓度为7.4mg/m3，可知，等效排气筒排放的锅炉污染物在调峰期、非调峰期均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，对周围环境影响很小。 - 锅炉房通风换气系统 - 根据《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）15.3.7规定“设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间，应设置独立的送排风系统，其通风装置应防爆，通风量必须符合下列规定：锅炉房设置在地下或地下室时，其换气次数每小时不应少于12次”。 - 项目锅炉房设置在地下室，锅炉房设置机械通风系统，锅炉间换气次数为12次/时，满足《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）建设要求。 - 排气筒高度设置的可行性分析 根据《锅炉房设计规范》（GB50041-2008）第6.1.2条“风机的风量和风压，应根据锅炉额定蒸发量或额定出力、燃料品种、燃烧方式和通风系统的阻力计算确定，并计入当地气压和空气、烟气的温度和密度对风机特性的修正”，项目锅炉房临近建筑物门诊住院综合楼和协同创新楼，高度为49.5m；排气筒设置于49.5m高楼顶后存在烟气阻力过大、风机风量和风压无法长期处于较高效率范围等问题，不符合《锅炉房设计规范》（GB50041-2008）第6.1.3条“锅炉通风系统的设计应使风、烟道平直且气密性好、附件少和阻件小”的要求。因此，建设单位与设计单位协商后拟设置8m高排气筒。 根据工程分析，项目锅炉均为燃气锅炉，锅炉均配备低氮燃烧器，锅炉废气污染物浓度经8m高排气筒排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求；且类比《帝都天元酒店项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目设置2台1t/h燃气锅炉，锅炉废气通过8m高排气筒排放，污染物浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求；故项目排气筒设置8m可行。 （2）废气排放预测 ①预测参数 根据《大气环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，采用AERSCREEN估算模式计算法进行环境空气影响预测分析；注：本次预测最不利情况，即调峰期1#排气筒、2#排气筒排放的污染物对周围环境的影响。 项目位于沣西新城，估算模型参数见表7-1。 表7-1 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 53万. 最高环境温度/℃; 42.3. 最低环境温度/℃; -14.8. 最小风速/m/s; 0.5. 风速计高度/m; 10. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 平均. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 调峰期1#锅炉、2#锅炉有组织排放锅炉废气及计算参数见表7-2。 表7-2 调峰期有组织预测模式参数取值表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标m; 排气筒底部海拔高度m; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气流速 m/s. X; Y. 1#排气筒; 锅炉废气; 290473.98; 3798951.42; 384; 8; 0.55; 2.65. 2#排气筒; 锅炉废气; 290473.98; 3798951.42; 384; 8; 0.85; 5.51. 编号; 烟气温度℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 源强kg/h. SO2; NOx; 颗粒物. 1#排气筒; 150; 480; 正常; 0.0061; 0.0731; 0.0108. 2#排气筒; 150; 480; 正常; 0.0302; 0.3636; 0.0538. ②评价工作等级 项目废气排放预测采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式，项目有组织排放锅炉废气最大地面浓度及占标率如表7-3。 表7-3 调峰期有组织锅炉废气最大地面质量浓度及占标率 排气筒编号; 污染物名称; 距离（m）; 标准值（μg/m3）; 最大落地浓度（μg/m3）; 占标率 （%）. 1#排气筒; SO2; 15; 500; 0.51786; 0.10. NOX; 250; 6.22045; 2.49. 颗粒物（PM10）; 450; 0.919278; 0.20. 2#排气筒; SO2; 21; 500; 1.156; 0.23. NOX; 250; 13.964; 5.59. 颗粒物（PM10）; 450; 2.06004; 0.46. 可知，本项目有组织排放锅炉废气最大落地浓度占标率均小于10%，依据《环境影响技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)评价工作的分级判据，本项目大气评价等级定为二级，不进行进一步预测和评价。评价范围是以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域。

③预测结果 项目调峰期有组织排放锅炉废气预测结果见表7-4。 表7-4 调峰期有组织排放锅炉废气排放预测结果 距源中心下风向距离m; 1#排气筒锅炉废气; 2#排气筒锅炉废气. SO2; NOx; 烟尘（PM10）; SO2; NOx; 烟尘（PM10）. 浓度μg/m3; 占标率%; 浓度μg/m3; 占标率%; 浓度μg/m3; 占标率%; 浓度μg/m3; 占标率%; 浓度μg/m3; 占标率%; 浓度μg/m3; 占标率%. 10; 0.33149; 0.07; 3.9818; 1.59; 0.588444; 0.13; 0.4285; 0.09; 5.1645; 2.07; 0.761891; 0.17. 50; 0.28845; 0.06; 3.46481; 1.39; 0.512041; 0.11; 0.93933; 0.19; 11.3213; 4.53; 1.67017; 0.37. 100; 0.16039; 0.03; 1.92658; 0.77; 0.284716; 0.06; 0.49057; 0.10; 5.9126; 2.37; 0.872255; 0.19. 200; 0.18075; 0.04; 2.17114; 0.87; 0.320858; 0.07; 0.32745; 0.07; 3.94659; 1.58; 0.58222; 0.13. 300; 0.14462; 0.03; 1.73715; 0.69; 0.256722; 0.06; 0.23435; 0.05; 2.8245; 1.13; 0.416684; 0.09. 400; 0.11278; 0.02; 1.35469; 0.54; 0.200201; 0.04; 0.17097; 0.03; 2.06062; 0.82; 0.303992; 0.07. 500; 0.089887; 0.02; 1.07971; 0.43; 0.159563; 0.04; 0.14806; 0.03; 1.78449; 0.71; 0.263257; 0.06. 600; 0.07349; 0.01; 0.88275; 0.35; 0.130456; 0.03; 0.1629; 0.03; 1.96335; 0.79; 0.289643; 0.06. 700; 0.061444; 0.01; 0.738055; 0.30; 0.109072; 0.02; 0.1584; 0.03; 1.90912; 0.76; 0.281642; 0.06. 800; 0.052343; 0.01; 0.628735; 0.25; 0.0929166; 0.02; 0.15093; 0.03; 1.81908; 0.73; 0.26836; 0.06. 900; 0.045288; 0.01; 0.543992; 0.22; 0.0803929; 0.02; 0.14231; 0.03; 1.71519; 0.69; 0.253033; 0.06. 1000; 0.039696; 0.01; 0.476822; 0.19; 0.0704663; 0.02; 0.13455; 0.03; 1.62166; 0.65; 0.239236; 0.05. 1100; 0.035177; 0.01; 0.42254; 0.17; 0.0624444; 0.01; 0.12735; 0.03; 1.53489; 0.61; 0.226434; 0.05. 1200; 0.031464; 0.01; 0.37794; 0.15; 0.0558533; 0.01; 0.12031; 0.02; 1.45004; 0.58; 0.213916; 0.05. 1300; 0.028369; 0.01; 0.340764; 0.14; 0.0503592; 0.01; 0.11358; 0.02; 1.36892; 0.55; 0.20195; 0.04. 1400; 0.025758; 0.01; 0.309401; 0.12; 0.0457243; 0.01; 0.10726; 0.02; 1.29275; 0.52; 0.190713; 0.04. 1500; 0.02353; 0.00; 0.282638; 0.11; 0.0417692; 0.01; 0.10136; 0.02; 1.22164; 0.49; 0.180222; 0.04. 1600; 0.021611; 0.00; 0.259588; 0.10; 0.0383627; 0.01; 0.095879; 0.02; 1.15558; 0.46; 0.170477; 0.04. 1700; 0.019943; 0.00; 0.239552; 0.10; 0.0354018; 0.01; 0.090808; 0.02; 1.09446; 0.44; 0.161461; 0.04. 1800; 0.018483; 0.00; 0.222015; 0.09; 0.0328101; 0.01; 0.08612; 0.02; 1.03796; 0.42; 0.153125; 0.03. 1900; 0.017196; 0.00; 0.206556; 0.08; 0.0305254; 0.01; 0.081785; 0.02; 0.985714; 0.39; 0.145417; 0.03. 2000; 0.016053; 0.00; 0.192826; 0.08; 0.0284964; 0.01; 0.077777; 0.02; 0.937408; 0.37; 0.138291; 0.03. 2100; 0.015034; 0.00; 0.180586; 0.07; 0.0266876; 0.01; 0.074066; 0.01; 0.892681; 0.36; 0.131693; 0.03. 2200; 0.014121; 0.00; 0.169619; 0.07; 0.0250669; 0.01; 0.070627; 0.01; 0.851232; 0.34; 0.125578; 0.03. 2300; 0.013298; 0.00; 0.159733; 0.06; 0.0236059; 0.01; 0.067436; 0.01; 0.812773; 0.33; 0.119904; 0.03. 2400; 0.012553; 0.00; 0.150785; 0.06; 0.0222834; 0.00; 0.06447; 0.01; 0.777025; 0.31; 0.11463; 0.03. 2500; 0.011876; 0.00; 0.142653; 0.06; 0.0210817; 0.00; 0.06171; 0.01; 0.74376; 0.30; 0.109723; 0.02. 下风向最大浓度及占标率; 0.51786; 0.10; 6.22045; 2.49; 0.919278; 0.20; 1.1586; 0.23; 13.964; 5.59; 2.06004; 0.46. 对应距离m; 15; 21. 根据上表可知，1#排气筒SO2、NOx、烟尘最大落地浓度为0.51786μg/m3、6.22045μg/m3、0.919278μg/m3，占标率为0.10%、2.49%、0.20%，对应距离为15m；2#排气筒SO2、NOx、烟尘最大落地浓度为1.1586μg/m3、13.964μg/m3、2.06004μg/m3，占标率为0.23%、5.59%、0.46%，对应距离为21m；项目1#排气筒、2#排气筒排放的污染物均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，不会对周围环境产生不良影响。

（3）大气防护距离 项目大气评价等级为二级，按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定8.7.5要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂”界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”；根据影响预测的计算结果，项目周边无超标点，无需设置大气环境防护区域。 （4）污染物排放量核算 项目大气环境影响评价确定为二级，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中二级评价的要求，评价结果应包括污染物排放量核算表，大气污染物排放量核算表见表7-5、表7-6。 表7-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 1#; SO2; 4.16; 0.0061; 0.0533. 2; NOx; 50; 0.0731; 0.6404. 3; 烟尘（PM10）; 7.4; 0.0108; 0.0948. 4; 2#调峰期; SO2; 4.16; 0.0302; 0.0145. 5; NOx; 50; 0.3636; 0.1745. 6; 烟尘（PM10）; 7.4; 0.0538; 0.0258. 7; 2#非调峰期; SO2; 4.16; 0.0082; 0.0676. 8; NOx; 50; 0.0981; 0.8123. 9; 烟尘（PM10）; 7.4; 0.0145; 0.1202. 有组织排放总计. 有组织排放总计; SO2; 0.1353. NOx; 1.6272. 烟尘（PM10）; 0.2408. 表7-6 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; SO2; 0.1353. 2; NOx; 1.6272. 3; 烟尘（PM10）; 0.2408. 附表：建设项目大气环境影响评价自查表见表7-7。 表7-7 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/aR. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（/）. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准R; 现状补充标准£. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源£ 本项目非正常排放源£ 现有污染源£; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（SO2、NOx、PM10）; 有组织废气监测R 无组织废气监测£; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ )厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2:(0.1353)t/a; NOx:(1.6272)t/a; 颗粒物:(0.2408)t/a; VOCs:( )t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目废水主要为锅炉废水和软化废水。 - 锅炉废水：排放量为948m3/a，锅炉废水中含少量铁锈，但不含其它污染物质，成分简单；锅炉废水排入集水池降温后排入市政雨水管网。 - 软化废水：产生量为1572.5m3/a，软化废水主要污染物为盐类，不含其他污染物，成分简单，为清净下水，排入市政雨水管网。 - 可知，项目运营期废水合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）本项目属于IV类项目，可不开展地下水评价工作。 - 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 运营期噪声污染源主要为锅炉、水泵、换热器等，噪声源强在80~85dB(A)之间；通过选用低噪声设备，生产设备置于地下室锅炉房内，设备均进行减振处理，振动设备连接的进、出口水管设置柔性（减振）接头，噪声源强在50~55dB（A）之间。 （2）噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式进行预测。 室外点源 采用的衰减公式为： L(r)=L(r0)−20lg(rr0) 式中：L（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心r0处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。TL取10dB（A）。 a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 合成声压级 合成声压级采用公式为： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； 本次预测最大负荷下即调峰期噪声对周围环境的影响；噪声源距场界距离见表7-8，噪声源距离衰减后的预测结果见表7-9。 表7-8 各噪声设备与厂界距离 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 台数; 与北厂界距离（m）; 与南厂界距离（m）; 与西厂界距离（m）; 与东厂界距离（m）. 1; 燃气蒸汽锅炉; 2台; 22; 21; 7; 7. 2; 0.7MW燃气热水锅炉; 6台; 9; 44; 9; 7. 3; 1.05MW燃气热水锅炉; 3台; 10; 45; 7; 9. 4; 离心泵; 9台; 32; 11; 7; 8. 5; 换热器; 2台; 27; 16; 8; 7. 表7-9 调峰期昼夜间噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 预测点位; 昼间; 夜间. 贡献值; 现状值; 预测值; 标准值; 贡献值; 现状值; 预测值; 标准值. 北厂界; 36.9; 52; 52.1; 55; 36.9; 43; 44.0; 45. 南厂界; 38.2; 53; 53.1; 55; 38.2; 42; 43.5; 45. 西厂界; 40.5; 53; 53.2; 55; 40.5; 42; 44.3; 45. 东厂界; 41.0; 52; 53.2; 55; 41.0; 42; 44.5; 45. 协同创新楼; 30.0; 53; 53.0; 55; 30.0; 42; 42.3; 45. 由噪声预测结果可以看出，项目运营期厂界昼夜间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值。因此，项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 （3）环境敏感点影响分析 改扩建项目敏感点为项目北侧20m处的协同创新楼，协同创新楼昼夜间所受项目的噪声贡献值为30.0dB（A），协同创新楼昼间背景噪声值为53dB（A），夜间背景噪声值为42dB（A），故叠加后的昼间噪声预测值为53.0dB（A），夜间为42.3dB（A），可知，协同创新楼昼、夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》1类标准限值。因此，改扩建项目对敏感点声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为废离子交换树脂。 废离子交换树脂：产生量为1.5t/a，根据《国家危险废物名录》，废离子交换树脂属于HW13有机树脂类废物，废物代码为900-015-13，定期交由资质单位处置。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别中“电力热力燃气及水生产和供应业，其他”，故判定本项目土壤环境影响评价项目类别为IV类，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、对陕中二附院影响分析 项目位于陕中二附院地下室锅炉房，运营期锅炉废气及噪声将对陕中二附院的环境质量产生不良影响。环评要求建设单位做到以下几点： - 运营期加强对燃气锅炉的维护，燃气蒸汽锅炉配置低氮燃烧器，保证燃气锅炉废气SO2、NOx、烟尘排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 （2）运营期加强对设备的维护保养，落实设备噪声防治措施，设备置于地下锅炉房内，设备均进行减振处理，振动设备连接的进、出口水管设置柔性（减振）接头；确保噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值。 7、环境管理及监测计划 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。项目建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入日常管理，对于减少污染物排放，促进资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。为保障环保设施正常运行和日常管理，项目必须设置完整的环境管理和检测机构。 （1）环境管理 为保护和改善区域环境质量，运营期环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设项目竣工环境保护验收工作； ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； ③建立健全环保档案，定期监测污染物浓度，确保污染物达标排放； ④做好污染事故的应急处理。 （2）环境监测计划 为了及时掌握项目建成后的污染状况和污染物对周围环境的影响，必须对产生的污染物和污染防治设施进行日常监测，其目的是提供可靠的监测分析数据，以便根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中规定，委托有资质单位对污染物进行监测，项目监测计划见表7-10。 表7-10 环境监测内容及计划 污染源类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制指标. 废气; 燃气锅炉排气筒（两根）; 氮氧化物; 一月一次; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值. 颗粒物、二氧化硫; 一年一次. 噪声; 厂界四周（昼夜）; Leq（A）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 8、环保投资估算及竣工环保验收清单 本项目总投资10000万元，环保投资119万元，环保投资占总投资的1.19%。项目具体的环保投资估算见表7-11。竣工环保验收清单见表7-12。 表7-11 项目环境保护投资估算表 污染源类别; 相关参数; 投资（万元）. 废气; 锅炉废气; 低氮燃烧器11套+两根8m高排气筒; 100. 机械通风系统、换气次数12次/h; 10. 废水; 锅炉废水、软化废水; 集水池; 2. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、基础减振、管道软连接、地下室安装、建筑隔声; 5. 固废; 废离子交换树脂; 交由资质单位处置; 2. 总计; /; 119. 表7-12 建设项目竣工环保验收清单 污染源类别; 治理措施; 数量; 验收标准. 废气; 锅炉废气; 配备低氮燃烧器的锅炉11台，8m高排气筒两根; 11台; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值. 机械通风系统、换气次数12次/h; 1套. 废水; 生产废水; 集水池; 1个; 排入市政雨水管网. 固废; 废离子交换树脂; 交由资质单位处置; /; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修订有关规定. 噪声; 设备; 选用低噪声设备、基础减振、管道软连接、地下室安装、建筑隔声; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 9、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表7-13。 表7-13 污染物排放清单一览表 分类; 污染物; 污染物排放情况; 治理措施; 排放标准. 排放浓度; 排放量. 废气; 锅炉废气; SO24.16mg/m3 NOx50mg/m3 烟尘7.4mg/m3; SO20.1353t/a NOx1.6272t/a 烟尘0.2408t/a; 配备低氮燃烧器的锅炉11台+8m高排气筒两根，机械通风系统、换气次数12次/h; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值. 废水; 锅炉废水 软化废水; 2520.5m3; 集水池1个; 排入市政雨水管网. 噪声; 设备; /; 低噪声设备、基础减振、管道软连接、地下室安装、建筑隔声; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 固体废物; 废离子交换树脂; 0t/a; 交由有资质单位处置; 处置率100%.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 锅炉废气 | 配备低氮燃烧器的锅炉（11台），锅炉废气通过8m高排气筒（2根）排放，机械通风系统、换气次数12次/h | 可达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 锅炉废水 | 排入集水池降温后排入市政雨水管网 | 合理处置 |
|  |  | 软化废水 | 排入市政雨水管网 |  |
| 固 体 废 物 | 锅炉房 | 废离子交换树脂 | 交由资质单位处置 | 合理处置 |
| 噪 声 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、管道软连接、地下室安装、建筑隔声，厂界昼夜间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值 |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目用地为陕中二附院地下室锅炉房，不新增占地，因此，本项目建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 结论及建议

一、结论 1、项目概况 陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司沣润区域综合能源供应站锅炉建设项目位于陕中二附院地下室锅炉房，建设内容为更换锅炉房8台200kg/h燃气蒸汽锅炉为2台1t/h燃气蒸汽锅炉为陕中二附院提供蒸汽1345kg/h，新增3台0.7MW燃气热水锅炉为陕中二附院提供热水负荷60℃、254t/d，新增3台0.7MW燃气热水锅炉、3台1.05MW燃气热水锅炉用于极冷天气供暖调峰；项目总投资10000万元，环保投资119万元，环保投资占总投资的1.19%。 2、分析判定情况 - 国家产业政策符合性分析：对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，属允许类，项目建设符合国家产业政策。 - 陕西省产业政策符合性分析：根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本），本项目不属于限制投资类项目。项目于2018年4月19日取得沣西新城改革创新发展局“陕西省企业投资项目备案确认书”，因此，项目建设符合陕西省产业政策。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据陕西省全省大气质量公报沣西新城2019年空气质量状况统计表可知，沣西新城为环境空气质量不达标区域。 （2）声环境质量现状 根据监测可知，项目厂界及敏感点昼、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。 4、环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目运营期废气主要为燃气锅炉废气。改扩建后锅炉房设置2台1t/h燃气蒸汽锅炉供应蒸汽，3台0.7MW燃气热水锅炉供应生活热水，3台0.7MW燃气热水锅炉及3台1.05MW燃气热水锅炉用于极冷天气供暖调峰。燃气锅炉均配备低氮燃烧器，2台1t/h燃气蒸汽锅炉废气经内径550mm、8m高排气筒（1#）排放；其余锅炉废气经内径850mm、8m高排气筒（2#）排放；锅炉废气调峰期、非调峰期均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，对周围环境影响很小；同时，项目锅炉房设置机械通风系统，换气次数为12次/h，满足锅炉房设计标准要求。 （2）水环境影响分析 项目废水主要为锅炉废水和软化废水。锅炉废水定期排至集水池降温后排入市政雨水管网；软化废水水质较好，直接排入市政雨水管网。 （3）噪声环境影响分析 运营期噪声污染源主要为锅炉、水泵、换热器等，噪声源强在80~85dB(A)之间。；通过选用低噪声设备，生产设备置于地下室锅炉房内，设备均进行减振处理，振动设备连接的进、出口水管设置柔性（减振）接头，噪声源强在50~55dB（A）之间。厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值。 （4）固废环境影响分析 项目运营期产生的固体废物主要为废离子交换树脂。废离子交换树脂属于危险废物，定期交由资质单位处置，固废合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 5、环境管理与监测计划 环境管理：制定完善的环境管理体系，设置完善的环境管理机构，接受当地环境管理部门的监督和指导。 监测计划：定期委托有资质单位对污染物进行监测，其中：废气监测天然气锅炉排气筒出口废气浓度物；噪声监测厂界昼夜间噪声值，满足相应的控制标准。 6、总量控制指标 根据有关规定，确定本项目SO2、NOX排放量分别为：0.1353t/a、1.6272t/a，项目总量最终应以当地环保主管部门下达的总量控制指标为准。 综上所述，沣润区域综合能源供应站锅炉建设项目符合现行国家及地方相关产业政策。运营期锅炉废气、废水、噪声、固废等将对周围环境产生影响；本项目燃气锅炉配备低氮燃烧器，锅炉废气通过8m高排气筒排放，污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求；废水排入市政雨水管网；噪声达标排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求；废离子交换树脂交由资质单位合理处置。可知，运营期项目三废达标排放，固废合理处置，从环境影响角度分析，项目建设可行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日