## Sheet1
西咸新区消防救援支队沣西新城大队4月执法监督情况公示表
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 存在隐患 | 整改意见
1 | 西安联合智创商务服务有限公司 | 2021年04月06日 | 合格 | / | /
2 | 西安维一化工科技有限公司 | 2021年04月27日 | 合格 | / | /
3 | 中建四局第三建设有限公司（沣西逸园） | 2021年04月28日 | 责令立即整改 | 库房电器线路敷设不符合要求 | 责令立即改正
4 | 交大创新港雨水提升泵站西安建工项目部 | 2021年04月27日 | 责令立即改正 | 疏散指示标志被线路遮挡 | 责令立即改正
5 | 陕西凯怡东方置业有限公司（隆桥瑞苑住宅项目） | 2021年04月20日 | 责令立即改正 | 疏散指示标志设置不符合标准 | 责令立即改正
6 | 金木缘品尚木器厂 | 2021年04月27日 | 合格 | / | /
7 | 咸阳市秦都区世纪网络服务部 | 2021年04月14日 | 责令立即改正 | 安全出口封闭；疏散通道堆放杂物； | 责令立即改正
8 | 马王镇马王村西网小区 | 2021年04月07日 | 责令限期整改 | 建筑垃圾堵塞消防车通道 | 责令限期改正
9 | 咸阳瑞泰针织服装有限公司（西安瑞泰服装有限公司） | 2021年04月23日 | 合格 | / | /
10 | 西安康森建设工程有限公司 | 2021年04月28日 | 合格 | / | /
11 | 陕西省沣西置业有限公司（同德商厦） | 2021年04月20日 | 责令立即整改 | 厂区电器线路敷设不符合规定 | 责令立即改正
12 | 沣西新城乐创窝趣创业咖啡馆 | 2021年04月15日 | 合格 | / | /
13 | 沣西新城大王镇明天幼儿园 | 2021年04月13日 | 合格 | / | /
14 | 陕西建工第七建设集团有限公司（先河瞰都项目） | 2021年04月28日 | 不合格 | 1.厂区未配置安全出口、疏散指示标志，应急照明灯；2.厂区电器线路敷设不符合规定；3.违规使用泡沫夹芯材料搭建厂房。 | 责令限期改正
15 | 西安市振北包装有限公司 | 2021年04月28日 | 合格 | / | /
16 | 西咸新区尚品电竞娱乐店 | 2021年04月14日 | 合格 | / | /
17 | 沣西新城马王环宇幼儿园 | 2021年04月13日 | 合格 | / | /
18 | 沣西新城沣润和园安置小区项目 | 2021年04月29日 | 合格 | / | /
19 | 陕西省沣西置业有限公司（沣西国际大厦） | 2021年04月20日 | 合格 | / | /
20 | 陕西柏尔特彩钢工程有限公司 | 2021年04月27日 | 合格 | / | /
21 | 户县蓬勃纸箱配套厂 | 2021年04月28日 | 责令立即整改 | 疏散通道堆放杂物 | 责令立即改正
22 | 沣西新城时日购超市经营部 | 2021年04月13日 | 合格 | / | /
23 | 西安祺沣网业股份有限公司 | 2021年04月07日 | 合格 | / | /
24 | 西安豫兴食品有限公司 | 2021年04月28日 | 责令限期整改 | 场所内无灭火器及消防安全标志 | 责令限期改正
25 | 咸阳铁人机械自动化有限公司 | 2021年04月06日 | 责令立即改正 | 安全出口未设置疏散指示标志；临时办公区疏散指示标志被遮挡 | 责令立即改正
26 | 陕西津缆小猫电力电缆制造有限公司 | 2021年04月26日 | 责令立即改正 | 灭火器未按标准设置 | 责令立即改正
27 | 陕西光谷咖啡创业孵化器有限公司 | 2021年04月06日 | 责令立即改正 | 灭火器数量不足 | 责令立即改正
28 | 西咸新区沣西新城桃园汇水泥制管厂 | 2021年04月29日 | 责令限期整改 | 综合楼部分灭火器未装箱 | 责令限期改正
29 | 陕西美域奥体健身游泳有限公司 | 2021年04月30日 | 责令立即改正 | 宾馆内部分疏散指示标志未保持完好有效 | 责令立即改正
30 | 西安市长安区沣西供销合作社 | 2021年04月20日 | 合格 | / | /
31 | 沣河机械工程有限公司 | 2021年04月21日 | 责令立即改正 | 室内消火栓栓口被拆除 | 责令立即改正
32 | 陕西汉秦再生资源利用有限公司 | 2021年04月15日 | 合格 | / | /
33 | 西安市大王酿造厂 | 2021年04月07日 | 合格 | / | /
34 | 陕西天地和集成房屋有限公司 | 2021年04月27日 | 合格 | / | /
35 | 陕西泰迈德校具厂 | 2021年04月21日 | 责令立即改正 | 生产车间部分电器线路未穿管敷设 | 责令立即改正
36 | 西安福春实业有限公司福春酿造厂 | 2021年04月07日 | 责令限期改正 | 室内消火栓栓门设置不符合标准 | 责令限期改正
37 | 陕西恒通水泥制品有限公司 | 2021年04月26日 | 合格 | / | /
38 | 西安美客思木业有限公司 | 2021年04月24日 | 责令立即改正 | 1.应急照明灯设置不符合标准；2.动感单车堵塞疏散通道；3.配电室存放杂物。 | 责令立即改正
39 | 陕西省西咸新区沣西新城第三小学 | 2021年04月15日 | 责令限期改正 | 1.疏散指示标志、安全出口标志设置不符合标准；2.二楼门窗上设置防护栏；3.只设有一部疏散楼梯 | 责令限期改正
40 | 陕西泰华智慧科技有限公司 | 2021年04月06日 | 不检查(关门) | / | /
41 | 西安高压隔离开关厂 | 2021年04月20日 | 不检查(关门) | / | /
42 | 西安德鑫农包装材料厂 | 2021年04月07日 | 合格 | / | /
43 | 西安大王兆兴调味品厂 | 2021年04月27日 | 责令限期改正 | 蓝光雍锦湾项目20号楼临时消火栓系统设置不符合标准，未配置水带水枪。 | 责令限期改正
44 | 西安阿房宫药业股份有限公司 | 2021年04月16日 | 合格 | / | /
45 | 西安交通大学创新港10号楼 | 2021年04月19日 | 责令立即改正 | 部分灭火器压力不足 | 责令立即改正
46 | 西安市西京城建总公司 | 2021年04月28日 | 责令限期改正 | 1.电器线路敷设不符合规定 | 责令限期改正
47 | 户县大王交通运输管理服务中心 | 2021年04月25日 | 合格 | / | /
48 | 沣西新城舟润水泥制品厂 | 2021年04月29日 | 合格 | / | /
49 | 沣西新城新润朋商务宾馆 | 2021年04月07日 | 责令立即改正 | 厂区电器线路敷设不符合规定 | 责令立即改正
50 | 中铁二十一局集团路桥工程有限公司沣西新城渭河雨水泵站项目部 | 2021年04月15日 | 合格 | / | /
51 | 西咸新区鸿朗物资有限公司 | 2021年04月29日 | 合格 | / | /
52 | 陕西沣都包装有限公司 | 2021年04月21日 | 合格 | / | /
53 | 陕西翱翔小镇发展建设有限公司（翱翔小镇项目部） | 2021年04月20日 | 合格 | / | /
54 | 西安华大纸品有限公司 | 2021年04月25日 | 合格 | / | /
55 | 陕西省唐华医药经营部 | 2021年04月26日 | 合格 | / | /
56 | 户县大康机砖厂 | 2021年04月25日 | 责令限期整改 | 1.ICD2#楼七氟丙烷气体灭火系统未保持完好有效（启动气瓶未连接、灭火剂压力不足） | 责令限期整改
57 | 陕西瑞海工程智慧数据科技有限公司 | 2021年04月06日 | 合格 | / | /
58 | 陕西宝石莱环保科技有限西安分公司 | 2021年04月21日 | 合格 | / | /
59 | 陕西西咸新区沣西新城宇培仓储有限公司 | 2021年04月15日 | 责令立即改正 | w-1库疏散指示标志不亮 | 责令立即改正
60 | 西咸新区消防支队沣西新城中队 | 2021年04月23日 | 合格 | / | /
61 | 沣西新城秦渭印象饭庄店 | 2021年04月13日 | 合格 | / | /
62 | 西安市长安区高桥街道屯铺小学 | 2021年04月14日 | 合格 | / | /
63 | 陕西雷亚特光电科技有限责任公司 | 2021年04月27日 | 合格 | / | /
64 | 西咸新区沣西新城翔森宝木业有限公司 | 2021年04月27日 | 合格 | / | /
65 | 西安市长安区高桥乡卫生院 | 2021年04月14日 | 责令立即改正 | 未设置疏散指示标志 | 责令立即改正
66 | 西安市长安区马王中心卫生院 | 2021年04月21日 | 责令立即改正 | 未设置安全出口标志 | 责令立即改正
67 | 咸阳市秦都区钓台街道办事处西张二小学 | 2021年04月23日 | 合格 | / | /
68 | 西安丰翰建材有限公司第一分公司 | 2021年04月07日 | 合格 | / | /
69 | 西安浙华化工有限公司 | 2021年04月27日 | 合格 | / | /
70 | 沣西新城雷霆部落网络服务中心 | 2021年04月14日 | 已倒闭 | / | /
71 | 咸阳博海物业有限公司（佳美花园小区） | 2021年04月22日 | 责令立即改正 | 消防车通道划线标识不清 | /
72 | 西安永庆复合材料有限公司 | 2021年04月29日 | 责令立即改正 | 厂房内安全出口标志未通道 | 责令立即改正
73 | 陕西金鸿安泰能源有限公司 | 2021年04月24日 | 合格 | / | /
74 | 陕西佳宝园生物医药科技有限公司 | 2021年04月24日 | 合格 | / | /
75 | 长安区浩顺建材厂 | 2021年04月21日 | 合格 | / | /
76 | 西安聚香园食品有限公司 | 2021年04月28日 | 合格 | / | /
77 | 陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园 | 2021年04月13日 | 合格 | / | /
78 | 长安物资再生利用总公司马王经销部 | 2021年04月30日 | 合格 | / | /
79 | 陕西唐都钢结构有限责任公司西安分公司 | 2021年04月15日 | 合格 | / | /
80 | 陕西恒越贸易有限公司沣西新城分公司 | 2021年04月21日 | 合格 | / | /
81 | 西咸新区沣西新城锦沣园食府 | 2021年04月14日 | 责令限期整改 | 疏散指示标志设置不符合标准 | 责令限期改正
82 | 延长壳牌石油有限公司沣西新城白马河路加油站 | 2021年04月06日 | 合格 | / | /
83 | 沣西新城实验学校 | 2021年04月22日 | 责令限期整改 | 部分室外消火栓无法正常使用 | 责令限期整改
84 | 延长壳牌石油有限公司沣西统一西路加油站 | 2021年04月06日 | 合格 | / | /
85 | 咸阳职业技术学院（咸阳校区） | 2021年04月15日 | 合格 | / | /
86 | 陕西伟星新型建材有限公司（红光大道） | 2021年04月24日 | 合格 | / | /