## Sheet1
西咸新区消防救援支队沣西新城大队7月执法监督情况公示表
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 存在隐患 | 整改意见
1 | 陕西省西咸新区宇培仓储有限公司 | 2021年07月30日 | 不合格 | 仓库内乱拉电线充电 | 责令限期整改
2 | 陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园 | 2021-07-28 | 不合格 | 1.一楼电井、一楼多功能厅感烟探测器防尘罩未摘除；2.二楼西北角活动室，二层东侧美工室，三层陶艺室顶喷淋头未加集热盘；三楼西侧计算机房顶部遮挡喷淋头；电井桥架未盖板；水井房，多功能厅设备堆放杂物；厨房主操作间与其他区域未加防火门分隔。 | 责令限期整改
3 | 西安市长安区粮食收储公司 | 2021年07月28日 | 关门 | / | /
4 | 咸阳猎狐网络有限公司 | 2021年07月28日 | 不合格 | 灭火器数量不足 | 责令限期整改
5 | 沣西新城大王镇启航幼儿园 | 2021年07月28日 | 关门 | / | /
6 | 咸阳新世纪网络有限公司 | 2021年07月28日 | 不合格 | 电脑主机房堆放可燃物 | 责令限期整改
7 | 沣西新城大王镇街心幼儿园 | 2021年07月28日 | 合格 | / | /
8 | 陕西东皇餐饮管理有限公司 | 2021年07月27日 | 不合格 | 1.二楼连包内感烟探测器设置不符合标准；2.一楼疏散楼梯被堵塞，二楼安全出口被堵塞，一楼北侧安全出口堆放杂物；3.北侧室内消火栓未设置标识，南侧室内消火栓门开启角度小于120度，地毯未经阻燃处理，厨房与大厅未经防火分隔。 | 责令限期整改
9 | 西咸新区中心医院 | 2021年07月29日 | 合格 | / | /
10 | 沣西新城大王镇小精灵幼儿园 | 2021年07月28日 | 合格 | / | /
11 | 延长壳牌石油有限公司沣西新城统一路加油站 | 2021年07月28日 | 合格 | / | /
12 | 沣西新城创新港幼儿园 | 2021年07月28日 | 合格 | / | /
13 | 沣西新城大王东小学 | 2021年07月27日 | 不合格 | 1.校区内疏散指示标志配备不符合规定； 2.2021年未开展消防培训和演练，消防安全管理责任未落实。 | 责令限期整改
14 | 陕西新采达能源有限公司 | 2021年07月28日 | 合格 | / | /
15 | 陕西省沣西置业有限公司（沣润学校一期） | 2021年07月28日 | 不合格 | 无员工消防安全培训记录 | 责令限期整改
16 | 安博（西咸新区）仓储有限公司 | 2021年07月26日 | 不合格 | 1.拼多多仓库内大量疏散指示标志未通电；2.二号库与拼多多库防火分区中所使用的防火卷帘无法正常下落；3.大量室内消火栓被货物遮挡；4.消防控制柜显示有有部分常闭式防火门常开；消防控制室持证上岗人员不足；拼多多库内电气线路管理混乱；未见微型消防站组织机构；微型消防站配置不到位； | 责令限期整改
17 | 咸阳职业技术学院体育馆游泳馆 | 2021年07月21日 | 不合格 | 体育馆一层消防水枪、消防接口铸件表面有孔眼 | 责令限期整改
18 | 户县天祥纸包装材料厂 | 2021年07月26日 | 不合格 | 厂区北侧灭火器压力不足 | 责令限期整改
19 | 中秦长源纺织有限公司 | 2021年07月26日 | 不合格 | 1.厂区东墙疏散指示标志未保持完好有效； 2.车间东西疏散通道堆放物品 | 责令限期整改
20 | 咸阳盐旗华阳建材有限公司 | 2021年07月20日 | 不合格 | 1.未在厂区设置疏散指示标志； 2.在照明灯具下堆放可燃物 | 责令限期整改
21 | 陕西西马沣互联网服务有限公司 | 2021年07月15日 | 合格 | / | /
22 | 中国西部科技创新港数据中心——高性能计算机房 | 2021年07月15日 | 不合格 | 1.计算机房南侧疏散出口指示灯未保持完好有效；2.机房北侧感烟探测器被拆除；3.一层5号机房消防电话未接通；4、5号气体灭火系统控制柜故障未处理 | 责令限期整改
23 | 西安市沣都包装制品厂 | 2021年07月02日 | 不合格 | 厂区西门、东门未设置疏散指示标志 | 责令限期整改
24 | 沣西新城美鲜生生活超市 | 2021年07月27日 | 不合格 | 1.超市内疏散指示标志数量不足；2.超市北侧安全出口被堵塞；3.超市顶部部分电气线路敷设不符合规定；4.办公室未设置火灾报警探测器 | 责令限期整改
25 | 马王阳光贝贝学前看护点 | 2021年07月20日 | 不合格 | 1.安全疏散标志未通电；2.二层西侧平台电线未穿管 | 责令限期整改
26 | 卡麦达食品有限公司 | 2021年07月29日 | 合格 | / | /
27 | 陕西省沣西置业有限公司(沣西 逸园一期) | 2021年07月29日 | 不合格 | 1.消防控制室故障记录不详实；2.消防控制室持证人员不足六人。 | 责令限期整改
28 | 西安德源家具有限公司 | 2021年07月26日 | 关门 | / | /
29 | 陕西宏鑫发管道设备有限公司 | 2021年07月15日 | 不合格 | 厂区内部办公室对面应急照明灯未保持完好有效 | 责令限期整改
30 | 陕西瑞海电力工程有限公司 | 2021年07月15日 | 合格 | / | /
31 | 西咸新区交大科技创新港发展有限公司（西安交通大学科技创新港科创基地室内装饰装修工程） | 2021年07月28日 | 合格 | / | /
32 | 陕西宝石莱环保科技有限公司 | 2021年07月02日 | 不合格 | 1.厨房灭火器未保持完好有效；厂区未设置疏散指示标志；2.厂区南侧消火栓被遮挡；3.厨房换气扇线路敷设不符合要求。 | 责令限期整改
33 | 长安物资再生利用总公司马王经销部 | 2021年07月27日 | 停业 | / | /
34 | 沣西新城柏洲网络服务中心 | 2021年07月28日 | 不合格 | 无员工消防安全培训记录及消防安全演练 | 责令限期整改
35 | 沣西新城畅吧歌舞城 | 2021年07月20日 | 不合格 | 1.二层、三层北侧出口未设置安全出口标志；2.火灾报警控制柜故障未消除 | 责令限期整改
36 | 西安市长安区亮东食品厂 | 2021年07月06日 | 不合格 | 1.疏散指示标志不符合标准；应急照明灯设置不规范，未保持完好有效；2.无防火巡查记录。 | 责令限期整改
37 | 西安交通大学创新港食堂 | 2021年07月15日 | 合格 | / | /
38 | 爱生无人机西咸新区发展有限公司 | 2021年07月27日 | 合格 | / | /
39 | 陕西服装工程学院 | 2021年07月28日 | 不合格 | 图书馆西侧安全出口封闭，内侧堆放大量物品 | 责令限期整改
40 | 沣西新城实验学校 | 2021年07月28日 | 不合格 | 消防控制室持证人员不足6人 | 责令限期整改
41 | 咸阳汇华物业管理有限公司 | 2021年07月15日 | 不合格 | 1.24楼办公室、一楼大厅门口疏散指示灯未保持完好有效；2.应急预案不详实、火灾故障登记表不详实；3.消防控制室持证人员不足6人 | 责令限期整改
42 | 西安户县中海加油站 | 2021年07月20日 | 合格 | / | /
43 | 中国石油天然气股份有限公司咸阳销售分公司钓台加油站 | 2021年07月15日 | 合格 | / | /
44 | 陕西锦醇实业有限公司沣西新城分公司 | 2021年07月02日 | 不合格 | / | /
45 | 陕西大唐智城电子商务有限公司 | 2021年07月15日 | 关门 | / | /
46 | 西咸新区沣西新城第四幼儿园 | 2021年07月06日 | 不合格 | 室内消火栓裸露部分管道材质不符合标准 | 责令限期整改
47 | 陕西金府苑温泉酒店有限公司 | 2021年07月02日 | 不合格 | 1.安全出口标志设置不符合标准；一层消火栓阀门锈死；二层四层疏散指示标志部分未保持完好有效；2.消防控制柜报警未处理。 | 责令限期整改
48 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 2021年07月27日 | 关门 | / | /
49 | 河北建设集团股份有限公司 | 2021年07月06日 | 不合格 | 办公区域灭火器配置不符合标准 | 责令限期整改
50 | 西咸新区沣西新城学友百货 | 2021年07月15日 | 合格 | / | /
51 | 西安昕铭机电设备有限公司 | 2021年07月20日 | 不合格 | 厂区西侧安全出口未设置疏散指示标志 | 责令限期整改
52 | 陕西飞力流体科技有限公司 | 2021年07月15日 | 歇业 | / | /
53 | 咸阳天骋快捷酒店有限公司 | 2021年07月29日 | 不合格 | 一楼至三楼房间设置影响疏散逃生的障碍物 | 责令限期整改
54 | 国网西咸新区供电公司 | 2021年07月26日 | 其他 | / | /
55 | 中华全国供销合作总社西安生漆涂料研究所 | 2021年07月22日 | 不合格 | 1.消防水泵房喷淋泵、消火栓泵设置标志不明确；部分感烟探测器防尘罩未拆除；2.地下停车场随意停放电动自行车；消防档案资料不全；3.电井房、水泵房、配电室等设备用房堆放杂物 | 责令限期整改
56 | 西咸新区沣西新城红军保温棉原材料加工厂 | 2021年07月23日 | 关门 | / | /
57 | 西安市长安区高桥乡卫生院 | 2021年07月02日 | 合格 | / | /
58 | 中国人民武装警察部队西咸新区消防支队 | 2021年07月29日 | 合格 | / | /
59 | 陕西艾美龙包装有限公司 | 2021年07月27日 | 其他 | / | /
60 | 西安建强挤塑板厂 | 2021年07月26日 | 停业 | / | /
61 | 陕西大唐木业 | 2021年07月26日 | 不合格 | 违规使用泡沫彩钢板搭建办公室 | 临时查封
62 | 咸阳众鑫机电有限公司 | 2021年07月28日 | 不合格 | 无消防安全管理制度 | 责令限期整改
63 | 户县大王镇中心幼儿园 | 2021年07月27日 | 不合格 | 一层西侧灭火器未保持完好有效，压力过高；大厅安全出口疏散指示标志安装不符合标准 | 责令限期整改
64 | 西安实邦管业有限公司 | 2021年07月26日 | 不合格 | 车间南侧疏散指示标志未保持完好有效 | 责令限期整改
65 | 户县北宋村小学 | 2021年07月29日 | 合格 | / | /
66 | 陕西恒丰水泥制品有限公司 | 2021年07月20日 | 不合格 | 1.电器控制柜（生产线）未配备灭火器；2.餐厅烧水器旁电气线路空开未配备电箱；3.电动车集中停放点充电桩堆放煤气罐。 | 责令限期整改
67 | 西安金东彩钢板有限公司 | 2021年07月26日 | 关门 | / | /
68 | 白马河路加油加气合建站 | 2021年07月15日 | 合格 | / | /
69 | 西安阿房宫药业股份有限公司 | 2021年07月22日 | 不合格 | 1.厨房未配备灭火设施；餐厅应急照明及疏散指示标志未通电；宿舍、餐厅等地感烟探测器防尘罩未拆除；2.消防控制室堆放杂物 | 责令限期整改
70 | 陕西富友恒建材有限公司 | 2021年07月20日 | 不合格 | 办公区门前灭火器压力不足 | 责令限期整改
71 | 陕西沣都包装有限公司 | 2021年07月02日 | 不合格 | 厂区电气线路敷设不符合规定 | 责令限期整改
72 | 西咸新区渡舍情驿酒店管理有限公司 | 2021年07月28日 | 不合格 | 一层西侧安全出口封闭 | 责令限期整改
73 | 陕西力雄科工贸有限公司 | 2021年07月15日 | 不合格 | 1.厂区北区电器线路未穿管保护；2.部分灭火器压力过高；3.消防安全管理资料不齐全，缺少管理制度、应急预案、演练资料 | 责令限期整改
74 | 西安市丰珏物资有限责任公司 | 2021年07月29日 | 合格 | / | /
75 | 西安旭瑞工贸有限责任公司 | 2021年07月26日 | 不合格 | 无员工培训记录和消防演练记录 | 责令限期整改
76 | 西咸新区沣西新城逸鑫快捷酒店 | 2021年07月20日 | 不合格 | 疏散楼梯未设置疏散指示标志 | 责令限期整改
77 | 西安高科新达混凝土有限公司 | 2021年07月28日 | 关门 | / | /
78 | 西安劲雨实业有限公司 | 2021年07月26日 | 不合格 | 1.生产区未设置疏散指示标志；2.应急预案未明确落实到人 | 责令限期整改
79 | 陕西佳丰建筑工程有限公司（沣西新城市政消火栓工程） | 2021年07月28日 | 合格 | / | /
80 | 西咸新区沣西新城闫超汽车服务中心 | 2021年07月26日 | 合格 | / | /
81 | 西咸新区沣西新城英皇网咖 | 2021年07月01日 | 不合格 | 1.南区部分应急照明灯未通电，北区南出口安全出口标志故障，北区应急照明灯数量不足，北区北出口未设置安全出口标志；2.垃圾桶堵塞南区南侧安全出口；3.无防火巡查、检查记录 | 责令限期整改
82 | 西安市户县佳科包装制品厂 | 2021年07月27日 | 关门 | / | /
83 | 陕西汇坤轩工贸有限公司（陕西全弘工贸有限公司） | 2021年07月27日 | 其他 | / | /
84 | 陕西凯美天垠酒店有限公司 | 2021年07月08日 | 合格 | / | /
85 | 陕西沣西物业管理有限公司(沣润和园小区) | 2021年07月13日 | 不合格 | 1.水泵房自动喷淋泵处于手动状态；物业办公室常闭式防火门处于常开状态；2.9号楼门前电动车占用疏散通道，地下车库一车辆堵塞安全出口；3.消防培训、演练记录不详实；物业管理责任未落实，5号楼车库一车辆停在卷帘下方，占用防火分区 | 责令限期整改
86 | 重庆建工第九建设有限公司 | 2021年07月28日 | 合格 | / | /
87 | 金木缘品尚木器厂 | 2021年07月26日 | 关门 | / | /
88 | 唐建建材预制构件厂 | 2021年07月26日 | 关门 | / | /
89 | 西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司（蓝盾大安全研发与产业化基地） | 2021年07月28日 | 合格 | / | /
90 | 沣西新城钓台育新幼儿园 | 2021年07月28日 | 合格 | / | /
91 | 西咸新区沣西新城大王调味品有限公司（德味堂） | 2021年07月26日 | 不合格 | 厂区北侧灭火器压力不足 | 责令限期整改
92 | 西安强瑞电线电缆有限公司沣西新城分公司 | 2021年07月26日 | 合格 | / | /
93 | 户县麦浪KTV歌城 | 2021年07月20日 | 不合格 | 1.一层出口未设置安全出口标志；三楼南侧出口疏散指示灯设置不符合标准；2.消防软件资料不齐全 | 责令限期整改
94 | 陕西金润达房地产开发有限公司（金科世界城10#楼、11#楼） | 2021年07月28日 | 不合格 | 10#楼1单元电动车堵塞安全出口 | 责令整改
95 | 西咸新区沣西新城伊人娱乐服务有限公司 | 2021年07月02日 | 合格 | / | /