## Sheet1
西咸新区消防救援支队沣西新城大队8月执法监督情况公示表
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 存在隐患 | 整改意见
1 | 西安麦谷鲜生实业有限公司 | 2021年08月25日 | 不合格 | 1.面包加工间喷淋头被吊顶遮挡；2.海鲜区防火卷帘不能完全落地； | 责令限期整改
2 | 西安景乐铄餐饮管理有限公司吾悦广场分公司 | 2021年08月16日 | 合格 | / | /
3 | 沣西新城钓台小星星幼儿园 | 2021年08月25日 | 合格 | / | /
4 | 大王初级中学 | 2021年08月27日 | 合格 | / | /
5 | 西安尚龙网络科技有限公司道科分公司 | 2021年08月27日 | 合格 | / | /
6 | 咸阳汇华物业管理有限公司（先河之星项目） | 2021年08月24日 | 不合格 | 1.咸阳汇华物业管理有限公司（先河之星项目）水泵房内感烟探测器防尘罩未拆除；2.咸阳汇华物业管理有限公司（先河之星项目）所聘请的技术服务机构陕西中建天创建设集团有限公司执业行为存在以下问题：该项目未备案消防技术服务项目目录、出具的书面结论文件； | 责令限期整改
7 | 七号仓库 | 2021年08月04日 | 不合格 | 1.部分厂区电气线路敷设不符合规定；2.电动车违规在厂区充电; | 责令限期整改
8 | 陕西省沣西置业有限公司（同德商厦） | 2021年08月03日 | 不合格 | 1.防疫物资堆放西侧安全出口; | 责令限期整改
9 | 西咸新区沣西新城金科苑温泉酒店 | 2021年08月03日 | 不合格 | 1.安全出口标志设置不符合标准；一层消火栓阀门锈死；2.二层四层疏散指示标志部分未保持完好有效;3.消防控制柜报警未处理 | 责令限期整改
10 | 西咸新区渡舍情驿酒店管理有限公司 | 2021年08月03日 | 不合格 | 1.一层西侧安全出口封闭上锁 | 责令限期整改
11 | 西咸新区沣西新城徐记熟食加工厂 | 2021年08月10日 | 不合格 | 1.未设置疏散指示标志及应急照明；2.无消防安全管理制度、无员工培训、未建立消防档案；3.违规使用泡沫彩钢板搭建厂区隔断。 | 责令限期整改
12 | 陕西宏鑫发管道设备有限公司 | 2021年08月06日 | 合格 | / | /
13 | 咸阳恒晟塑业有限公司 | 2021年08月17日 | 不合格 | 1.西侧通道未设置疏散指示标志；部分灭火器超压；2.东侧疏散通道被封闭；3.员工休息室、修理间电气线路敷设不符合标准；4.软件资料不详实；仓库管理不规范 | 责令限期整改
14 | 陕西睿建节能科技有限公司 | 2021年08月17日 | 不合格 | 住宿区灭火器配备数量不足 | 责令整改
15 | 交大创新港雨水提升泵站西安建工项目部 | 2021年08月17日 | 合格 | / | /
16 | 沣西新城西宝友家宾馆 | 2021年08月13日 | 不合格 | 1.三楼楼梯口疏散指示标志未保持完好有效。 | 责令限期整改
17 | 金科智慧服务集团股份有限公司西咸新区分公司（金科世界城小区） | 2021年08月02日 | 不合格 | 1.9号楼一层二单元电动车堵塞安全出口 | 责令限期整改
18 | 陕西凯盛机械设备有限公司 | 2021年08月25日 | 合格 | / | /
19 | 陕西蓝海科技农业有限公司 | 2021年08月25日 | 合格 | / | /
20 | 户县大王粮油购销站 | 2021年08月24日 | 合格 | / | /
21 | 长安区高桥乡卫生院 | 2021年08月23日 | 合格 | / | /
22 | 陕西省沣西置业有限公司（沣润学校) | 2021年08月16日 | 不合格 | 应急照明灯损坏（行政楼) | 责令限期整改
23 | 陕西全德堂生物科技有限公司 | 2021年08月17日 | 不合格 | 1.西侧安全出口门上锁；2.阳台上堆放可燃物; | 责令限期整改
24 | 沣西新城浙陕购物广场 | 2021年08月13日 | 不合格 | 1.商场西南角安全出口指示标志未保持完好有效; | 责令限期整改
25 | 西安富村酿造有限公司 | 2021年08月09日 | 不合格 | 1.未落实消防安全责任制;2.无灭火和应急疏散预案 | 责令限期整改
26 | 旭升包装有限公司 | 2021年08月24日 | 关门 | / | /
27 | 西咸新区沣西新城格林王子幼儿园 | 2021年08月03日 | 不合格 | 1.教学楼一层东侧安全通道未设置安全疏散标志;2.厨房空开未设置绝缘板盖 | 责令限期整改
28 | 西咸新区庆技机械制造有限公司 | 2021年08月25日 | 合格 | / | /
29 | 陕西沣都包装有限公司 | 2021年08月16日 | 不合格 | 1.厂区电气线路敷设不符合规定; | 责令限期整改
30 | 咸阳市秦都区钓台中学 | 2021年08月16日 | 不合格 | 1.消防演练纸质版资料不全; | 责令限期整改
31 | 中铁二十一局集团路桥工程有限公司沣西新城渭河雨水泵站项目部 | 2021年08月17日 | 合格 | / | /
32 | 西咸新区秦瑞化玻仪器有限公司 | 2021年08月04日 | 合格 | / | /
33 | 西咸新区沣西新城民丰包装制品厂 | 2021年08月16日 | 合格 | / | /
34 | 户县大王交通运输管理服务中心 | 2021年08月17日 | 合格 | / | /
35 | 中建三局集团有限公司（爱生无人机产业化基地建设一期主体工程项目部） | 2021年08月23日 | 其他 | / | /
36 | 西安泰峰电器设备厂 | 2021年08月06日 | 合格 | / | /
37 | 新亿华食品有限公司 | 2021年08月13日 | 合格 | / | /
38 | 沣西新城悦众旅馆（易佰连锁旅店） | 2021年08月10日 | 不合格 | 1.酒店二层东侧安全出口门把手损坏；2.酒店房间内未设置禁止吸烟标识 | 责令限期整改
39 | 西安旭林珑食品有限公司 | 2021年08月13日 | 合格 | / | /
40 | 咸阳明月电器设备有限公司 | 2021年08月16日 | 不合格 | 1.生产车间灭火器未保持完好有限；2.电线未穿管敷设不符合规定；11.电动自行车在室内充电停放。 | 责令限期整改
41 | 沣西新城钓台新世纪幼儿园 | 2021年08月23日 | 不合格 | 西侧安全出口上锁 | 责令整改
42 | 西安福春实业有限公司福春酿造厂 | 2021年08月19日 | 合格 | / | /
43 | 西安西鼎塑业有限公司 | 2021年08月19日 | 不合格 | 大门入口南侧违规使用泡沫彩钢板搭建门卫室 | 采用临时查封措施
44 | 户县麦浪KTV歌城 | 2021年08月06日 | 合格 | / | /
45 | 西安市户县鑫佳酿造厂 | 2021年08月23日 | 合格 | / | /
46 | 西安华为塑料管业有限责任公司 | 2021年08月17日 | 不合格 | 办公区灭火器配备数量不足 | 责令整改
47 | 咸阳新世纪网络有限公司艺将分公司 | 2021年08月04日 | 合格 | / | /
48 | 陕西同德物业管理有限公司（同德佳苑） | 2021年08月16日 | 不合格 | 1.充电车棚灭火器维修时间超期；2.私家车占用小区消防车通道；3.5号楼1单元设备间堆放垃圾 | 责令限期整改
49 | 沣西新城名贵友邦源家具厂 | 2021年08月17日 | 合格 | / | /
50 | 西安军鑫水泥制品厂 | 2021年08月25日 | 合格 | / | /
51 | 西安红电水泥制品有限责任公司 | 2021年08月17日 | 不合格 | 灭火器配备数量不足 | 责令限期整改
52 | 卡麦达食品有限公司 | 2021年08月16日 | 合格 | / | /
53 | 陕西建工第七建设集团有限公司（先河瞰都项目） | 2021年08月10日 | 不合格 | 设备间门口未设置标识 | 责令整改
54 | 西安交通大学（创新港校区） | 2021年08月23日 | 合格 | / | /
55 | 陕西一方平康制药有限公司 | 2021年08月23日 | 不合格 | 1.办公楼五层疏散楼梯间疏散指示标志未通电；2.办公楼一层个别防火门未安装闭门器；末端试水压力表损坏；3.消防控制室 值班人员无证上岗； | 责令限期整改
56 | 户县旭顺二氧化碳气站 | 2021年08月23日 | 合格 | / | /
57 | 陕西省石油化工工业贸易有限公司高桥服务区南加油站 | 2021年08月06日 | 合格 | / | /
58 | 沣西新城总部经济园综合能源供应站 | 2021年08月23日 | 不合格 | 1.一楼大厅感烟探测器未摘除防尘罩；2.水泵房控制柜消火栓泵和喷淋泵处于手动状态；3.负二层水泵房前防火卷帘未通电；4.消防控制室无人值班；5.该单位未建立消防档案，无相关消防安全管理资料。 | 责令限期整改
59 | 西部云谷一期（陕西沣西物业管理有限公司） | 2021年08月04日 | 不合格 | 1.12号楼安全出口疏散指示灯未通电；2.14号楼10层电梯间防火门未安装闭门器；3.部分灭火器压力不足；4.12号楼地下车库一防火卷帘不能完全落地；5.6号楼东厂区烟感损坏；6.防火巡查检查记录与实际不符；7.消防安全管理人与责任人为同一人；8.维保未处理消防电话分机号未标识 | 责令限期整改
60 | 天兴大厦（西安云端物业管理有限公司） | 2021年08月05日 | 不合格 | 1.一层电梯间出口疏散指示标志不符合标准；2.负二层防火门顺序器故障；3.配电室感烟探测器防尘罩未拆除。 | 责令限期整改
61 | 陕西省石油化工工业贸易有限公司高桥服务区北加油站 | 2021年08月06日 | 不合格 | 1.灭火毯配备不符合标准；2.培训记录不完善，消防安全责任制未落实到人。 | 责令限期整改
62 | 陕西户县群兴化工厂 | 2021年08月23日 | 合格 | / | /
63 | 陕西锦醇实业有限公司沣西新城分公司 | 2021年08月02日 | 不合格 | 1.酒店门口未设置疏散指示标志；2.二楼灭火器未保持完好有效；3.酒店内使用易燃地毯装饰装修。 | 责令限期整改
64 | 咸阳市秦都区蒙娜丽莎影楼 | 2021年08月04日 | 不合格 | 1.影楼多处空开缺少绝缘盖板；2.部分电器线路敷设不符合要求；3.摄影棚使用易燃可燃物装饰未经阻燃处理；4.摄影用泡沫板代替反光板。 | 责令限期整改
65 | 陕西盛东鑫新能源汽车零部件有限公司 | 2021年08月16日 | 不合格 | 电动车管理混乱，存在乱停乱放，私拉乱接电线充电现象； | 责令限期整改
66 | 西咸新区沣西新城大王史俊平酿造厂 | 2021年08月09日 | 不合格 | 1.占用疏散楼梯通道；2.空开裸露未设置保护壳； | 责令限期整改
67 | 陕西西咸新区广电网络传媒有限公司 | 2021年08月17日 | 合格 | / | /
68 | 西安禹豪防水材料有限公司 | 2021年08月25日 | 合格 | / | /
69 | 西咸新区鑫沐阳环保建材厂(鑫源透明瓦厂） | 2021年08月24日 | 合格 | / | /
70 | 陕西省西咸新区沣西新城能源发展有限公司 | 2021年08月23日 | 合格 | / | /
71 | 咸阳德垚商贸有限公司 | 2021年08月04日 | 不合格 | 1.仓库能停放电动自行车并充电；2.制冷机上堆放货物； | 责令限期整改
72 | 陕西泽容物流有限公司 | 2021年08月18日 | 合格 | / | /
73 | 户县大王天宝纸箱厂 | 2021年08月20日 | 不合格 | 1.办公区未设置灭火器；2.厂区西北侧、南侧安全出口被货物堵塞；3.灭火应急预案、防火巡查、消防演练记录不全 | 责令限期整改
74 | 西咸新区华彩包装材料有限公司 | 2021年08月18日 | 不合格 | 1.厂区东侧安全出口指示标志配置不符合标准；2.厂区西南侧安全出口指示标志未保持完好有效；3.厂区东侧电动车堵塞安全出口； | 责令限期整改
75 | 陕西卓品源石化有限公司 | 2021年08月18日 | 其他 | / | /
76 | 西安飞腾食品厂（高桥街办） | 2021年08月16日 | 合格 | / | /
77 | 陕西诚锐新材料科技有限公司 | 2021年08月24日 | 合格 | / | /
78 | 陕西国益达生物科技有限公司 | 2021年08月04日 | 合格 | / | /
79 | 西安建强挤塑板厂 | 2021年08月16日 | 合格 | / | /
80 | 陕西鑫恒鑫再生资源有限公司 | 2021年08月25日 | 合格 | / | /
81 | 陕西恩泽电气有限公司 | 2021年08月18日 | 不合格 | 未建立消防安全档案 | 责令限期整改
82 | 陕西筑之家信息科技有限公司 | 2021年08月04日 | 合格 | / | /
83 | 陕西大唐木业 | 2021年08月30日 | 合格 | / | /
84 | 陕西省沣西置业有限公司（同德晨曦9-13#楼） | 2021年08月10日 | 不合格 | 楼内常闭式防火门保持常开状态 | 责令限期整改
85 | 西安交通大学创新港17号楼 | 2021年08月23日 | 不合格 | 1.一层后厨与就餐区未设置防火门；2.空调机组房内堆放杂物。 | 责令限期整改
86 | 陕西浙东塑胶容器有限公司 | 2021年08月16日 | 其他 | / | /
87 | 白马河路加油加气合建站 | 2021年08月02日 | 合格 | / | /
88 | 咸阳博海物业有限公司 | 2021年08月16日 | 合格 | / | /