## Sheet1
西咸新区消防救援支队沣西新城大队9月执法监督情况公示表
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 存在隐患 | 整改意见
1 | 西安雁塔大王水泥有限公司 | 2021年09月25日 | 不合格 | 灭火器配备不足 | 责令限期整改
2 | 沣西新城第四学校 | 2021年09月24日 | 不合格 | 水泵房标识设置不符合要求 | 责令限期整改
3 | 陕西国际商贸学院 | 2021年09月24日 | 不合格 | 1.厨房未配备灭火毯；2.餐厅电器线路敷设不符合规定；3.消防控制室值班记录不规范 | 责令限期整改
4 | 陕西金悦物业管理有限公司（金悦城小区） | 2021年09月13日 | 不合格 | 1.车库西侧灭火器压力不足；2.电动车堵塞2号楼安全出口； | 责令限期整改
5 | 长安物资再生利用总公司马王经销部 | 2021年09月22日 | 合格 | / | 合格
6 | 陕西兴荣建材科技有限公司 | 2021年09月22日 | 合格 | / | 合格
7 | 陕西源通电线电缆有限公司 | 2021年09月22日 | 不合格 | 厂房西南角违规使用泡沫彩钢板搭建办公室 | 采取临时查封措施
8 | 西咸新区沣西新城新时代第二网城店 | 2021年09月19日 | 不合格 | 1.疏散通道停放电动自行车；2.员工培训记录流于形式；3.灭火应急疏散预案不符合要求。 | 责令限期整改
9 | 西安德源家具有限公司 | 2021年09月24日 | 不合格 | 厂房西侧应急照明灯未保持完好有效 | 责令限期整改
10 | 陕西翱翔小镇发展建设有限公司（翱翔小镇项目部） | 2021年09月23日 | 合格 | / | 合格
11 | 陕西大唐智城电子商务有限公司 | 2021年09月09日 | 合格 | / | 合格
12 | 陕西万创幸福置业有限公司 | 2021年09月09日 | 合格 | / | 合格
13 | 西安六开高压开关制造有限公司 | 2021年09月24日 | 不合格 | 厂区东南角违规使用泡沫夹芯彩钢板搭建员工餐厅 | 采取临时查封措施
14 | 陕西利尔信线缆有限公司 | 2021年09月22日 | 不合格 | 部分灭火器未保持完好有效 | 责令限期整改
15 | 陕西恒通水泥制品有限公司 | 2021年09月22日 | 合格 | / | 合格
16 | 西安亮丽和园水泥制品有限公司 | 2021年09月22日 | 合格 | / | 合格
17 | 西安眉坞龙腾新型建材有限责任公司 | 2021年09月24日 | 合格 | / | 合格
18 | 西安鸿雁水泥制品有限公司 | 2021年09月22日 | 合格 | / | 合格
19 | 西安市长安区沣西供销合作社 | 2021年09月22日 | 不合格 | 部分灭火器未保持完好有效 | 责令整改
20 | 沣西新城鑫众恒汽车维修服务中心 | 2021年09月20日 | 不合格 | 1.未设置应急照明装置和安全出口指示标志；2.电器线路未穿管，废料间使用普通照明灯具； | 责令限期整改
21 | 陕西航沣新材料有限公司 | 2021年09月20日 | 不合格 | 1.负一层疏散指示标志未保持完好有效；联合车间北侧室内消火栓无水；2.消防控制室无值班人员且持证人员数量不足，工作人员不熟悉消防设施的使用方法 | 责令限期整改
22 | 户县创新电力设备加工厂 | 2021年09月24日 | 合格 | / | 合格
23 | 西咸新区沣西新城秦辉纸制品厂 | 2021年09月24日 | 不合格 | 厨房电器线路未穿管敷设 | 责令限期整改
24 | 西咸新区天然气集中供热有限公司 | 2021年09月23日 | 不合格 | 1.地下室风机房疏散指示标志未保持完好有效；2.锅炉房内室内消火栓漏水；3.消防控制室值班人员未执证上岗 | 责令限期整改
25 | 西安交通大学（创新港校区） | 2021年09月23日 | 不合格 | 1.5号楼15层西侧室内消火栓软管破损；2.屋面水箱间未安装应急照明灯，消防电话未接通，常闭式防火门多处于常开状态；3.无消防安全制度，灭火和应急疏散预案不全。 | 责令限期整改
26 | 西咸新区沣西新城星轶影视文化有限公司 | 2021年09月07日 | 合格 | / | 合格
27 | 陕西一方平康制药有限公司 | 2021年09月23日 | 合格 | / | 合格
28 | 户县旭顺二氧化碳气站 | 2021年09月25日 | 不合格 | 防火检查记录不全 | 责令限期整改
29 | 西咸新区杰仕健健身服务有限公司 | 2021年09月07日 | 合格 | / | 合格
30 | 陕西省石油化工工业贸易有限公司高桥服务区南加油站 | 2021年09月18日 | 不合格 | 营业厅未设置安全出口指示标志、应急照明灯 | 责令限期整改
31 | 中国石油天然气股份有限公司咸阳销售分公司钓台加油站 | 2021年09月18日 | 不合格 | 营业厅未设置安全出口指示标志，应急照明灯未保持完好有效 | 责令限期整改
32 | 陕西省石油化工工业贸易有限公司高桥服务区北加油站 | 2021年09月18日 | 不合格 | 营业厅未设置安全出口指示标志、应急照明灯 | 责令限期整改
33 | 西咸新区沣西新城民丰包装箱制品厂 | 2021年09月22日 | 合格 | / | 合格
34 | 陕西宇强水泥制品有限公司 | 2021年09月22日 | 合格 | / | 合格