
建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：西咸新区沣西新城大学城片区清洁能源替代项目

建设单位（盖章）：  陕西地矿华兴新能源开发有限公司  
编制日期：                二〇二六年一月            

中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	西咸新区沣西新城大学城片区清洁能源替代项目

	项目代码
	2510-611205-04-01-679209

	建设单位联系人
	成林强
	联系方式
	17730662228

	建设地点
	陕西省西咸新区沣西新城同文路与康定路十字西南角

	地理坐标
	（E 108 度 43 分 4.895 秒，N 34 度 17 分 46.800 秒）

	建设项目

行业类别
	129、地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）—其他
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地3166.48m2

临时占地4480m2

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	陕西省西咸新区沣西新城

管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	7400
	环保投资（万元）
	106

	环保投资占比（%）
	1.43
	施工工期
	9个月

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	专项评价名称：西咸新区沣西新城大学城片区清洁能源替代项目地下水环境影响评价专篇

设置原因：根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1，本项目属于地下水开采，设置地下水专项评价。

	规划情况
	规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035年）》

规划审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

审批文件名称及文号：陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于《西咸新区沣西新城分区规划》的批复（陕西咸函〔2011〕123号）

	规划环境影响评价情况
	划环评名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035）环境影响报告书》

召集审查机关：原陕西省西咸新区环境保护局（现为西安市生态环境局西咸新区分局）

审查文件名称及文号：陕西省西咸新区环境保护局关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2018〕61号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与相关规划及规划环评的符合性分析见表1-1。

表1-1与相关规划及规划环评的符合性分析

名称
规划要求
项目情况
符合性
《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）》

规划范围：沣西新城位于西安市与咸阳市接壤部，包括鄠邑区的大王镇，长安区的马王街道、高桥乡，秦都区的钓台、陈杨寨街道，总面积142.77平方千米。

沣西新城行业准入条件：南部工业区-新能源、新材料、节能环保相关产业、现代仓储物流产业、农产品加工、新型建材行业、生物研发行业。
本项目位于陕西省西咸新区沣西新城同文路与康定路十字西南角，属于地热能开发利用项目，本项目属于清洁能源供热，属于区域重点发展的对象，属于鼓励类项目。
符合

《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035年）环境影响报告书》

①对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则，底线控制即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入；

本项目属于地热供暖项目，属于清洁能源供热，属于区域重点发展的对象，不属于“三高”项目。
符合

②区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排；

本项目不属于高耗水、高排水企业，项目配套建设的回灌井可做到地热尾水100%回灌要求；软水制备废水（浓水及反冲洗废水）经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂；生活污水进入化粪池，经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂进一步处理；

符合
③合理规划区内环卫基础设施建设，针对固废的不同性质，采取相应的处置措施。推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。固废须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置，危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。

本项目固体废物分类收集处置，生活垃圾由垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运；回灌过滤装置产生废滤芯、软水设备产生废离子交换树脂，由厂家更换并回收处置；废砂统一收集后委托专业单位进行处理。
符合
《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》审查意见（陕西咸环函〔2018〕61号）

①加强规划引导，坚持生态优先、绿色集约发展，突出城市与产业协调发展的理念。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控要求。强化“三线一单”在优布局、控规模及对项目环境准入的强制约束作用。严禁“三高一低”项目入区，采用总量控制方式，限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平，落实《报告书》提出的环境要求；
本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控要求。不属于“三高一低”项目，运营期无废气产生，不属于水污染物排放量大的企业。
符合
②严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标；

本项目实施后可减少天然气用量，减少颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放，有利于区域环境质量改善。
符合
③结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无干热岩供热技术的应用推广。加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治；

符合
④结合区域水环境质量改善目标的要求，提高再生水回用率，提高污水厂管理标准；落实畜禽养殖禁养、景观水体建设等措施；

本项目不涉及。
符合
⑤结合规划及水源地保护相关法律法规，加强水源地保护，全力保障饮用水安全；

本项目不涉及。
符合
⑥积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。

本项目固体废物均合理处置。生活垃圾由垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运；回灌过滤装置产生废滤芯、软水设备产生废离子交换树脂，由厂家更换并回收处置；废砂统一收集后委托专业单位进行处理。
符合


	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
本项目为地热能开发利用项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“五、新能源  2.可再生能源利用技术与应用：地热能利用技术开发与设备制造，可再生能源供暖技术的开发与应用”属于鼓励类项目。本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入事项。本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书（见附件2），项目代码为：2510-611205-04-01-679209。
综上，本项目符合现行产业政策。

2.与“三线一单”的相符性分析
根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（市政发〔2021〕22号）》及《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目生态环境分区管控符合性分析如下：

①“一图”
本项目位于陕西省咸阳市秦都区重点管控单元（西咸新区）分布示意图中重点管控单元内，具体见图1-1。

[image: image1.png]



图1-1  项目与生态环境分区管控成果对比图
②“一表”
本项目所涉及的生态环境分区管控准入清单如下表所示：


	其他符合性分析
	表1-2  本项目与“三线一单”管控要求相符性分析

管控单元
区县

市

（区）
单元要素属性
管控要求分类
管控要求

本项目情况

符合性
面积/长度（平方米/米）
陕西省咸阳市秦都区重点管控单元6（西咸新区）
咸阳市
秦都区
大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区
空间布局约束
大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。
本项目属于地热能开发利用项目，不属于“两高”项目，不属于重污染项目。
符合
3166.48
污染物排放管控
大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。
本项目不涉及。
符合
2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。
本项目属于地热能开发利用项目，属于清洁能源取暖。
符合
3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。
本项目不涉及。
符合
4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。
本项目运营期无废气产生。
符合
水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。
项目配套建设的回灌井可做到地热尾水100%回灌要求；软水制备废水（浓水及反冲洗废水）经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂；生活污水进入化粪池，经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂进一步处理。
符合
2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。
本项目不涉及。
符合
3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。
本项目不涉及。
符合
4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。
本项目不涉及。
符合
环境风险防控
/
/
符合
资源开发效率要求
高污染燃料禁燃区：严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。
本项目不使用高污染燃料。
符合
③“一说明”
“一说明”指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。本项目“三线一单”符合性分析见表1-3。

表1-3  本项目“三线一单”符合性分析一览表

“三线一单”
本项目情况

符合性

生态保护红线
本项目位于陕西省西咸新区沣西新城同文路与康定路十字西南角，项目所在地属于生态环境管控单元中的重点管控单元，项目用地不在生态保护红线范围内。
符合

环境质量底线
项目所在地属于环境空气不达标区域；环境影响分析结果显示，运营期无工艺废气产生，废水、噪声对周围环境的影响是可以接受的，固废得到合理处置。项目采取了有效的污染防治措施，不会改变区域环境质量功能区划，符合环境质量底线要求。
符合

资源利用上线

本项目营运过程不触及资源利用上线。
符合

环境准入负面清单
本项目符合国家和地方的产业政策，不在《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入事项之列。对照陕西省生态环境管控重点管控单元要求，本项目满足各单元在空间布局约束、污染物排放管控和资源利用效率管控要求，因此，本项目建设符合《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中相关要求。
符合

3.与相关环保政策符合性分析
本项目与相关环保政策符合性分析见表1-4。

表1-4  本项目与相关环保政策符合性分析

相关政策

要求

本项目情况

相符性

《可再生能源中长期发展规划》
合理利用地热资源，推广满足环境保护和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术，在夏热冬冷地区大力发展地源热泵，满足冬季供热需要。
本项目属于地热能开发利用项目，通过配套建设回灌井，实现“同层回灌”，合理利用地热资源。
符合
《黄河流域生态环境保护规划》
依托北方地区清洁采暖工作，深入推进黄河流域城市建筑用能清洁替代和可再生能源在建筑领域的大规模应用。

本项目属于地热能开发利用项目，利用地热水热能冬季供暖，减少天然气使用量，起到降碳作用。
符合
《陕西省黄河流域生态环境保护规划》
全流域加快构建新发展格局，深入打好污染防治攻坚战、聚焦减污降碳、落实“三个治污”已成为全社会的共同呼声。
符合

推动关中地区地热能供热可持续、规模化发展，力争使可再生能源成为黄河流域能源消费增量主体。

符合

《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》

推动冬季清洁取暖改造，在城市群、都市圈和城乡人口密集区普及集中供暖，因地制宜建设生物质能等分布式新型供暖方式。

《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》

继续推进冬季清洁取暖改造，因地制宜采取生物质能等分布式新型供暖方式。

符合

陕西省住房和城乡建设厅关于印发《关于发展地热能供热的实施意见》的通知（陕建发﹝2018﹞2号）

宝鸡、咸阳、渭南、铜川、西咸要积极发展中深层地埋管、地热水等清洁供热技术。科学开发中深层地热资源。中深层地埋管供热，要加强对地下水质、水层的保护，做到分层止水，保障地下水资源安全。地热水供热，要坚持“采灌均衡、间接换热、分层开采”的清洁利用方式，以实现地热水资源的可持续利用为目标，合理井点布局，适度开发。

本项目位于西咸新区沣西新城，项目建设地热开采井、回灌井及其配套设施，可确保地热供暖实现“采灌均衡、间接换热、分层开采”的清洁利用方式，可满足同层等量回灌要求。
符合
《西安市集中供热条例》
第八条 鼓励采用热电联产、冷热电三联供、区域锅炉房等多种形式发展集中供热，推广先进、节能、环保的供热用热技术，支持利用太阳能、水能、地热能、生物质能等可再生能源发展集中供热。
本项目属于地热能开发利用项目，属于地热能集中供热。

符合

《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令 第748号）
第六条 利用地下水的单位和个人应当加强地下水取水工程管理，节约、保护地下水，防止地下水污染。
本项目取水过程中严格加强管理，项目地热换热尾水通过回灌井回灌到与生产井同层位地层内，地下水取水进行流量自动计量装置。

符合

第五十一条

县级以上地方人民政府水行政主管部门应当会同本级人民政府自然资源等主管部门，根据水文地质条件和地下水保护要求，划定需要取水的地热能开发利用项目的禁止和限制取水范围。

禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。

建设需要取水的地热能开发利用项目，应当对取水和回灌进行计量，实行同一含水层等量取水和回灌，不得对地下水造成污染。达到取水规模以上的，应当安装取水和回灌在线计量设施，并将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。取水规模由省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门制定、公布。
本项目不在禁止和限制的取水范围内，不在集中式地下水饮用水水源地内建设，建设地热开采井、回灌井及其配套设施，可确保地热供暖实现“采灌均衡、间接换热、分层开采”的清洁利用方式，对生产井和回灌井安装抽水回灌自动计量表。

符合

《陕西省地下水条例》（2024年修正）
需要取水的地热能开发利用项目建设应当符合本行政区域内地下水保护与利用规划的要求。禁止在地下水饮用水水源保护区、地下水禁止开采区建设需要取水的地热能开发项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。
本项目位于陕西省西咸新区沣西新城同文路与康定路十字西南角，不属于地下水饮用水水源保护区。本项目执行“采灌均衡、间接换热、分层开采”的清洁利用方式。

符合

单位或者个人建设需要取水的地热能开发利用项目，应当按照国家相关技术规范要求施工，取水井与回灌井应当布设在同一含水层位，保持合理的数量和间距，取水应当全部回灌到同一含水层，严禁对地下水造成污染。
本项目建设地热开采井、回灌井及其配套设施，实现采灌均衡，取水井与回灌井布设在同一含水层位，基本不存在对地下水造成污染。
符合

《西安市地下水资源管理条例》（2024年修正）

开发地下水的单位和个人，应当向水行政主管部门提出申请，经批准后方可兴建取水工程。

本项目属于地热供暖取水，按要求向行政主管部门提出申请。
符合

取用地下水应当按照批准的用途使用，不得擅自改变用途。

本项目取水用途为住户冬季供暖，环评要求本项目按照批准的用途使用，不得擅自改变用途。

符合

第二十二条 禁止任何单位和个人从事下列污染地下水的行为：

(一)将不符合国家回灌水水质标准的水灌入地下；......

(七)其他污染地下水的行为。

本项目属于地热能开发利用项目，建设地热开采井、回灌井及其配套设施，实现采灌均衡，取水井与回灌井布设在同一含水层位，不会对地下水造成污染。
符合

《西安市人民政府办公厅关于印发促进供热行业提质增效若干措施的通知》（市政办发〔2024〕69号）

推动既有燃气锅炉替代改造。结合城市更新行动和老旧小区改造，推动既有燃气锅炉和新能源协同互补、有机融合，开展多能耦合节能改造，提高存量建筑新能源供热应用比例，降低供热系统运行成本。

本项目供暖片区目前由天然气锅炉供暖，本项目利用清洁、可再生能源—地热能，为西咸新区沣西新城大学城片区冬季供暖，不足部分由燃气调峰，响应“推动既有燃气锅炉和新能源协同互补、有机融合”。

符合

关于印发《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕西咸〔2021〕4号）
提升能源结构清洁低碳水平。严格实施煤炭消费减量替代，实现煤炭消费总量负增长。加速能源体系清洁低碳发展进程，积极发展太阳能光伏、生物质能、地热能、氢能等新能源。
本项目建设地热开采井、回灌井及其配套设施，对地热资源进行利用，同时尾水进行回灌，实现地热资源的可持续利用。
符合
《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4号）

大力发展清洁取暖方式。大力推广新区中深层无干扰地热供热模式。2023年起，新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖。
本项目属于采用清洁能源地热能供暖，主要用住户冬季供暖。
符合



二、建设内容
	地理位置
	本项目位于陕西省西咸新区沣西新城同文路与康定路十字西南角，租赁西咸新区金域橙寓生活服务科技有限公司用地，换热站中心坐标为E：108°43′4.895″、N：34°17′46.800″。项目北邻康定路，东邻橙天地文化中心，南邻橙天地文化中心，西邻西部云谷。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图4。

	项目组成及规模
	1.项目背景

咸阳沣河集中供热有限公司位于沣西新城，同文路以东、永平路以北、西兴高速以南，供热范围为沣河以西、1号桥以东、世纪大道两侧及同文路两侧，目前接入热网面积为453万m2，实际采暖面积为310万m2。早期供热热源为2台容量100T燃煤锅炉，2019年进行“煤改气”升级改造，于2019年、2020年分别建成1台130T、1台80T燃气锅炉，燃煤锅炉于2020年停运，目前由2台燃气锅炉并联运行。2024年3月采用“地热+燃气”模式建设首个清洁能源替代项目。

本项目拟利用西咸新区沣西新城中深层地热资源富集优势做为供热基础热源，加以燃气调峰，以实现现有供热模式替代。本项目于2026年1月12日取得了陕西省西咸新区沣西新城管理委员会的备案确认书（具体见附件2）。2025年12月22日取得《西咸新区沣西新城大学城片区清洁能源替代项目水资源论证报告书》审查意见（见附件4），项目取水及回灌方案合理，符合同层等量回灌、以灌定采的要求。本项目由陕西地矿华兴新能源开发有限公司建设、运营，项目建成后以趸售的方式向咸阳沣河集中供热有限公司提供热量（供用热协议见附件5）。
本项目以地热能做为供热基础热源，不足部分由燃气调峰，响应“推动既有燃气锅炉和新能源协同互补、有机融合”。拟建井场位于沣西新城康定路与同文路十字西南角。项目拟建设10眼地热井，其中深井5眼（2采3灌），中深井5眼（2采3灌），开采井抽出的地热水经管道进入换热站，通过板式换热器、热泵机组等将热能传递给供热系统的循环水，为间接供热，地热尾水通过回灌井回灌到与生产井同层位地层内。该项目建成后可替代现有燃气供暖面积约55.45万m2，可替代热负荷约33.27MW。供热范围如图2-1所示。
[image: image2.png]A
*





图2-1  本项目位置及供热范围图

本次评价范围包括地热井、回灌井、换热站、供暖管线（位于地下长度约100m），取水、回灌管线（位于地上长度约400m）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关规定，本项目属于地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外），日取水量小于1万立方米，不涉及环境敏感区（不新增供水规模、不改变供水对象的改建工程除外），因此，应当编制环境影响报告表。

2.项目组成
（1）项目概况

项目名称：西咸新区沣西新城大学城片区清洁能源替代项目；

建设单位：陕西地矿华兴新能源开发有限公司；

建设地点：陕西省西咸新区沣西新城同文路与康定路十字西南角；

建设性质：新建；

总 投 资：7900万元；

建设规模及内容：本项目建设10眼地热井，其中深井5眼（2采3灌），中深井5眼（2采3灌）；建设换热站1座，铺设地下直埋供暖管线约100m，取水、回灌管线位于地上长度约400m。为西咸新区沣西新城大学城片区提供热源。
（2）主要建设内容

项目主要建设内容如表2-1所示：

表2-1  项目主要建设内容—览表

类别
项目组成
建设内容

主体工程

地热深井
5眼深井（2采3灌）。

开采井井深3500m（垂深）/3900.35-3976.01m（斜深），取水段深度垂深为2500～3500m；
回灌井井深均为3500m（垂深）/3952.4-4036.0m（斜深），回灌段深度垂深均为2500～3500m，止水位置深度垂深均为2500m。

开采井均设计开采新近系上新统蓝田灞河组（N2l+b）下部和新近系中新统高陵群（N1gl）上部热储，回灌层段均同开采层段。
地热中深井
5眼中深井（2采3灌）。

开采井井深均为均为2500m（垂深）/2664.77-2891.76m（斜深），取水段深度垂深均为1500～2500m；

回灌井井深均为500m（垂深）/2637.23-2771.85（斜深），回灌段深度垂深均为1500～2500m，止水位置深度垂深均为1500m。

开采井均设计开采新近系上新统张家坡组（N2z）下部和蓝田灞河组（N2l+b）热储。回灌层段均同开采层段。
换热站
建设1座换热站，面积约750m2，主要设置高效除砂器、板式换热器、热泵机组、补水及水处理系统（使用软水）、回灌系统（回灌流程主要为：排气-过滤-加压-进入回灌井）。
辅助工程

管线
本项目铺设供暖管线约100m，DN800成品直埋管道。设置取水、回灌管线约400m，DN300成品管道，位于地上。管线均使用环氧陶瓷内防腐，聚氨酯外保温管道。
办公

换热站内设置值班室一间，用于人员办公。

公用工程

给水
生活用水为市政供水，供热用水为地热井采水
排水
生活污水：经化粪池处理后排入市政管网，最终进入沣西新城渭河污水处理厂；

软水制备产生废水及回灌过滤装置反冲洗废水：排入市政管网，最终进入沣西新城渭河污水处理厂。
供电
由市政电网供给
供暖、制冷
办公区供暖使用地热能，制冷使用分体式空调
环保工程

施工期
废气
粉尘：施工工地设置标志牌，设围挡，临时土方覆盖并及时清理，大风天气停止作业；

机械、车辆废气：加强设备维修保养，使用优质柴油等。
废水
生活污水：经化粪池处理后排入市政管网，最终进入沣西新城渭河污水处理厂；
钻井废水：排入井场防渗泥浆罐用于配制泥浆，循环使用，钻井结束后与钻井泥浆一起委托专业泥浆处理公司进行处置，由于项目未启动，开始施工后确定处置单位；

抽水试验废水：经沉淀池温降至35℃以下由市政管网引至沣西新城渭河污水处理厂；

管道试压废水：由市政管网引至沣西新城渭河污水处理厂。
噪声

设置隔音屏障；优先选用低噪声机械设备，优先选用自带隔声、消声、减振的先进设备；避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，做好施工机械的维护和保养；加强对施工人员的管理，减少人为噪声；落实噪声污染防治实施方案。
固废
生活垃圾：垃圾桶收集，环卫部门统一清运。
钻井泥浆、钻井岩屑：施工过程中产生的泥浆和岩屑由井场施工队进行压滤处置后，统一收集后委托专业公司进行处置；完井后泥灌中剩余泥浆、岩屑等委托专业公司进行处置，确保泥浆、岩屑不落地，由于项目未启动，开始施工后确定处置单位；
开挖弃土：项目供暖管线为地埋式，产生开挖弃土，由施工方统一运送至建筑垃圾处理场处置；
废包材：外售废品回收站。

施工机械维修依托周边修配厂。
运营期
废气
运营期无工艺废气排放。
废水
生活污水：经化粪池处理后排入市政管网，最终进入沣西新城渭河污水处理厂；

回灌过滤装置反冲洗废水：经市政管网，最终进入沣西新城渭河污水处理厂；

软水制备废水：经市政管网，进入沣西新城渭河污水处理厂；
地热尾水：经过初级过滤器、精密过滤器过滤，同时经除气罐排出不凝气，再经加压泵加压，通过回灌井回灌到与生产井同层位。
噪声
选用低噪声设备；水泵、加压泵等采用软连接，机座做好减振措施。
固废

生活垃圾：垃圾桶收集，环卫部门统一清运。
回灌过滤装置产生废滤芯、软水设备产生废离子交换树脂：由厂家更换并回收处置；

废砂：统一收集后委托专业单位进行处理。
3.建设规模及主要工程参数
本项目建设5眼开采井（2眼深井，2眼中深井），取水量如表2-2所示：
表2-2  项目取水量

项目

取水用途

地热水取水量(m3/d)
年取水量

深井×2
供暖

5472
供暖期为每年11月15日至次年3月15日，共计121天，年取水量116.74万m3
中深井×2
供暖

4176
合计

9648
地热井井组参数如表2-3所示：
表2-3  地热井井组参数表

序号

井号
井别

井型

地热取水口位置

垂深(m)

斜深(m)

方位(°)

A靶

位移(m)

B靶

位移(m)

东经

北纬

1

1-1井
开采井
定向井
108°43'04.6532"
34°17'47.1869″
3500
3847.5
171.7
1050
1430
2

1-2井
回灌井
定向井
108°43'04.8946″
34°17'47.2188"
3500
3913.6
161.3
1195
1575
3

1-3井
开采井
定向井
108°43'05.3581″
34°17'47.2827″
3500
3974.9
150.9
1285
1685
4

1-4井
回灌井
定向井
108°43'05.8119″
34°17'47.3505″
3500
1010.0
141.1
1345
1745
5

1-5井
回灌井
定向井
108°43'06.0485″
34°17'47.3824″
3500
4048.0
131.9
1460
1760
6

2-1井
回灌井
定向井
108 °43'05.1215″
34°17'47.2508″
2500
2639.5
157.7
450
700
7

2-2井
开采井
定向井
108°43'05.5850″
34°17'47.3146"
2500
2833.6
146.2
780
1030
8

2-3井
回灌井
定向井
108°43'06.2850″
34°17'47.4143"
2500
2620.8
119.0
450
600
9

2-4井
开采井
定向井
108 °43'06.5119″
34°17'47.4462"
2500
2672.6
101.0
547
700
10

2-5井
回灌井
定向井
108°43'06.7437″
34°17'47.4781″
2500
2895.4
81.3
860
1060
说明：A靶为取水段（或回灌段）的顶点位置，B靶为井底位置。

4.主要原辅材料及能源消耗
项目主要原辅材料及能源消耗如表2-4所示：
表2-4  主要原辅材料及能源消耗

序号

名称

用量

储存方式
备注

施工期（10口井）

1

膨润土

18t

袋装，库房放置
建设期用量
2

碳酸钠

2.7t

袋装，库房放置
建设期用量
3

羧甲基纤维素钠（CMC-HV）
7.2t

袋装，库房放置
建设期用量
4

氯化钙

5.4t

袋装，库房放置

建设期用量

5

铵盐（主要成分为氯化铵）
10t

袋装，库房放置

建设期用量

6

降滤失剂（主要成分为酚醛树脂聚合物）
10t

袋装，库房放置

建设期用量

7

润滑剂（主要成分为石墨粉）
14.5t

袋装，库房放置

建设期用量

8

抗温剂（主要成分为酚醛树脂聚合物）
10t

袋装，库房放置

建设期用量

运营期

1

工业盐

2.5t/a
/

采暖季反冲洗用

2

回灌过滤装置滤芯

2t/a
/

每年供暖季更换2次

3
离子交换树脂

0.5t/（2a）

/

两年更换一次

4
地热水

116.74万m3/a
/
运营期开采量

①膨润土粉：主要矿物成分是蒙脱石，含量在85-90%，密度2~3g/cm3，为松散的土状，用手指搓磨时有滑感，小块体加水后体积胀大数倍至20-30倍，在水中呈悬浮状，水少时呈糊状。配置泥浆时使用，可保护井壁。

②碳酸钠（Na2CO3）：分子量105.99，白色粉末，易溶于水和甘油，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇，密度2.532g/cm3，熔点851℃，沸点1600℃，闪点169.8℃。是一种重要的化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，还广泛用于生活洗涤、酸类中和和食品加工等。配置泥浆时使用，可提高膨润土浆粘度。

③羧甲基纤维素（CMC-HV）：是由天然纤维素经过化学改性得到的一种水溶性纤维素醚。由于羧甲基纤维素酸式结构的水溶性不好，为了能够更好地对其进行应用，其产品普遍制成钠盐。白色至淡黄色粉末、粒状或纤维状物质，吸湿性强，易溶于水，在中性或碱性时，溶液呈高粘度液。广泛用于石油工业掘井泥浆处理剂等，在水处理中用作絮凝剂，主要用于废水污泥处理，可以提高滤饼的固体含量。

④氯化钙（CaCl2）：分子量110.98，白色或略带黄色的固体无机化合物，密度2.15g/cm3，熔点772℃，沸点1600℃。属于盐类，其高溶解性使其能在水中迅速溶解，释放出大量的热量，因而在需要快速加热或干燥的应用中非常有用。此外，氯化钙也常应用于包括制冷设备所用的盐水、道路融冰剂和干燥剂中。

⑤铵盐（主要成分为氯化铵）：为白色结晶固体，易吸潮结块，受热易分解，溶于水、醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚、乙酸乙酯。在工业上用于金属焊接、电镀、鞣革、制干电池等。在选矿中作为砷矿物的抑制剂，在金属冶炼中用于有色金属的浸取及稀贵金属的提炼。还用于制备镀锡、镀锌金属的助熔剂，去除铁锈，以及作为碳锌干电池的电解质。
⑥降滤失剂、抗温剂（主要成分为酚醛树脂聚合物）：酚醛树脂是一种合成聚合物，由苯酚和甲醛发生化学反应而产生。此类材料通常经久耐用、用途广泛且耐热，因此适合用于各种用途，例如粘合剂、层压板和模制产品等。酚醛树脂因其出色的绝缘性能和强度而常用于工业和家用产品。
⑦润滑剂（主要成分为石墨粉）：主要成分为碳单质，质软，黑灰色。常温下石墨粉的化学性质比较稳定，不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂；材料具有耐高温导电性能，可做耐火材料，导电材料，耐磨润滑材料。
5.主要设备

项目钻井主要设备如表2-5所示：
表2-5  钻井主要设备一览表
序号

设备名称

型号规格

数量（台/套）
施工阶段

1

绞车
JC40
1

施工全过程

2

井架
JJ225/42-K
1

3

天车
TC-225
1

4

游动滑车
YC-225
1

5

大钩
DG-225
1

6

水龙头
XSL-225Ⅱ
1

7

转盘
ZP-520
1

8

钻井泵
3NB-1300
2
9

动力电机
380V/400KW

3

10
振动筛
2ZYS
1
11
除砂器
ZCS250×2
1
12
离心机
LW450-842N
1
13
压滤机
XMYZG200/1250-U
1
14
箱变
1600KW
1
15
泵车、水泥罐车
/
3
固井
16
测井车
1
测井
17
压风机
70m3/min
1
洗井
18
吊车
50t
1
进场、安装、拆卸、离场
19
吊车
25t
1
进场、安装、拆卸、离场
20
泥浆罐

70m3
6

暂存泥浆

根据项目地现有环境状况，本项目换热站位于基坑内，运营期主要设备如表2-6所示：
表2-6  运营期主要设备一览表

分类

设备名称

型号规格

数量（台/套）

地热井组配套设备
中深井定向开采井专用潜水泵
耐高温≥100℃，流量≥87m³/h，扬程适配井深
5
深井定向开采井专用潜水泵
耐高温≥120℃，流量≥114m³/h，扬程适配井深
5
浅井回灌加压泵
流量≥44m³/h，扬程≥90m，电机功率≥22kW，变频
2
深井回灌加压泵
流量≥57m³/h，扬程≥100m，电机功率≥37kW，变频
2
除气罐
/
2
回灌过滤装置
初级过滤（约翰逊管）+精密过滤（PP滤芯）
2
高效除砂器
除砂效率≥98%，适配地热井流量
4
换热设备
中深井一级板换
一次侧75℃/42℃，二次侧40℃/62℃，单台换热量7680kw，承压1.6MPa
2
中深井二级板换
一次侧42℃/31℃，二次侧28℃/36℃，单台换热量3072kw，承压1.2MPa
2
中深井三级板换
一次侧31℃/20℃，二次侧18℃/26℃，单台换热量3170kw，承压1.2MPa
2
深井一级板换
一次侧95℃/42℃，二次侧40℃/62℃，单台换热量16161kw，承压1.6MPa
2
深井二级板换
一次侧42℃/31℃，二次侧28℃/36℃，单台换热量4024kw，承压1.2MPa
2
深井三级板换
一次侧31℃/20℃，二次侧18℃/26℃，单台换热量4153kw，承压1.2MPa
2
热泵机组
中深井侧低温热泵
制热量≥6.5MW，40℃→51℃，COP≥2.5，变频
1
中深井侧高温热泵
制热量≥4.74MW，51℃→62℃，COP≥2.5，变频
1
深井侧低温热泵
制热量≥8.2MW，40℃→51℃，COP≥2.5，变频
1
深井侧高温热泵
制热量≥6.138MW，51℃→62℃，COP≥2.5，变频
1
通用水泵
中深井地热水输送泵
流量≥87m³/h，扬程≥55m，电机功率≥30kW，变频
2
深井地热水输送泵
流量≥114m³/h，扬程≥60m，电机功率≥45kW，变频
2
中深井侧热泵循环泵
流量≥185m³/h，扬程≥45m，电机功率≥40kW，变频
2
深井侧热泵循环泵
流量≥242m³/h，扬程≥45m，电机功率≥50kW，变频
2
混合后输送泵
流量≥689m³/h，扬程≥35m，电机功率≥80kW，变频
2
补水及水处理系统

全自动软化水设备
/

1
补水泵
/

2（1备1用）
管线

供暖管线

DN800成品直埋管道

200m

取水、回灌管线

DN300成品管道、位于地上

400m

井口装置

地热井井口装置

/

10

6.公用工程

（1）给、排水

1）施工期给排水
a.施工期给水
用水主要为管道试压用水、生活用水，由市政管网供给。
①管道试压废水
对管道充水试压以检验其密闭性。项目供热片区管线已铺设完成，本项目铺设管线约500m，管线产生少量的管道试压废水，该废水中仅含少量悬浮物，水质较清洁，根据企业提供生产经验数据，管道试压用水约10m3。
②生活用水
本项目施工周期为270d，施工人数为20人。每人每天用水量约30L，则整个施工期用水量约为162m3。
b.施工期排水
施工期排水主要为钻井废水、抽水试验废水、管道试压废水、生活污水。
①钻井废水
根据企业提供生产经验数据，每口钻井平均产生废水约100m3，则本项目钻井废水约1000m3。本项目配备6个70m3泥浆罐，最多同时钻2口井，钻井废水排入井场防渗泥浆罐用于配制泥浆，循环使用，并在泥浆罐中自然蒸发，钻井结束后与废弃泥浆一起固化处置。

②抽水试验废水
地热井完工后进行抽水试验，抽水按稳定流规程进行，设计三次降深，三次降深的稳定时间从大到小分别48h、16h、8h。出水按80m3/h，连续抽水48h，10眼井均需要进行抽水试验，则抽水总量约为38400m3，废水量按90%计为34560m3，等将水温降至35℃以下由市政管网引至沣西新城渭河污水处理厂。
③管道试压废水
废水产生量按用水量80%计，排放废水约为8m3，由市政管网进入沣西新城渭河污水处理厂。
④生活污水

废水产生量按用水量80%计，生活污水产生量约为129.6m3。项目施工人员生活废水经化粪池处理后排放至市政管网，进入沣西新城渭河污水处理厂。
施工期项目用水、排水情况见表2-7，水平衡图见图2-2：

表2-7  施工期项目给排水情况一览表
用水环节

用水情况(m3)
循环水（m3）

排水情况(m3)
新鲜水量
地热水

损耗量

排水量

钻井废水
100
/

900
100
0

抽水试验废水

/
38400
3840
34560
管道试压废水

10
/

/
2
8

生活用水
162
/
/
32.4
129.6
总计
272
38400
900
3974.4
34697.6

[image: image3.emf]新

鲜

水

生活用水 化粪池

损耗

32.4

损耗

32.4

经市政污水管网 进入西

咸新区第一污水处理厂

经市政污水管网 进入西

咸新区第一污水处理厂

162

162 129.6

129.6

抽水实验废水

272

272

100

100

34560

34560

管道试压废水

8

8

钻井用水

损耗

100 损耗

100

900

900

地热

水

38400

38400

10

10

钻井结束后与废弃泥浆一起

委托专业公司进行处置

钻井结束后与废弃泥浆一起

委托专业公司进行处置

经市政污水管网 进入西

咸新区第一污水处理厂

经市政污水管网 进入西

咸新区第一污水处理厂

损耗

2 损耗

2

损耗

3840 损耗

3840

经市政污水管网 进入西

咸新区第一污水处理厂

经市政污水管网 进入西

咸新区第一污水处理厂

沉淀池

34560

34560

129.6

129.6


图2-2  施工期项目水平衡图   单位：m3/a
2）运营期给排水
a.运营期给水
本项目运营期用水由市政给水管网提供，主要为回灌过滤设备反冲洗用水、生活用水、换热用水。
①回灌过滤设备反冲洗用水
为减少更换过滤装置内部滤芯频率，系统设计水路反冲，当系统检测到过滤装置进、出口端压差增大，故而判定为过滤装置内部滤芯脏堵需进行水路反冲，大约每周冲洗1次，需添加工业盐进行反冲洗，反冲洗水用量约为2m3/次，36m3/a。
②换热用水
为确保管网水量、水压稳定，换热过程热水损耗需要补水，补水使用软化水。

供暖季开始时管道一次性注入自来水200m3，在换热系统中循环，为保障管道压力防止管道变形，用户端管道内的水，供暖结束后不排空。
补水使用软化水，补水量按循环水量的10%计，补水量为20m3/a，制水效率为80%，补水新鲜水用量为25m3/a。
③生活污水

项目运营期劳动定员3人，年工作121天，参照陕西省《行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）中表B.17，行政办公及科研院所10m3/人·a计，则生活用水量为0.25m3/d（30m3/a）。

b.运营期排水
项目排水主要为过滤装置反冲洗废水、换热废水、生活污水和。
①反冲洗废水
过滤装置反冲洗设备排污量按95%计，则反冲洗排水量为1.9m3/次，34.2m3/a。主要污染物为SS，经市政管网，进入沣西新城渭河污水处理厂。
②换热废水
软水设备大约每周冲洗1次，需添加工业盐进行反冲洗，反冲洗水用量约为0.5m3/次，9m3/a，反冲洗设备排污量按95%计，则反冲洗排水量为0.475m3/次，8.55m3/a。
软水设备制水效率为80%，新鲜水用量为25m3/a，产生5m3/a浓水。
软水制备产生浓水及反冲洗废水污染物种类较为简单，为清净下水，经市政管网，进入沣西新城渭河污水处理厂，排放量约为13.55m3/a。

③生活污水
生活污水产生量按照新鲜用水量的80%计算，则生活污水量为0.2m3/d（24m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP，项目生活污水经化粪池处理后排放至市政管网，进入沣西新城渭河污水处理厂。
本项目年开采地热水116.74万m3，可全部回灌。运营期项目用水、排水情况见表2-8，水平衡图见图2-3：

表2-8  运营期项目给排水情况一览表   单位m3/a
用水环节
用水情况

排水情况

地热井水

新鲜水量

回灌量

循环量

损耗量
排水量

供暖系统
1167400
/

1167400
/

/

/

回灌过滤设备反冲洗用水
/

36

/

/

1.8

34.2

换热用水
/

234
/

200

20.45

13.55

生活用水

/

30
/

/

6
24
合计
1167400
300
1167400
200

28.25
71.75

[image: image4.emf]新

鲜

水

生活用水 化粪池

损耗

6 损耗

6

经市政污水管网排入 西

咸新区第一污水处理厂

经市政污水管网排入 西

咸新区第一污水处理厂

30

30

24

24

24

24

300

300

71.75

71.75

换热用水

13.55

13.55

234

234

损耗

20.45 损耗

20.45

地热

水

1167400

1167400

回灌系统

1167400

1167400

回灌至取水同层

回灌至取水同层

冲洗回灌系统滤芯

损耗

1.8 损耗

1.8

36

36

34.2

34.2

200

200


图2-3  运营期项目水平衡图   单位：m3/a
（2）供电

项目供电由市政电网供给。

（3）供暖、制冷

办公区供暖使用地热能，制冷使用空调。
7.劳动定员及工作制度

供暖季6人，121d（11月15日至次年3月15日），3班，每班8小时。
8.项目同层回灌的可靠性
根据陕西省住房和城乡建设厅关于印发《关于发展地热能供热的实施意见》的通知（陕建发﹝2018﹞2号）中要求，本项目执行“以灌定采，采灌均衡、间接换热、分层开采”的清洁利用方式。
9.1回灌要求

①同层回灌：回灌水与储层水相混不应产生沉淀，遵循地热原水同层回灌（成井目的层相同），当回灌水注入目的热储层后不应使岩石矿物产生水化反应。

②水质要求：回灌水不得是存放时间久、流经途径长、携带大量固体悬浮物，并且滋生各种微生物、细菌的二次污染水。对于孔隙型热储，过滤精度则应小于3μm。

③系统管网要求：回灌系统是一个完整的阶梯过滤加压系统，避免地热水与空气中的氧气过多地进行接触，严格控制水中溶解氧气、二氧化碳的含量。如果回灌系统前端不是密闭的，管网设计应保证气体的排出和清洗方便，宜设置有排气装置，防止气体堵塞。

9.2本项目回灌可行性
（1）回灌方案

采灌井组配比要满足完全回灌，回灌井应根据开采量和热储层的回灌能力设计其数量和钻、成井方案。深井采灌井组比例设计为1:1.5，深井开采井2眼，回灌井3眼；中深井采灌井组比例设计为1:1.5，中深井开采井2眼，回灌井3眼。

本项目年开采地热水116.74万m3，全部回灌至开采同层，回灌量为116.74万m3，地热水经过换热后温度至20℃后经水处理由输水管道注入回灌井，全程密闭，井口设有阀门、水表进行计量监测。换热站提取热能在管道中进行，无污染物排放，对水质无影响。

（2）回灌保障措施

①物理化学堵塞及防治技术措施

回灌过程中常见物理堵塞可分为：悬浮物、颗粒运移、粘土膨胀三种形式。物理堵塞中最为主要的是悬浮物堵塞，它是回灌系统发生堵塞的最常见情况。悬浮物堵塞同化学堵塞随温度的变化规律一致，都是随着温度的升高堵塞率加剧，加速堵塞程度。随着温度升高，悬浮物、化学堵塞率均随着增大，且当有化学堵塞和悬浮物堵塞两种因素同时存在时，化学堵塞的贡献比例呈下降趋势，而悬浮物堵塞的贡献比例呈上升趋势。化学堵塞和悬浮物堵塞对岩心渗透率的损害值均随着温度的升高而增大，两种堵塞存在协同效应。因此，尾水回灌过程中必须对尾水进行水处理和降温处理，水处理精度按照《砂岩热储地热尾水回灌技术规程》（DZ/T0330-2019）：砂岩热储层过滤精度则应小于3μm，采取多级别串联水处理，各级别多台（2-3台）并联水处理系统模式，提高处理效果和稳定性。最大限度将尾水温度降低，效果较好，尾水温度降低、水比重增加可相对形成自然力压头利于尾水回灌。

②气体及微生物堵塞及防治技术措施

尾水回灌过程中不同温度的水相遇可能夹带大量的气泡，同时当热水气体总量含量较高时，其溶解性气体在流动过程中可能因为温度、压力的改变而释放出气泡并驻留在地层中，此外，化学生化反应亦能生成气体物质造成储层渗透性能降低。

水处理设备内部设计采用特殊流程，对水流产生高度扰动、碰撞，使得大部分随流体裹挟的气泡破裂并将气体释放排除，整个系统所有管路及部件均严格密闭大大降低气体进入回灌井的数量。

③管线技术措施

一般的地热项目大量使用铁质管道，在开发利用和回灌过程中，伴随腐蚀等产生大量的Fe2+，同时为铁细菌的生长提供了良好的条件，铁细菌将Fe2+氧化为氢氧化铁沉淀进而堵塞地层。同时进一步造成微生物的大量繁殖、形成悬浮物造成各类堵塞，形成恶性循环。回灌系统内所有设备、阀部件、仪表等均应根据水质针对选材，确保长期使用可靠稳定。回灌输送管材采用环氧陶瓷内防腐，聚氨酯外保温管道，并设计阴极保护，避免管道腐蚀造成堵塞及水质输送污染。

④回灌系统监测

在地热井口设置地热井动态监测装置，实时监测各地热井液位、温度、压力、地热井瞬时及累计开采量（回灌量）、地热井潜水泵运行电流、电压。能耗等关键数据监测各地热井的开采或回灌情况。地热井运行数据可远传至监管部门实时监控管理。此外在站内系统节点设置口压力温度、流量、能耗监测仪表，系统内所有数据由换热站内工业级PLC（带通信模块）远程监控系统统一监测控制。

为保证回灌系统不影响换热站内供热系统运行，回灌段内设备、管道、阀部件压力损耗单独设置离心加压泵承担，此外自然回灌量不理想时需加压回灌。加压泵流量按回灌水量确定，扬程根据后期回灌系统及地热井成井情况确定，加压泵材质采用球墨铸铁，电机能效等级不低于二级标准。加压泵采用变频方式调控。

（3）回灌工艺组成

尾水回灌工艺流程见上文运营期工艺流程。
（4）动态监测

1）开采井及回灌井监测数据记录，记录的内容包括：
①开采井监测内容：压力、水位、出水温度、开采量、累计开采量等。
②回灌井监测内容：压力、水位、回灌温度、回灌量、累计回灌量等。
2）动态监测管理

①各动态数据的获得可自动记录或由人工记录，自动记录数据应做好储存和备份，人工记录的数据应定期收集整理成电子版并存档。

②地热井动态监测各项原始数据必须及时整理、校核、并应编制地热井动态监测资料统计表，资料应包括纸质文件和电子文档，应按档案管理规定对资料进行系统归档保存。

③在回灌结束后对项目动态监测资料进行系统分析，分析内容包括：地热井开采量、回灌量、温度、水位、压力、水质等，对回灌系统中的回灌设备设施作出评价，分析热储的动态变化趋势，编制回灌运行分析报告，以指导和改进后续的回灌工作，保证实现采储平衡。

（5）回灌系统运行及维护

做好停灌期间设施养护：

①地热井停止开采及回灌期间需对各回灌井进行回扬，在未运行期间宜将停用的地热井（开采井、回灌井）井口应做好封闭，减少空气进入引起井管腐蚀，对系统各部分定期进行密封检查。

②定期监测各个地热井液位并记录。

③做好设备的维护保养及防腐、防锈等工作。

④电气部分除尘保养。
9.能源替代

本项目利用清洁、可再生能源—地热能，为西咸新区沣西新城大学城片区冬季供暖，本项目供暖片区目前由西咸新区沣河金湾热力有限公司现有天然气锅炉供暖，可减少天然气用量约1144.5万m3/a。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HT 953-2018）表F.3燃气锅炉的产排污系数，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物产污系数分别为2.86kg/万m3-燃料、0.02Skg/万m3-燃料（S取100）、9.36kg/万m3-燃料，则本项目减少颗粒物排放量约为3.27t/a、二氧化硫排放量约2.29t/a、氮氧化物排放量约10.71t/a。



	总平面及现场布置
	本次评价范围包括地热井、回灌井、换热站、回灌系统及铺设地下直埋供暖管线约100m，取水、回灌管线位于地上长度约400m等。
1.施工布置
项目施工主要包括井场工程、站场工程。
项目施工期占地约4480m2，设置6个泥浆罐，单个泥浆罐70m3，设置钻杆摆放区、管材摆放区、生活区、设备区、临时沉淀池等，设备区主要设置钻机、联动机、电机、泥浆泵、发电房、供液罐、配电房等。
2.工程布局
本项目位于陕西省西咸新区沣西新城同文路与康定路十字西南角，主要建设10眼地热井，其中深井5眼（2采3灌），中深井5眼（2采3灌）；建设换热站1座及铺设管道。换热站位于井口南侧，主要设置高效除砂器、板式换热器、热泵机组、补水及水处理系统、回灌系统。本项目平面布置图见附图2-1、换热站平面布置图见附图2-2、管线布置图见附图2-3。

	施工方案
	1.施工工艺
项目施工期主要包括钻井作业、建设换热站、管线铺设。
（1）钻井作业
钻井作业工艺流程图如图2-4所示：

[image: image5.png]meowm EL R 5 =
A 4 4 4
1 1 1 L
‘ SRS I —{ 5 I —{ SERF I —{wmg;mu#| —{ LK

\J
Bk, B 7

| |<—{ }E7J<}iﬁ9ﬁ|< [ %
v




图2-4  钻井工艺流程及产污环节图
钻井作业按其顺序分为如下过程：

1）钻前准备

包括确定井位、平井场、供水、供电、钻井设备安装等。

2）钻井

用足够的压力把钻头压到井底岩石上，使钻头牙齿伸入岩石中并旋转以破碎井底岩石的过程。定向井指标参数如表2-9所示，井组地质设计图见附图7。
表2-9  定向井指标参数
井号
井深
一开
二开
三开
深度
井径
套管直井
深度
井径
套管直井
深度
井径
套管直井
m
m
mm
mm
m
mm

mm

m

mm

mm

1-1、1-2、1-3、1-4、1-5
3500
500
444.5
339.7
2500
311.15
244.5
3500
215.9
177.8
2-2、2-5
2500
500
444.5
339.7
1500
311.15
244.5
2500
215.9
177.8
2-1、2-3、2-4
2500
500
444.5
339.7
2500
311.15
244.5
/
/
/
泥浆循环、处置工艺分析：钻井过程中建设单位在钻井现场配制泥浆，泥浆在上反过程中经振动筛、除砂器、除泥器、离心机等分离出岩屑，泥浆经泥浆泵打入压滤机压滤后经管道进入泥浆罐（为确保泥浆不落地，要求建设单位设置泥浆罐，不得开挖泥浆池），循环使用。钻井完工后，钻井泥浆添加生石灰进行固化（固化时间约1周，生石灰与水反应生热，加速水分的蒸发，通过持续吸水保持板结）处理。钻井结束后钻井废水与废弃泥浆一起委托专业泥浆处理公司进行处置，由于项目未启动，开始施工后确定处置单位。
[image: image6.png]i
als.

=z

Juj3





图2-5  泥浆循环、处置工艺流程及产污环节图
3）地质录井

①岩屑录井：全井段进行岩屑录井，0～450m每10m捞取岩屑一包，450～中深井1500.0m（垂深）/深井2500（垂深）每5m捞取岩屑一包；中深井1500.0～2500.0m（垂深）、深井2500.0～3500.0m（垂深）每2m捞取岩屑一包，并进行编录。在地层界面等复杂多变地层段根据实际情况适当加密取样。

②钻时录井：全井段进行钻时录井，1m/点，随钻进同时及时绘制钻时曲线，与岩屑录井进行对比。

③迟到时间测定：450～终孔，每100米实测一次岩屑迟到时间。
④钻井液录井：本井自450m至井底，每50米观测一次钻井液温度，每小时测定一次钻井液密度、粘度，每班至少测定一次钻井液失水、泥饼、PH值、含砂率。

⑤泥浆槽液面观测：系统观测井口、槽面钻井液返出情况、地面循环管液面变化情况，做好人工检测溢流、井涌、井漏等异常报告。如果发生溢流、井涌、井漏等异常情况时，须详细记录发生时间、井段、层位、发生频率、漏失量、涌水量、现场处理情况等。

4）地球物理测井

一开：测固井质量（声波变密度测井）。

二开：全井段组合测井，组合测井项目包括自然电位、自然伽马、声波时差、中深感应、八侧向、井径、井温、井斜等。

测井方法与测井项目及原始资料必须严格按水文地球物理测井工作规范执行。

5）完井与止水

主要内容包括钻开热储层和套管、滤水管完井。回灌段顶部、各主要热储层（段）的顶、底板岩层中在套管外加止水器分别止水。
止水要求：

①φ339.7mm与φ177.8mm套管采用悬挂方式连接，重合段不小于30m。

②回灌段顶部采用伞式橡胶止水器止水，止水器有效长度＞1m，不少于1组。

③各地层界限，即三门组底部、张家坡组底部采用简易止水器分层止水，止水器有效长度＞0.5m，确保止水质量。

④止水器安装在井径规则的泥岩井段。

⑤具体止水深度待完井电测后根据电测资料确定。
6）洗井

a.替换井内泥浆

首先将井内稠泥浆替换成稀泥浆，使泥浆密度降至1.08～1.10g/cm3。

①稀释泥浆时严禁直接用清水替换井内泥浆，由于井内地层中、井壁上有大量细沙，稀释过快会造成井内沙子不能及时携带出来，而造成大量沙子沉淀在井筒内。在循环池中缓慢加入清水，为保证泥浆的携沙能力，可以适量加入HV-CMC（高粘）。

②分段稀释替换井内稠泥浆，依次分别在1000m、2000m、3000m、井底替换泥浆，主要是为了减小开泵激动压力，避免造成地层憋漏或机械事故。

③每次替换泥浆，至少循环2周以上，主要观察井内返出泥浆的含沙量，含沙量较小时方可停止循环泥浆。

④井内泥浆稀释至井底。

b.气举洗井

将油管提至800～1000m，进行气举洗井。

①气举洗井前检查好压风机设备，气举洗井期间压风机必须连续工作，不能中途停机，否则会造成井内沉沙。

②连续洗井至井水含沙量＜1/10000时方可停机。

③之后可采用间歇气举洗井,每次停机前严格控制含沙量，把含沙量多少作为是否停机依据。

c.抽水（自流）洗井

然后放水自流或用潜水电泵间歇性抽（放）水洗井，达到水清砂净后，即可转入抽前稳定水位测定，静止水位观测完成后，即可转入正式抽水，抽（放）水试验前地热水中含沙量不大于万分之一，悬浮物小于二万分之一（质量比），成井井底沉砂不超过3m。

7）抽水试验

在井口地热水不能自溢的情况下进行抽水试验。

①潜水泵下入深度不能小于静水位以深50m，以保证有足够的降深来保证水产量。

②抽水试验开始前要准确测量静水位埋深，成井后水头高出地表的，则用压力表测量。

③抽水按稳定流规程进行，设计三次降深，最大降深依据抽水设备能力确定，另外两次降深宜为最大降深的2/3、1/3。

④三次降深的稳定时间从大到小分别48h、16h、8h。在稳定延续时间内，涌水量和动水位在一定范围内波动，不能有持续上升或下降趋势，波动值不超过平均水位降深的1%，涌水量波动值不超过平均涌水量的3%。

⑤水位、水温、水量同步观测，水位读数精确至厘米，水温读数精确到0.5℃。

⑥观测时间要求：1、2、3、4、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60min，以后每隔30min观测一次，稳定后每1h观测一次。

⑦恢复水位观测：抽水停泵后立即进行，观测时间要求：1、3、5、10、15、30、60，之后每1h观测一次。

⑧绘制相应的Q-f（t）、H-f（t）、Q-f（S）和q-f（s）关系曲线和恢复水位与时间关系曲线图。

⑨水质化验项目：大落程结束前2小时，采集水样，送水质检验部门进行水样分析、微量元素分析、放射性元素(α、β)分析。并于现场验收合格后20天内（特殊项目需30天）提交水质分析报告。

8）成井

地热井成井后，井口应有“三表一孔”装置，即压力表、流量表、温度表和测水位孔，能随时对地热井进行动态监测。
（3）换热站建设
本项目在厂址西侧建设1座换热站，占地面积约757.5m2，主要设置换热器、热泵机组、补水及水处理系统、回灌系统。换热站施工期主要工艺流程及产污环节图如图2-6所示：

[image: image7.emf]粉尘 、 噪声 、 固废

固废 、 噪声

场地清理 设备安装 工程建设

场地平整

粉尘 、 噪声 、 固废

粉尘 、 噪声 、 固废

生活垃圾 、 生活污水


图2-6  换热站施工期主要工艺流程及产污环节图

（4）管线铺设
供暖区片区管线已铺设完成，本项目铺设地下直埋供暖管线约200m，取水、回灌管线位于地上长度约400m。供暖地埋管作业带宽度3m，不涉及大规模管线开挖。管线施工产生设备噪声、废气、施工废料和废包装材料等。管线施工工艺流程及产污环节图如图2-7所示：

[image: image8.emf]粉尘 、 噪声 、 固废 粉尘 、 固废 、 噪声

场地清理 夯实回填 管线铺设

基础开挖

噪声 、 固废

粉尘 、 噪声 、 固废

生活垃圾 、 生活污水

供暖管线

取水 、 回灌管线


图2-7  管线施工工艺流程及产污环节图

2.施工时序及建设周期

工程计划于2026年3月开始建设，2026年11月建成，工程计划施工周期为9个月。


	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1.功能区划情况

主体功能区规划：根据《陕西省主体功能区划》，本项目位于陕西省西咸新区沣西新城同文路与康定路十字西南角，本项目区属于“国家层面重点开发区域”。具体见附图9。

陕西省人民政府于2004年批准发布了《陕西省生态功能区划》（陕政办〔2004〕115号）。依据该区划可知，全省生态功能区分为三个等级，共划分为4个生态区，10个生态功能区，35个小区，本项目所处区域生态功能区划定位及情况见表3-1，生态功能区划具体见附图10。
表3-1  生态功能区划定位

一级区

二级区

三级区

渭河谷地农业生态区
关中平原城乡一体化生态亚区
关中平原城镇及农业区
2.区域环境质量及现状
（1）环境空气质量现状

本项目位于陕西省西咸新区沣西新城同文路与康定路十字西南角。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

本项目环境空气质量现状引用环保快报“2024年12月及1-12月全省环境空气质量状况”附表4中数据，结果如表3-2所示：
表3-2  2024年西咸新区环境空气质量评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/

（μg/m3）

标准值/

（μg/m3）

占标率/%

达标情况

PM10
年平均质量浓度

74

70

105.7

不达标
PM2.5
年平均质量浓度

43

35

122.9

不达标
SO2
年平均质量浓度

5

60

8.3

达标
NO2
年平均质量浓度

31

40

77.5

达标
CO

日平均第95百分位浓度

1100

4000

27.5

达标
O3
日最大8小时平均第90

百分位浓度

168

160

105

不达标
由上述统计结果可以看出，项目所在区域PM2.5、PM10年平均质量浓度及O3日最大8小时平均第90百分位浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度及CO日平均第95百分位浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。因此，本项目所在区域环境空气质量不达标。
（2）声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类》：“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量监测。
（3）地下水

见地下水专章。

（4）土壤
本项目不涉及土壤污染途径，可不开展进行土壤环境现状监测评价。
（5）生态环境

本项目位于陕西省西咸新区沣西新城同文路与康定路十字西南角，项目所在地土地利用类型为商业用地，用地范围内无重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，项目地为空地，无与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	（1）大气环境：项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区。

（2）声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

（3）地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（4）生态环境：项目位于陕西省西咸新区沣西新城同文路与康定路十字西南角，不涉及生态环境保护目标。

环境保护目标见下表：

表3-3  环境保护目标

环境要素

保护

对象

相对厂界

保护级别

方位

距离/m
大气环境（施工期）
橙天地文化中心公寓

南
70
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
陕西国际商贸学院南区

北
60
陕西国际商贸学院东区
东北
150
地下水
厂区及周边有供水意义的含水层
/

/

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准


	评价

标准
	1.环境质量标准
（1）环境空气

项目所在区环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，标准值如下表：

表3-4  环境空气质量标准
执行标准
级别
污染物
标准限值（μg/m³）
1小时平均
日最大8小时平均
24小时平均
年平均
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级
SO2
500
/
150
60

NO2
200
/
80
40
PM2.5
/
/
75
35
PM10
/
/
150
70
CO
10000

/
4000
/

O3
200

160
/
/

（2）地下水环境

地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表3-5  地下水环境质量标准      单位：mg/L
项目
pH值
NH3-N
氯化物

氟化物

总硬度
硫酸盐

Ⅲ类标准
6.5～8.5
≤0.5
≤250

≤1.0

≤450
≤250

（3）声环境质量标准

根据声环境功能区划图（见附图11），本项目所在区域为声环境功能2类区；本项目北侧为康定路，为4a类功能区，声环境质量标准值如下表：

表3-6  声环境质量标准

区域名

执行标准

级别

标准限值/dB(A)
昼间

夜间

东、南、西厂界
《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2类

60

50

北厂界

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

4a类

70
55
（4）振动质量标准

本项目施工期钻井10眼，钻井时振动执行《城市区域环境振动标准》中居民、文教区要求。
表3-7  振动质量标准
项目

执行标准
功能类别

标准限值/dB(A)
昼间

夜间

施工期（钻井时）

涉及范围见定向井平面轨迹图
《城市区域环境振动标准》

居民、文教区

70

67

2.污染物排放控制标准

（1）废气

施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值。
表3-8  施工期大气污染物排放标准

污染类别

项目

排放方式
监控点
限值
废气

施工期

颗粒物

无组织
下风向周界外10m范围内
拆除、土方及地基处理工程

0.8mg/m3
无组织

基础、主体结构及装饰工程

0.7mg/m3
（3）废水

施工期抽水试验废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1及表4三级标准。

运营期废水主要为生活污水（主要污染物为：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP）、反冲洗废水（主要污染物为：pH、SS），运行期地热尾水经过滤后回灌。运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准限值。

表3-9  污水排放标准限值      单位mg/L

项目
污染因子
标准限值
执行标准
施工期
pH
6~9
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1及表4三级标准
总砷
0.5
硫化物
1.0
总镉
0.1
总汞
0.05
总铅
1.0
六价铬
0.5
挥发酚
2.0
氟化物
20
总氰化物
1.0
总镍
1.0
总银
0.5
总锰
5.0
总铜
2.0
总锌
5.0
运营期
COD
500
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
BOD5
300
SS
400
氨氮
45
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准
TP
8
TN
70
（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的相关要求。根据声环境功能区划图（见附图11），本项目所在区域为声环境功能2类区；本项目北侧为康定路，为4类功能区。运营期厂界北噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，厂界东、西、南噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

表3-10  噪声排放标准

项目
标准名称及类别

项目

标准值

昼间

夜间

施工期

厂界四周
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
等效连续A声级

≤70dB（A）

≤55dB（A）

运营期

厂界东、西、南
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
≤60dB（A）

≤50dB（A）

厂界北
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类

≤70dB（A）

≤55dB（A）

（4）固废

运营期一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求，严格按照防扬散、防流失、防渗漏等环境保护要求进行贮存。


	其他
	无


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1.施工期废气环境影响分析
施工期废气主要为：工程建设中及后期场地清理时产生的粉尘；机械和运输设备尾气。

（1）扬尘

①来源：施工期对区域大气环境的影响主要是扬尘污染，污染因子为TSP。在施工过程中扬尘污染主要来源于施工场地平整、管沟开挖、土方堆放、场地清理及运输车辆造成的二次扬尘等。

②影响范围和程度

根据某施工场地实测资料，对本项目施工扬尘影响进行类比分析。类比监测结果见表4-1。

表4-1  施工期环境空气中TSP监测结果      单位：mg/m3
监测点位

上风向

下风向

1号点

2号点

3号点

4号点

5号点

距尘源点距离

20m

10m

50m

100m

200m

浓度值

0.244～0.269

2.176～3.435

0.856～1.491

0.416～0.513

0.250～0.258

标准值

1.0

由表4.1可知，施工场地及其下风距离50m范围内，环境空气中TSP最大超标2.44倍，100m以外TSP浓度符合监控浓度值，表明施工扬尘对施工场地50m范围内影响较大。

③扬尘治理措施

为了改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，评价建议本项目严格执行《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》等相关政策规定，并采取扬尘污染控制措施，以减缓施工扬尘对大气环境的影响。在采取措施后，施工现场扬尘将得到有效控制，施工扬尘影响为短期影响，施工结束后区域环境空气质量基本可以恢复至现状水平，因此施工期扬尘对周围环境影响小。

（2）施工机械及车辆废气

少量施工机械及汽车尾气污染物主要为NOx、CO、THC等，以上废气产生的量不大，随着施工的结束，废气排放随之停止，大气中污染物浓度将逐步降低，对区域环境的影响较小。

2.施工废水环境影响分析
施工期水污染主要为：钻井、抽水试验、管道试压产生的废水及施工人员生活用水。

（1）钻井废水

钻井废水主要来源于钻井过程中产生的机械废水、钻井液废水、洗井废水等，废水中主要污染物为SS、COD、石油类等。钻井废水的产生量随着井深和钻井周期变化而变化。本项目采用气举洗井、抽水（自流）洗井，产生的洗井废水中含少量钻井泥浆和悬浮物，对环境影响小。‌

根据企业提供生产经验数据，每口钻井平均产生废水约100m3，则本项目钻井废水约1000m3。本项目配备6个70m3泥浆罐，最多同时钻2口井，钻井废水排入井场防渗泥浆罐用于配制泥浆，循环使用，并在泥浆罐中自然蒸发，钻井结束后与废弃泥浆一起固化处置。钻井废水主要有以下特征：

①偏碱性，pH值大多8.0-9.0；

②悬浮物含量高，在钻井液中含有大量的黏土，同时钻井液在循环过程中还携带了一些钻井岩屑，这些固体颗粒很容易进入钻井废水。

③根据类比调查，钻井废水中COD、悬浮物浓度较高；COD浓度100-500mg/L，悬浮物浓度170-850mg/L。

（2）抽水试验废水
地热井完工后进行抽水试验，抽水按稳定流规程进行，设计三次降深，三次降深的稳定时间从大到小分别48h、16h、8h。出水按80m3/h，连续抽水48h，10眼井均需要进行抽水试验，则抽水总量约为38400m3，等将水温降至35℃以下由市政管网引至沣西新城渭河污水处理厂。
本项目未建设，抽水水质参考《世城滨江1-1井水质检验报告》，世城滨江位于本项目西北方向约2700m，世城滨江1-1井为地热开采井，井深2623.57m，开采N2z和N2l+b热储，取用热储与本项目中深井相同。

表4-2  世城滨江1-1井地热水水质监测

监测项目
监测结果
评价标准
是否达标
pH

8.16
6~9
达标

总砷
0.32
0.5
达标

硫化物
0.2
1.0
达标

总镉
＜0.0005
0.1
达标
总汞
＜0.00005
0.05
达标
总铅
＜0.001
1.0
达标

六价铬
＜0.005
0.5
达标

挥发酚
0.021
2.0
达标

氟化物
6.0
20
达标

总氰化物

＜0.0008
1.0
达标

总镍

＜0.005
1.0
达标

总银

＜0.001
0.5
达标

总锰

＜0.05
5.0
达标

总铜

＜0.01
2.0
达标

总锌

＜0.005
5.0
达标

重金属及其他各项污染物指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1及表4三级标准。本项目抽水试验前要求先对地热水水质进行，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1及表4三级标准，将水温降至35℃以下由市政管网引至沣西新城渭河污水处理厂。
（3）管道试压废水
管道敷设完毕，将对管道充水试压以检验其密闭性，废水产生总量约10m3，由市政管网引至沣西新城渭河污水处理厂。
（4）生活废水
本项目施工周期为270d，施工人数为20人。整个施工期产生量约为129.6m3。项目施工人员生活废水经化粪池处理后排放至市政管网。

3.施工期地下水环境影响分析
开采井、回灌井的施工，会将原来各自封闭的含水层打穿，使各含水层之间发生水力联系。如果在钻井过程中不采取严格的止水措施，钻井废水会流入深部地层造成污染，或深层高矿化度、高水温的地热水流入浅层地下水造成热污染或其他有害物质污染等。钻井施工时，0～450m泵管外全部水泥固井，水泥返出地面；此外不仅对回灌层段、泵室管与技术管间进行有效的止水，同时在新近系与第四系地层间进行止水，以防止管外上下地层连通而造成地下水污染。

正常状况下钻井废水、抽水试验废水、管道试压废水、生活污水、废弃钻井泥浆、钻井岩屑及其他固废不会对地下水环境产生影响。非正常状况指建设项目工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。此类情况下可能对地下水环境造成一定影响。综合产污环节分析、环境影响识别，施工期内对地下水环境可能产生污染的非正常状况主要是井漏事故，井漏事故对地下水的污染是指在钻井过程中，钻井废水、泥浆漏失于地下水含水层中，造成地下水水质污染。经类比分析，发生井漏事故事时，对地下水影响较小。

4.施工期噪声环境影响分析
施工期噪声源主要为：施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声。本项目施工期采用低噪声设备、隔音屏障等措施，施工期噪声源情况如表4-3所示：

表4-3  项目施工期主要噪声源统计表
噪声源位置

设备名称

数量/台
声源强度/dB(A)
声源性质
井场

除砂器
1

75
连续稳态声源
离心机
1

85
连续稳态声源
振动筛
1

90
连续稳态声源
压滤机
1

85
连续稳态声源
钻井泵
2
100
连续稳态声源
动力电机
3

90
连续稳态声源
泵车、水泥罐车
3

90
连续稳态声源
管线施工

挖掘机、装载机等

3
90
流动声源

表4-4  不同施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表

噪声源位置

设备名称

声级dB(A)

数量/台
距声源距离/m

降噪措施
评价标准/dB (A)

最大超标范围/m

昼间

夜间

昼间

夜间

钻井井场

除砂器
75

1

1

选用低噪声设备，设置隔音屏障，降噪效果约为15dB（A）
70

55

/
2
离心机
85

1

1

/
4
振动筛
90

1

1

2
10
压滤机
85

1
1
/
4
钻井泵
100
2
1
8
45
动力电机
90

3
1
4
18
泵车、水泥罐车
90

3
1

4
18
管线施工

挖掘机、装载机等

90

3

1

4
18
本项目在采取低噪声设备、设置隔音屏障等措施后，昼间最大影响范围在8m内，夜间在45m内，本项目施工占地厂界外45m范围内无声环境保护目标，因此项目施工对周围声环境影响较小。
5.施工期振动环境影响分析
本项目施工期钻井10眼，钻机的驱动系统、钻具的转动以及钻具与井下岩层之间的摩擦，会产生振动。通过采用以下措施，减少振动影响：

①本项目钻井10眼，施工期2部钻机同时施工。
②使用低振动设备，严格按照设备的技术要求对设备进行维护保养，设备各部位的安装、连接、润滑、旋转中心的对中等都要达到技术标准的要求。

③进场钻具必须进行探伤检查，使用过程中必须按周期检查。
采取以上措施，施工期振动影响较小。

6.施工期固体废物环境影响分析
（1）开挖弃土
管线施工产生弃土，本项目供暖管线为地埋式，取水、回灌管线为地上，供暖管线长度100m，管径0.8m，弃方量约为50.3m3，废物类别为：900-001-S70-工程渣土，由施工方统一运送至建筑垃圾处理场处置。
（2）废包材
本项目施工过程会产生钻井液废包装、废纸板等废弃包材，产生量约为2t，废物类别为：900-003-S17-废塑料、900-005-S17-废纸，外售废品回收站。
（3）废弃钻井岩屑
岩屑产生量按下式估算：
W=1/4×π×d2×h×θ×50%
式中：

W— 岩屑产生量，t；

d— 井直径，一开0.4445m，二开0.31115m，三开：0.2159；

h— 井深度，深井5眼（一开500m，二开2500m，三开3500m）、中深井2眼（一开500m，二开1500m，三开2500m）、中深井3眼（一开500m，二开2500m）；
θ-岩石密度，砂岩2.6~2.75t/m3，本项目取2.68t/m3。
本项目钻井岩屑产生量约3217.04t，不定期进行压滤处置。废物类别为：900-099-S12—其他钻井岩屑，统一收集后委托专业单位处置。

（4）废弃钻井泥浆
钻井泥浆：建设单位在钻井现场配制泥浆，泥浆在上反过程中带出岩屑，经振动筛、除砂器、离心机、压滤机等分离出岩屑，最终泥浆中会混入少量岩屑（以粘土物质为主），钻井泥浆实际是钻井液与岩屑的混合物，泥浆弃经管道置于泥浆罐中，不定期进行压滤处置。废弃钻井泥浆产生量可按照经验公式推算：

V=0.125×π×d2×h+18（h-1000）/5000+116

式中：

V— 废气钻井泥浆排放量，m3；

d— 井直径，一开0.4445m，二开0.31115m，三开：0.2159；

h— 井深度，深井5眼（一开500m，二开2500m，三开3500m）、中深井2眼（一开500m，二开1500m，三开2500m）、中深井3眼（一开500m，二开2500m）。

在勘探钻井期间产生的泥浆大部分回收再利用，根据计算，废弃泥浆产生量约为4343.19m3，本项目钻井过程中均采用水基钻井液，由井场施工队进行压滤，泥浆含水率约90%，压滤后含水率从90%降低至60%，则勘探期间实际产生的废弃泥浆约1085.8m3（含水率60%），压滤水水量约为3257.39m3，主要含悬浮物、溶解性总固体，用于重新配置钻井液，钻井泥浆属于一般工业固体废物（钻井泥浆代码为900-001-S71—工程泥浆，钻孔桩基施工、地下连续墙施工、泥水盾构施工水平定向钻及泥水顶管等施工产生的泥浆），环评要求不能利用的钻井液和废弃泥浆委托专业泥浆处理公司进行处置。

（5）生活垃圾
本项目施工人数20人，生活垃圾按照0.5kg/人·天，施工周期为270d，则项目生活垃圾产生量为10kg/d，2.7t/a，生活垃圾垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运。

综上，本项目施工期固体废物均合理处置。

7.施工期生态环境影响分析
本项目施工期生态环境影响主要为施工占地、管线开挖，施工过程中由于开挖建设遇风产生扬尘、遇雨冲刷，对生态环境造成一定影响。项目管线开挖长度较短，不会造成严重的水土流失，施工结束对表土回覆。施工期应严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，物料应就近选择平坦的地段集中堆放并遮盖。施工期对生态环境的影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	一、运营期工艺及产污环节

1.工艺流程

本项目为间接供热，通过换热器、热泵机组将热能传递给供热系统的循环水，地热水不直接进入供热系统。项目运营期工艺流程如图4-1所示：

[image: image9.png]a)

BTN

|
- |
|
Iy |
|
20C. 174w /b 20°C, 2280 /h :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! r--=- T T T T 1
o _ | i
o - it -2 | |
kg | |
“3"‘:**[71,»‘,1‘ 95°C 474n’ /h | 6T | |
> T303m /h |
| | |
o |
[ |
! | VN |
| | |
| | |
| | |
| | 2 |
| | |
! I g |
A 26TC : [ |
T 0 Il est, 1303w /h |
S ] | - 5C, 1303
e Pl sy el L :
an AR (TG 2197 /h I T503m /h |
LA L | :
|
FIKAK | !
|
|
Sdgw /h__820u’ /] :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




图4-1  项目运营期工艺流程图

工艺流程简述：

（1）换热供暖工艺流程
本项目开采井抽出的地热水经管道进入换热站，深井水温约为95℃，中深井水温约为75℃，进入除砂器除砂后经板式换热器进行换热。板式换热器：地热水在板片间的狭窄通道中流动时，通过板片的导热作用，热量可以从高温流体传递到低温流体，实现高效的热交换。

a.一级板式换热

进水温度：深井水温约为95℃，中深井水温约为75℃
换热过程：将供热管网回水由40℃加热至62℃
出口温度：换热后，温度降低为42℃

b.二级板式换热

进水温度：地热水经一级板式换热温度降为42℃

换热过程：将高温热泵蒸发侧循环水由28℃加热至36℃

出口温度：换热后，温度降低为31℃

c.三级板式换热
进水温度：地热水经二级板式换热温度降为31℃

换热过程：将低温热泵蒸发侧循环水由18℃加热至26℃

出口温度：换热后，温度降低为20℃

40℃的供热管网回水先进入低温热泵加热至51℃，再进入高温热泵加热至62℃，与经一级板换加热的62℃回水混合后输送至供热管线。

（2）尾水回灌工艺流程
回灌流程主要为：排气-过滤-加压-进入回灌井，回灌系统工艺流程如图4-2所示：

[image: image10.png]PR

FRRDER

ER

st





图4-2  回灌系统工艺流程图
①排气：排气罐通过桶内设置挡板，降低回灌水进入罐内的流速。
②过滤：

初级过滤：过滤精度为30-50μm，过滤器花板采用活动式，固定在筒体上下法兰之间。滤芯使用了约翰逊管，外进内出，由于其特殊的滤芯结构形式，更加有利于滤芯的清洗再生。
精密过滤：过滤精度：2-5μm，滤芯使用了PP滤芯，纳污量较高的深层过滤材料，过滤效率更高、使用寿命更长。
冲洗系统：为减少更换过滤装置内部滤芯频率，系统设计水路反冲，当系统检测到过滤装置进、出口端压差增大，故而判定为过滤装置内部滤芯脏堵需进行水路反冲或更换。反冲系统由切换阀门进行反洗、排污、再生、注水、排气、继续运行。

③加压：回灌加压泵组由一次加压泵和二次加压泵组成，一级加压泵用于消除过滤设备的沿程阻力损失，二级加压泵用于增大回灌压力克服热储层地压。
④回灌：水加压后经管道注入回灌井中，通过回灌井回灌到与生产井同层位。
（3）井口装置：井口采用全密闭方式设置，起隔绝氧的作用。
（4）动态监测装置：①开采井监测内容：压力、水位、出水温度、开采量、累计开采量等；②回灌井监测内容：压力、水位、回灌温度、回灌量、累计回灌量等。

2.运营期产污环节
项目运营期产污环节如表4-5所示：

表4-5  运营期产污环节

类别

产生点

主要污染物
废气

/
/

废水
生活污水
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
软水制备废水（浓水及反冲洗水）
pH、SS
回灌过滤装置反冲洗废水
pH、SS
地热尾水
pH、SS
噪声
设备运行噪声
除砂机、换热器、热泵、回灌加压泵、补水泵等设备运行噪声
固废
办公生活
生活垃圾
回灌过滤装置
废滤芯
软水设备

废离子交换树脂

除砂器
废砂
二、运营期生态环境影响分析

1.运营期废气环境影响分析
本项目运营过程中无工艺废气产生。

2.运营期废水环境影响分析
（1）废水来源

①换热尾水

尾水处理主要采用完全回灌的方式。项目地热生产井通过潜水泵抽取高温地热水，通过板换换热+热泵梯级利用，将地热热量传递至末端采暖用户，利用后的低温地热水回灌至回灌井，实现地热水“采灌均衡、间接换热、同层开采回灌”的取热不取水的开采方式。

生产井出水经过换热器换热后经回灌设施处理后回灌进入回灌井，地热水在换热过程中仅进行热量的交换，无其他污染物进入地热水中。因此不会对地表水体产生影响。

②回灌过滤设备反冲洗水
反冲洗排水量为34.2m3/a。主要污染物为SS，经市政管网，进入沣西新城渭河污水处理厂。
③换热用水
软水制备产生浓水及反冲洗废水污染物种类较为简单，为清净下水，经市政管网，进入沣西新城渭河污水处理厂，废水排放量为13.55m3/a。

④生活污水

本项目运营期生活污水产生量为24m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP，经化粪池预处理进入沣西新城渭河污水处理厂。COD、NH3-N、TN、TP产生浓度根据“生活污染源产排污系数手册-三区产污系数”。
表4-6  生活污水产排情况

项目

COD

BOD5
SS

氨氮

TN

TP

产生情况

产生浓度（mg/L）

460
270
300
52.5
71.2
5.12
产生量（t/a）

0.011
0.0065
0.0072
0.0013
0.0017
0.00012
处理设施

化粪池

是否为可行技术

是

处理效率（%）

30
30
50
20
20
0

排放情况

排放浓度（mg/L）

322
189
150
42
57
5.12
排放量（t/a）

0.0077
0.0045
0.0036
0.0010
0.0014
0.00012
排放方式

间接排放

标准限值（mg/L）

500

300

400

45

70

8

本项目总排水情况见下表：
表4-7  总排水情况

项目

废水排放量

排放情况

COD

BOD5
SS

氨氮

TN

TP

生活污水

24m3/a

排放浓度（mg/L）

322
189
150
42
57
5.12
排放量（t/a）

0.0077
0.0045
0.0036
0.0010
0.0014
0.00012
反冲洗废水及软水制备废水
47.75m3/a

排放浓度（mg/L）

/
/
100

/
/
/
排放量（t/a）

/
/
0.0048
/
/
/
总排放浓度（mg/L）

107.71
63.22
116.72
14.05
19.07
1.71
总排放量（t/a）

0.0077
0.0045
0.0084
0.0010
0.0014
0.00012
标准限值（mg/L）

500

300

400

45

70

8

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

排放标准

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准
（2）依托污水处理厂可行性分析
沣西新城渭河污水处理厂厂址位于钓台镇王道村，在咸户路以西、天元路以南、新元路以北区域内，总占地面积约92.5亩。一期工程已于2018年10月底投入使用，设计规模近期3.0万m3/d，远期规模6.0万m3/d；污水处理采用AAO+MBR工艺，出水排入渭河，出水排放执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。服务范围包括：西宝高速北线与西宝高速南线之间，秦皇南路以西至渭河的围合区域及西部组团。
本项目运营期进入沣西新城渭河污水处理厂废水量约为105.83m3/a，对沣西新城渭河污水处理厂的冲击极小，且本项目在其收水范围内，故本项目产生的废水处理依托沣西新城渭河污水处理厂处理可行。
3.运营期地下水环境影响分析
本项目废水进入市政管网，各类一般工业固体废物均合理处置，基本不会污染地下水环境。本次评价对地下水环境影响分析主要从对地下水质及水资源等方面的影响进行分析，项目换热尾水经处理后回灌，同时加强地面工程管理，避免跑、冒、滴、漏现象，项目回灌井成井过程中将采取井壁防渗防垮塌、水泥固井和止水技术。项目对泵室段井管外采用G级油井水泥全井段固井，由此可见，第四系地层全有水泥套管的封止，即套管外返水不会进入潜水和承压水含水层。在回灌段顶部采用伞式橡胶止水器止水、各地层界限，止水器采用特殊橡胶材料制成复合型联体伞式止水器达到复合止水的效果。

采取此措施后，正常运行条件下，发生穿透污染的途径被切断，对地下水环境影响较小。地下水环境影响分析见地下水专章。

4.运营期噪声环境影响分析
项目地热水取水采用潜水泵，泵体安装在距地面50～60m以下的地热井泵室中，地面噪声小，可忽略不计。项目噪声主要来自除砂机、换热器、热泵、回灌加压泵、补水泵等设备运行噪声，均位于换热站内，换热站建设使用内、外双层轻钢结构，中间加8cm厚隔音棉，降噪量约为21dB(A)，所有门窗生产时关闭，除人员进出严禁随意开启。项目主要噪声源汇总如表4-7所示：



	运营期生态环境影响分析
	表4-8  项目主要噪声源汇总

声源名称
数量/台
单台设备声源源强dB（A）
降噪措施

空间相对位置/m

距室内边界

距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行方式
建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声/dB（A）
声源控制措施
降噪效果
降噪后声源源强dB（A）
X

Y

Z

北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
高效除砂器
4
75
采用低噪声设备，设备基础减振
8
67
17.2
13.2
1
13.5
38.7
1.4
11.5
59.9
59.9
60.8
59.9
连续
21
32.9
32.9
33.8
32.9
75
8
67
17.0
14.7
1
12.0
38.7
2.9
11.5
59.9
59.9
60.1
59.9
32.9
32.9
33.1
32.9
75
8
67
48.9
18.7
1
13.7
6.5
1.5
43.6
59.9
60.0
60.7
59.7
32.9
33.0
33.7
32.9
75
8
67
48.6
20.2
1
12.1
6.5
3.0
43.6
59.9
60.0
60.1
59.9
32.9
33.0
33.1
32.9
板式换热器
12
75
8
67
19.4
14.3
1
12.8
36.4
2.2
13.8
59.9
59.9
60.3
59.9
32.9
32.9
33.3
32.9
75
8
67
21.9
14.8
1
12.8
33.9
2.1
16.3
59.9
59.9
60.3
59.9
32.9
32.9
33.3
32.9
75
8
67
24.4
15.2
1
12.9
31.4
2.1
18.7
59.9
59.9
60.3
59.9
32.9
32.9
33.3
32.9
75
8
67
26.7
15.6
1
12.8
28.9
2.2
21.3
59.9
59.9
60.3
59.9
32.9
32.9
33.3
32.9
75
8
67
29.2
16.0
1
12.9
26.4
2.1
23.8
59.9
59.9
60.3
59.9
32.9
32.9
33.3
32.9
75
8
67
31.7
16.4
1
12.9
23.9
2.1
26.3
59.9
59.9
60.3
59.9
32.9
32.9
33.3
32.9
75
8
67
34.1
16.7
1
12.9
21.5
2.1
28.7
59.9
59.9
60.3
59.9
32.9
32.9
33.3
32.9
75
8
67
36.6
17.3
1
12.9
18.9
2.2
31.3
59.9
59.9
60.3
59.9
32.9
32.9
33.3
32.9
75
8
67
39.1
17.7
1
12.9
16.4
2.1
33.8
59.9
59.9
60.3
59.9
32.9
32.9
33.3
32.9
75
8
67
41.6
18.2
1
12.9
13.8
2.2
36.4
59.9
59.9
60.3
59.9
32.9
32.9
33.3
32.9
75
8
67
44.1
18.8
1
12.8
11.3
2.3
38.9
59.9
59.9
60.2
59.9
32.9
32.9
33.2
32.9
75
8
67
46.6
19.2
1
12.8
8.7
2.4
41.5
59.9
59.9
60.2
59.9
32.9
32.9
33.2
32.9
热泵机组
4
85
采用低噪声设备，设备基础减振，设置消声器、软连接
15
70
13.4
18.4
1
7.7
41.5
7.1
8.6
62.9
62.9
63.0
62.9
35.9
35.9
36.0
35.9
85
15
70
12.8
23.3
1
2.7
41.3
12.2
8.8
63.1
62.9
62.9
62.9
36.1
35.9
35.9
35.9
85
15
70
48.4
24.5
1
7.9
6.0
7.2
44.1
62.9
63.0
62.9
62.9
35.9
36.0
35.9
35.9
85
15
70
47.6
29.6
1
2.8
5.9
12.4
44.2
63.1
63.0
62.9
62.9
36.1
36.0
35.9
35.9
热泵循环泵
4
85
15
70
27.7
23.0
1
5.7
26.7
9.3
23.5
62.9
62.9
62.9
62.9
35.9
35.9
35.9
35.9
85
15
70
30.4
23.5
1
5.7
24.0
9.3
26.2
63.0
62.9
62.9
62.9
36.0
35.9
35.9
35.9
85
15
70
33.0
23.9
1
5.8
21.2
9.2
28.9
63.0
62.9
62.9
62.9
36.0
35.9
35.9
35.9
85
15
70
35.5
24.5
1
5.7
18.7
9.4
31.5
63.0
62.9
62.9
62.9
36..0
35.9
35.9
35.9
回灌加压泵
4
80
15
65
23.9
19.4
1
8.4
31.6
6.5
18.5
57.9
57.9
58.0
57.9
30.9
30.9
31.0
30.9
80
15
65
23.1
20.9
1
6.9
31.6
8.0
18.6
58.0
57.9
57.9
57.9
31.0
30.9
30.9
30.9
80
15
65
40.7
22..4
1
8.6
14.0
6.5
36.2
57.9
57.9
58.0
57.9
30.9
30.9
31.0
30.9
80
15
65
40.4
23.9
1
7.0
14.0
8.1
36.1
58.0
57.9
57.9
57.9
31.0
30.9
30.9
30.9
输送泵
6
80
15
65
22.8
23.0
1
4.8
31.5
10.2
18.6
58.0
57.9
57.9
57.9
31.0
30.9
30.9
30.9
80
15
65
22.7
24.5
1
3.4
31.3
11.6
18.8
58.1
57.9
57.9
58.1
31.1
30.9
30.9
30.9
80
15
65
22.2
26.2
1
1.6
31.4
13.4
18.7
58.6
57.9
57.9
57.9
31.6
30.9
30.9
30.9
80
15
65
40.1
26.0
1
5.0
14.0
10.1
36.2
58.0
57.9
57.9
57.9
31.0
30.9
30.9
30.9
80
15
65
39.8
27.4
1
3.5
13.9
11.6
36.2
58.0
57.9
57.9
57.9
31.0
30.9
30.9
30.9
80
15
65
39.7
28.8
1
2.1
13.8
13.0
36.3
58.3
57.9
57.9
57.9
31.3
30.9
30.9
30.9
补水泵
1备1用
80
15
65
51.6
30.4
1
2.7
1.8
12.5
48.3
58.2
58.4
57.9
57.9
间歇-补水时工作
31.2
31.4
30.9
31.2



	运营期生态环境影响分析
	根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，噪声影响预测结果见下表。

表4-9  项目噪声预测结果  单位dB（A）
类别
贡献值
执行标准
是否达标
昼间
夜间
昼间
夜间
东厂界
40
40
60
50
达标
南厂界
42
42
60
50
达标
西厂界
41
41
60
50
达标
北厂界
37
37
70
55
达标
根据预测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准，本项目对声环境影响较小。
5.固体废物
（1）废砂：项目生产井井口除砂器主要去除水中的砂，会产生少量的砂，产生量约为2kg/d（0.242t/a），统一收集后委托专业单位进行处理。
（2）废滤芯：项目换热尾水经初级过滤器+精密过滤器过滤后再经回灌加压泵进入回灌井回灌。每年供暖季更换2次，更换量约2t/a，由厂家进行更换并回收处置。
（3）废离子交换树脂：离子交换树脂需定期更换，两年更换一次，更换量约0.5t/2a，由厂家进行更换并回收处置。
（4）生活垃圾：项目劳动定员3人，日常生活产生的生活垃圾按照0.5kg/人·天，则项目生活垃圾产生量为1.5kg/d，0.18t/a，生活垃圾由垃圾桶收集后，环卫部门统一清运。
固体废物产排情况如表4-10所示：

表4-10  本项目固体废物产排情况

固废类型

产生源

废物名称

废物代码
产生量t/a

处置方式

一般固废

尾水回灌过滤
废滤芯
900-008-S59
2
由厂家进行更换并回收处置
除砂器

废砂

900-099-S59

0.242

统一收集后委托专业单位进行处理
软水制备

废离子交换树脂

900-008-S59
0.25
由厂家进行更换并回收处置
生活垃圾

生活垃圾

900-099-S64
0.18
生活垃圾依托所在小区垃圾收集点收集后，由环卫部门定期清运



	选址选线环境合理性分析
	地理位置及用地性质

本项目位于陕西省西咸新区沣西新城同文路与康定路十字西南角，根据“西咸新区详细规划管控一张图”本项目所在地规划为商业用地。本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码为：2510-611205-04-01-679209。

（2）项目周围环境

项目北邻康定路，东邻橙天地文化中心，南邻橙天地文化中心，西邻西部云谷。本项目用地范围内及厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、生态保护区、集中式的饮用水水源地等环境敏感区，换热站及井口厂界外50m范围内无声环境保护目标。
（3）运营期环境影响

本项目运营期无工艺废气，废水、噪声以及固体废物等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效治理，对周围环境及敏感目标影响较小。

（4）本项目选址与高压线分析
本项目北侧设有330kV高压线，高压线高度约为15m，根据《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）中相关要求，边导线与建筑物之间的最小水平距离如表4-11所示：
表4-11  边导线与建筑物之间的最小水平距离要求

标称电压（kV）
110
220
330
500
750
距离（m）

2.0

2.5

3.0
5.0

6.0

本项目换热站与高压线距离约为28m，满足GB 50233-2014中最小水平距离3.0m要求。高压线与换热站的位置管线见附图4。
经以上分析，项目井口、供热机房及管线敷设选址选线可行。



五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.施工期大气环境保护措施
（1）扬尘防治措施

为使施工过程中产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

①加强现场管理，做到标准化施工和文明施工。

②严格执行“6个100%”、“7个到位”标准。严格按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水“6个100%”和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、清运车辆密闭、拆除湿法作业、裸露地面和拆迁垃圾覆盖“7个到位”的管理标准。将防治扬尘污染费用列入工程造价，实行安全文明施工措施费前置管控制度。对落实不力的，在建筑市场监管与诚信信息平台进行曝光，记入企业不良信用记录。

③保持施工场地路面清洁

通过及时清扫，对施工车辆禁止超载，防止洒落等有效措施来保持施工场地、进出道路清洁，减少施工扬尘。

施工期间运输建筑垃圾的车辆要加蓬盖，防止建筑垃圾撒落，同时要及时清扫施工场地及施工道路，并且要洒水，减少地面和道路的粉尘量，控制运输车辆产生的二次扬尘。

④对运输车辆车速进行限制，控制扬尘。

据有关资料，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶。

⑤施工场地洒水抑尘，避免大风天气作业

施工过程中对施工场地进行洒水抑尘。易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖等施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施。避免在大风天气进行装卸作业，减少大风造成的施工扬尘。

⑥施工场地内易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业。

采取以上措施后，可最大限度的降低本项目施工期扬尘对环境的影响，措施可行。

2.施工期水环境保护措施
施工期钻井废水排入井场防渗泥浆罐中用于配制泥浆，循环使用，钻井结束后与废弃泥浆一起固化处置；本项目抽水试验前要求先对地热水水质进行，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1及表4三级标准，将水温降至35℃以下由市政管网引至沣西新城渭河污水处理厂；管道施工结束后采取试压，废水产生量约8m3，试压后由市政管网进入沣西新城渭河污水处理厂；生活污水依托化粪池处理后由市政管网进入沣西新城渭河污水处理厂。项目施工期较短，废水产生量较小，对环境影响较小。

为进一步减少施工废水对环境的影响，本次评价提出以下措施：

①严格操作程序，减少钻井液的跑、冒、滴、漏，减少钻井液的产生量；

②钻井废水必须排入防渗漏泥浆罐，循环使用，钻井结束后与废弃泥浆一并进行固化处置。泥浆罐容积按规范设计，保证钻井液及废弃泥浆不产生溢流现象，做到废水不外排。

③洗井废水排入防渗泥浆罐中，与废弃泥浆一并固化处置。

施工期施工废水及施工人员生活污水合理处置，项目施工期水污染防治措施合理可行。

3.施工期声环境保护措施
（1）钻井及管线工程施工期声环境污染防治措施

本项目在采取低噪声设备、设置隔音屏障等措施后，昼间最大影响范围在8m内，夜间在45m内，本项目厂界外45m范围内无声环境保护目标，在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，噪声影响较大。提出以下噪声防治措施：

本项目施工期严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关要求。
①本项目施工厂界设置隔音屏障，采用矿棉、聚酯等吸声材料，减少噪音传播；将除砂器、离心机、振动筛、压滤机等设备设置在室内，使用内、外双层轻钢结构，中间加隔音棉，设备运行时除人员进出所有门窗关闭；加强对钻井设备的隔声措施，在安全施工的范围内，尽可能对钻井设备设置隔音罩。

②施工单位应优先选用低噪声机械设备，优先选用自带隔声、消声、减振的先进设备，使用软连接；同时做好施工机械的维护和保养，加强对传动设备进行保养，及时更换轴承，减少设备旋转产生的噪声；对钻井泵进行及时维护，减少晚上维修产生的噪声；对旋转部位及时采取打润滑油措施，降低摩擦产生的噪声。

③由于钻井施工作业一般不间断运行，因此22:00至次日6:00期间施工必须征得夜间施工许可证。

④合理布局：施工场地布置时高噪声设备应尽量远离声敏感点，以缓解噪声影响。
⑤加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声；金属材料在卸货时，要求轻抬、轻放，减少撞击性噪声。

⑥合理安排强噪声施工机械的工作频次，缩短作业周期，合理调配车辆来往行车密度，在居民区等敏感区禁止鸣笛。

⑦加强施工期运输车辆及非道路移动车辆维护保养。

（2）供热机房施工期声环境污染防治措施

本项目施工期无大型噪声设备运行，建议施工期采取以下噪声防治措施，以减少噪声对环境的影响：

①严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关规定，合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工；

②避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，选用低噪声设备进行施工。

严格采取以上措施，本项目施工期间产生的噪声不会对周围环境造成明显影响，项目施工期噪声污染防治措施合理可行。
4.施工期振动保护措施
本项目施工期钻机的驱动系统、钻具的转动以及钻具与井下岩层之间的摩擦，会产生振动。通过采用以下措施，减少振动影响：

①本项目钻井10眼，施工期2部钻机同时施工。
②使用低振动设备，严格按照设备的技术要求对设备进行维护保养，设备各部位的安装、连接、润滑、旋转中心的对中等都要达到技术标准的要求。

③进场钻具必须进行探伤检查，使用过程中必须按周期检查。
采取以上措施，施工期振动影响较小。
5.施工期固体废物污染防治措施
（1）开挖弃土：管线施工及井房建设产生弃土，由施工方统一运送至建筑垃圾处理场处置。
（2）废包材：本项目施工过程会产生钻井液废包装、废纸板等废弃包材，外售废品回收站。
（3）废弃钻井岩屑：不定期进行压滤处置，统一收集后委托专业单位处理。

（4）废弃钻井泥浆：经振动筛、除砂器、离心机、压滤机等分离出岩屑，最终泥浆中会混入少量岩屑（以粘土物质为主），钻井泥浆实际是钻井液与岩屑的混合物，泥浆弃经管道置于泥浆罐中，不定期进行压滤处置。统一收集后委托专业单位进行处理。

（5）施工期生活垃圾：垃圾桶收集，环卫部门统一清运。

本项目施工过程中不得将各种固体废弃物随意丢弃，施工期产生的固废全部合理处置。

6.施工期生态环境保护措施
（1）施工期应严格控制施工作业区，不得随意扩大范围。

（2）严格控制对施工工地以外土地、植被的压占和破坏。

（3）在施工完毕后必须及时对施工场地进行清理。

	运营期生态环境保护措施
	1.运营期废气环境保护措施
本项目运营过程中无工艺废气产生。
2.运营期废水环境保护措施
生活污水：经化粪池处理后排入市政管网，最终进入沣西新城渭河污水处理厂；反冲洗废水（冲洗回灌过滤装置）：经市政管网，进入沣西新城渭河污水处理厂；软水制备废水（浓水及反冲洗废水）：经市政管网，进入沣西新城渭河污水处理厂；地热尾水：经过初级过滤器、精密过滤器过滤，同时经除气罐排出不凝气，再经加压泵加压，通过回灌井回灌到与生产井同层位。

项目运营期废水合理处置，项目运营期水污染防治措施合理可行。

3.运营期地下水环境保护措施
项目回灌井成井过程中采取井壁防渗防垮塌、水泥固井和止水技术。项目对泵室段井管外采用G级油井水泥全井段固井，由此可见，第四系地层全有水泥套管的封止，即套管外返水不会进入潜水和承压水含水层。本项目在回灌段顶部采用伞式橡胶止水器止水、各地层界限，止水器采用特殊橡胶材料制成复合型联体伞式止水器达到复合止水的效果。井口设流量计，若出现跑、冒、滴、漏可及时发现，并采取措施及时止漏。采取此措施后，正常运行条件下，发生穿透污染的途径被切断，基本不会造成对地下水的污染影响。

项目在运营过程中严格按照要求的开采量开采，禁止超标开采，保证回灌水量、水质。在采取相关保护措施后，该项目建设对地下水环境影响可以接受。

具体地下水环境保护措施详见地下水环境影响专项评价。

4.运营期噪声环境保护措施
运营期噪声源主要来自除砂机、换热器、热泵、回灌加压泵、补水泵等设备运行噪声，本项目通过以下措施减少噪声影响：

①除砂机、换热器、热泵、回灌加压泵、补水泵等设备均位于换热站内，换热站建设使用内、外双层轻钢结构，中间加8cm厚隔音棉，所有门窗生产时关闭，除人员进出严禁随意开启。
②优先选用低噪声设备，同时对设备的基座进行减振；运行期间涉及热泵、回灌加压泵、补水泵，所有泵体设置消声器、隔声罩、软连接。

③管道出水口增加橡胶软连接，宜选用隔振性能好、长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品。

④管道穿墙对管道与墙体进行脱开处理，阻止能量的传递。

根据预测结果可知，项目运营期间，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类要求。

5.运营期固体废物污染防治措施
回灌过滤装置产生废滤芯、软水设备产生废离子交换树脂：由厂家更换并回收处置；废砂：统一收集后委托专业单位进行处理；生活垃圾：垃圾桶收集，环卫部门统一清运。

本项目运营期，固体废物均合理处置。
6.运营期环境监测计划
本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业可委托有资质的单位进行环境监测工作。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法。运营期监测计划见表5-1。

表5-1  运营期环境监测及管理计划一览表

污染源

监测点位

监测因子

控制标准
监测计划

噪声

厂界

Leq（A）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准
每个采暖季1次



	其他
	地热尾水的事故性外排：
地热尾水的事故性外排主要是由管道破裂阻塞或回灌异常造成的，拟采取以下防范措施：

（1）对地热井、回灌井、回灌管线定期检查，杜绝跑冒滴漏的发生。

（2）回灌井回灌过程中，必须对井口压力进行有效的监督，一旦出现回灌异常，应及时查明原因，采取有效措施，防止发生“串层”事故。

（3）若出现异常应及时关闭，在不具备关闭条件的情况下，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）排放标准要求后可排入沣西新城渭河污水处理厂；若水质不满足排水标准应处理达标（现场设过滤机处理设备机组、降低水质中的钙镁离子）后排入沣西新城渭河污水处理厂。

（4）对地热井、回灌井接口段设置紧急截断阀，如发生事故，及时关闭截断阀，并通报用户管道需紧急抢险情况。

企业加强对地热井、管线等的巡检，尽量避免尾水事故性外排。

	环保投资
	项目总投资7400万元，其中环保投资106万元，占总投资额的1.43%。

表5-2  本项目环境保护投资估算一览表

治理工程
环保设备
环保投资
施工期
废气
施工扬尘
对四周及主要产生扬尘的区域设置围栏、配置水枪、降尘雾炮等
20

废水
施工废水
泥浆罐、沉淀池
20

噪声
施工噪声
设隔隔音屏障、固定设备基础减振
10
固废
施工固废、生活垃圾
生活垃圾：垃圾桶收集，环卫部门统一清运。
钻井泥浆、钻井岩屑：施工过程中产生的泥浆和岩屑由井场施工队进行压滤处置后，统一收集后委托专业公司进行处置；完井后泥灌中剩余泥浆、岩屑等委托专业公司进行处置，确保泥浆、岩屑不落地，由于项目未启动，开始施工后确定处置单位。

开挖弃土：项目供暖管线为地埋式，产生开挖弃土，由施工方统一运送至建筑垃圾处理场处置。

废包材：外售废品回收站。

15
抽水试验废水
临时沉淀池
20

运营期
废水
换热尾水
经过滤设备处理后回灌

计入工程总投资
回灌井回灌
回灌装置反冲洗废水及软水制备废水
经市政管网，进入沣西新城渭河污水处理厂
/

生活污水

化粪池
5
噪声
设备运行噪声
选用低噪声设备、设备基础减振、泵体软连接
8
固废

废滤芯
集中收集交由厂家进行回收处置

/
废砂

统一收集后委托专业单位进行处理

/

生活垃圾

生活垃圾垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运
/

监测费用

/

3
环境管理费

/

5

合计
106



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	严格控制施工作业区，不得随意扩大范围；严格控制对施工工地以外土地、植被的压占和破坏；在施工完毕后必须及时对施工场地进行清理。
	管线开挖长度较短，施工结束对表土回覆
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	生活污水：经化粪池处理后排入市政管网，最终进入沣西新城渭河污水处理厂；
钻井废水：排入井场防渗泥浆罐用于配制泥浆，循环使用，钻井结束后与钻井泥浆一起委托专业泥浆处理公司进行处置，由于项目未启动，开始施工后确定处置单位；

抽水试验废水：经沉淀池处理后，起到降温作用，等将水温降至35℃以下由市政管网引至沣西新城渭河污水处理厂；

管道试压废水：由市政管网引至沣西新城渭河污水处理厂。
	合理处置，对地表水环境产生影响较小
	生活污水：经化粪池处理后排入市政管网，最终进入沣西新城渭河污水处理厂；

反冲洗废水（冲洗回灌过滤装置）：经市政管网，进入沣西新城渭河污水处理厂；

软水制备废水：软水制备产生浓水及反冲洗废水，经市政管网，进入沣西新城渭河污水处理厂；
地热尾水：经过初级过滤器、精密过滤器过滤，同时经除气罐排出不凝气，再经加压泵加压，通过回灌井回灌到与生产井同层位。
	合理处置，对地表水环境产生影响较小

	地下水及土壤环境
	对回灌层段、泵室管与技术管间进行有效的止水，同时在新近系与第四系地层间进行止水，以防止管外上下地层连通而造成地下水污染
	合理处置，对地下水及土壤环境产生影响较小
	成井过程中将采取井壁防渗防垮塌、水泥固井和止水技术。井口设流量计，若出现跑、冒、滴、漏可及时发现，并采取措施及时止漏
	合理处置，对地下水及土壤环境产生影响较小

	声环境
	合理布局、尽量远离居民区；优先选用低噪声设备，优先选用自带隔声、消声、减振的先进设备，加强设备维护保养；设置隔音屏障；加强对施工人员的管理，减少人为噪声；落实噪声污染防治实施方案；夜间施工需取得相关手续。
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	选用低噪声设备，基础减震，泵体软连接，泵消声器，泵隔音罩等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。

	振动
	使用低振动设备，严格按照设备的技术要求对设备进行维护保养，设备各部位的安装、连接、润滑、旋转中心的对中等都要达到技术标准的要求。进场钻具必须进行探伤检查，使用过程中必须按周期检查。
	采取措施后，振动造成影响较小
	/
	/

	大气环境
	粉尘：施工工地设置标志牌，设围挡，临时土方覆盖并及时清理，大风天气停止作业。
	《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）
	无工艺废气排放。
	/

	
	机械、车辆废气：加强设备维修保养等。
	采取措施后，造成影响较小
	
	

	固体废物
	生活垃圾：垃圾桶收集，环卫部门统一清运。
钻井泥浆、钻井岩屑：施工过程中产生的泥浆和岩屑由井场施工队进行压滤处置后，统一收集后委托专业公司进行处置；完井后泥灌中剩余泥浆、岩屑等委托专业公司进行处置，确保泥浆、岩屑不落地，由于项目未启动，开始施工后确定处置单位。

开挖弃土：项目供暖管线为地埋式，产生开挖弃土，由施工方统一运送至建筑垃圾处理场处置。

废包材：外售废品回收站。
	合理处置，对环境产生影响较小
	生活垃圾：垃圾桶收集，环卫部门统一清运。
回灌过滤装置产生废滤芯、软水设备产生废离子交换树脂：由厂家更换并回收处置；

废砂：统一收集后委托专业单位进行处理。
	合理处置，对环境产生影响较小

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	噪声：供热机房、回灌井口
	厂界达标

	
	/
	/
	换热尾水：供热机房地热尾水出口
	了解地热尾水水质情况

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	从环境保护角度分析，项目环境影响可行。


75℃





供热管网回水





进入供热管网








PAGE  

_1234567891.vsd
�

24


71.75


换热用水


13.55


234


损耗20.45


新鲜水


生活用水


化粪池


损耗6


经市政污水管网排入西咸新区第一污水处理厂


30


24


300


地热水


1167400


回灌系统


1167400


回灌至取水同层


冲洗回灌系统滤芯


损耗1.8


36


34.2


200



_1234567892.vsd
�

粉尘、噪声、固废


固废、噪声


场地清理


设备安装


工程建设


场地平整


粉尘、噪声、固废


粉尘、噪声、固废


生活垃圾、生活污水



_1234567893.vsd
�

粉尘、噪声、固废


粉尘、固废、噪声


场地清理


夯实回填


管线铺设


基础开挖


噪声、固废


粉尘、噪声、固废


生活垃圾、生活污水


供暖管线


取水、回灌管线



_1234567890.vsd
�

129.6


经市政污水管网进入西咸新区第一污水处理厂


34560


管道试压废水


经市政污水管网进入西咸新区第一污水处理厂


38400


地热水


8


10


损耗2


沉淀池


34560


新鲜水


生活用水


化粪池


损耗32.4


经市政污水管网进入西咸新区第一污水处理厂


162


129.6


抽水实验废水


272


钻井用水


100


损耗100


900


钻井结束后与废弃泥浆一起委托专业公司进行处置


损耗3840



