# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称：中国工商银行西安数据中心西咸园区项目（一期）

建设单位（盖章）：中国工商银行股份有限公司陕西省分行

编  制  日  期：         二〇二六年四月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中国工商银行西安数据中心西咸园区项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-611205-04-01-986445 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈赞 | 联系方式 | 13851521064 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣西新城创新港G板块CXG东南一路以东，CXG东南三路以南，咸户路以西，创智北路以北 |  |  |
| 地理坐标 | （经度：108度40分23.114秒，纬度：34度13分48.057秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | I6450互联网数据服务（其中涉及柴油储存为G5941油气仓储） | 建设项目 行业类别 | “五十三、装卸搬运和仓储业59”中“149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）” |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 400000（一期投资） | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 0.02 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 138176.47 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 本项目专项设置情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专章. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目废气为烟尘、非甲烷总烃、NOX、CO等，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不产生工业废水，也不属于污水集中处理厂。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不向海洋排放污染物。; 否. 注:1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录 B、附录C。 由上表可知，本项目无需开展专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035年）》； 规划审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会； 审批文件名称及文号：关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035年）》的批复（陕西咸函〔2011〕123号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》； 召集审查机关：陕西省西咸新区环境保护局； 审查文件名称及文号：关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2018〕61号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目与园区规划、规划环评及审查意见符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与规划及规划环评的相符性 文件; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016年-2035年）》; 沣西新城定位为丝绸之路信息港，国家海绵城市建设示范区、西部科技创新引领区，以信心产业、大数据、国际文化交流为主的大西安新中心重要组成部分。; 本项目为I6450互联网数据服务，配套建设柴油储罐为G5941油气仓储，属于大数据为主的建设项目。; 相符. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》; ①对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则，底线控制即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入； ②区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排； ③合理规划区内环卫基础设施建设，针对固废的不同性质，采取相应的处置措施。推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。固废须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置，危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。; ①本项目为I6450互联网数据服务，配套建设柴油储罐为G5941油气仓储，属于大数据为主的建设项目。不属于三高企业和高耗水企业。 ②本项目固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，进行贮存和处置；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存，定期交由有资质单位处置。; 相符. 《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见; ①加强规划引导，坚持生态优先绿色集约发展，突出城市与产业协调发展的理念。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控要求。强化“三线一单”在优布局、控规模及对项目环境准入的强制约束作用。严禁“三高一低”项目入区,采用总量控制方式，限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平，落实《报告书》提出的环境要求； ②严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西成新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标； ③结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无千扰干热岩供热技术的应用推广。加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治； ④结合区域水环境质量改善目标的要求，提高再生水回用率，提高污水厂管理标准；落实畜禽养殖禁养、景观水体建设等措施； ⑤结合规划及水源地保护相关法律法规，加强水源地保护，全力保障饮用水安全； ⑥积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。; ①本项目属于西安市生态环境分区管控重点管控单元内，运营期产生的各污染物均采取相应环保措施，符合《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》的要求。 ②本项目柴油装卸废气通过5m高排气筒（DA001）排放；废水依托化粪池处理后经市政管网排入沣西新城渭河污水处理厂处理；固废均外售或委托有资质单位处理； ③本项目不涉及水源保护区； ④本项目一般固体废物分类收集后定期外售；危险废物分类收集后暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置。; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，对本项目产业政策相符性进行分析，本项目属于第一类鼓励类中“四十六、人工智能2．网络基础设施、大数据基础设施、高效能计算基础设施等智能化基础设施”，属于鼓励类，故符合国家产业政策。且本项目不在《市场准入负面清单（2025年版）》里面。 本项目于2024年9月10日在陕西省西咸新区沣西新城管理委员会备案，项目代码：2409-611205-04-01-986445，同意该项目建设。 2、与《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》的相符性 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 1）一图 本项目根据指南要求，与《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》环境管控单元进行对照分析。经查询陕西省“三线一单”应用系统，本项目位于西安市生态环境分区管控单元中的重点管控单元，项目生态环境管控单元分布图的位置见下图。 项目所在地 图1-1 本项目生态环境管控单元分布图 2）一表 本项目与《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》符合性分析表见表1-3。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-3 本项目与《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》符合性 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 面积/长度; 建设项目符合性的分析; 是否符合. 1; 西安市; 鄠邑区; 陕西省西安市鄠邑区重点管控单元2; 大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 138176.47m2; 1.本项目不属于《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》中的行业。2.本项目属于I6450互联网数据服务、G5941油气仓储，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业，不涉及新增炼油产能。3.本项目属于I6450互联网数据服务、G5941油气仓储，不属于重污染企业。4.本项目废水经化粪池处理后排放至市政污水管网。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区：1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 大气环境布局敏感重点管控区：1.环评鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。水环境农业污染重点管控区：1.本项目废水经化粪池处理后排放至市政污水管网。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。2.禁止燃放烟花爆竹。; 1.本项目属于不涉及高污染燃料。2.本项目不涉及。; 符合. 3）一说明 表1-4 建设项目符合性说明表 对照分析; 本项目情况; 符合性. 各类生态环境敏感区对照分析; 根据“一图”可知，本项目不涉及生态环境敏感区。; 符合. 环境管控单元对照分析; 根据“一图”可知，本项目位于重点管控单元，根据“一表”可知本项目满足重点管控单元管控要求。; 符合. 未纳入环境管控单元的要素分区对照分析; 不涉及。; 符合. 其他对照分析; 不涉及。; 符合. 3、与相关政策的相符性 本项目与项目政策的符合性如下： 表1-5 项目与相关政策符合性分析 规划; 政策内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 1、严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。 2、持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。强化工业集聚区污染治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，省级以上工业集聚区污水集中处理设施实现规范运行。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策，严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目；陕南地区严格控制新建、扩建黄姜皂素生产、化学制浆造纸、果汁加工、有色金属、电镀、印染等涉水重点行业；陕北地区合理控制火电、兰炭、煤化工等行业规模。 3、强化危险废物全过程环境监管。深入开展危险废物规范化环境管理，完善危险废物重点监管单位清单。强化危险废物全过程环境监管，完善危险废物许可证审批与环境影响评价文件审批的有效衔接机制，严格落实危险废物污染防治设施“三同时”制度。; 1、本项目不涉及；2、项目生产废水不外排，项目食堂废水依托厂区现有油水分离器处理后和生活污水一起排入新建化粪池处理，市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。3、环评要求厂区设有危险废物贮存库，并设专人管理，厂区设有专人负责厂区危险废物的全过程管理。; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 1、优化产业结构，促进产业绿色升级。落实“三线一单”要求，分区域制定并实施生态环境准入清单，提高产业准入门槛。 2、大力推进水资源集约节约利用，把水资源作为最大的刚性约束，优化区域内水资源配置，严格控制高耗水行业发展。 3、推进工业水污染防治。根据流域水质目标和主体功能规划要求，严格环境准入，严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。对水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。按要求开展清洁生产审核，实施清洁生产技术改造，从源头减少水污染物排放，全面实现工业废水达标排放。强化工业园区污染治理，推进工业园区污水处理设施分类 管理、分期升级改造，现有工业园区污水集中处理设施规范运行。开展造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等涉水重点行业专项治理。 4、完善固废管理制度和监管体系。健全城市固体废物综合管理制度，加强固体废物环境管理体制机制建设，不断提升固体废物环境监管和执法能力。全面实施工业固体废物排污许可管理，严格控制增量，严格摸底并整治工业固体废物堆存场所，减少历史遗留固体废物贮存总量。 提升危险废物环境监管能力。全面强化危险废物规范管理，建立健全危险废物重点监管单位清单，并纳入固体废物管理信息系统统一管理，提升信息化监管能力。加大对危险废物污染防治监管力度，规范危险废物环境管理，形成覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监管体系。; 1、项目符合“三线一单”要求。 2、项目不属于高耗水行业。 3、项目不属于高污染、高耗水行业，项目建成后依法申领排污许可。 4、厂区固体废物分类收集、贮存、处置，厂区设立有专人负责固体废物收集、贮存、运输、处置的全过程管理。; 符合. 《西安市空气质量达标规划（2023—2030年）》（市政发〔2023〕10号）; 严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目符合相关规划、政策、“三线一单”等要求；本项目不属于化工、石化、建材、有色等项目。; 符合. 《西安市人民政府办公厅关于印发推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》市政办函〔2025〕12号; 各区、开发区新建改建扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目不属于渉气重点行业。; 符合. 《关于印发西安市大气污染物治理专项行动方案（2023-2027年）的通知》（市字〔2023〕32号; 产业发展结构调整。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目建设符合产业规划、产业政策、“三线一单”等要求。; 符合. 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目不属于渉气重点行业。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4 号）; 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 符合. 《西咸新区沣西新城大气污染治理专项行动方案（2023~2027）》; 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理; 本项目不属于渉气重点行业。本项目仅柴油储罐大小呼吸产生非甲烷总烃，由于本项目柴油储存量较低，年用量较小，装卸废气产生量较小。且储罐为地埋式，受天气等温差变化很小，小呼吸的排放量也很小。因此柴油储罐油气经5m高通气管排放，对大气环境影响较小。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）; 关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市(区)辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。; 符合. 关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书(表)应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函〔2020]340号文件从建设项目的装备水平（生产工艺）、污染治理技术排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性。. 《西安市生态环境局办公室关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》; 全面提升涉气重点行业企业治污减排水平。各区(县)、开发区范围内新改扩建涉气重点行业项目应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。. 《西安市人民政府办公厅关于印发推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》（市政办函〔2025〕12号）; 严格设定新建、改建、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件：各区、开发区新建改建扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。; 符合. 全面推进VOCs综合治理：强化涉VOCs工业企业的监督管理。; 符合. 陕西省西咸新区沣西新城党政办公室关于印发《沣西新城推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案》的通知（沣西党政办发〔2025〕7号）; 严格审批手续，把好准入关。新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。严格落实“三同时”制度，加强建设期间监管。; 符合. 全面推进VOCs综合治理。强化涉VOCs工业企业的监督管理。; 符合. 5、选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城创新港G板块CXG东南一路以东，CXG东南三路以南，咸户路以西，创智北路以北，项目北侧、西侧为空地，南侧为西风沣天然气有限公司办公楼；东侧为空地。项目地理位置见附图1、四邻关系图见附图3。项目周边路网通畅，交通便利，地势平坦；本项目土地为购置，已取得不动产权证书（陕（2025）西咸新区不动产权第0027017号，见附件），该用地用途为工业用地；项目用地取得建设用地规划许可证（地字第611204202520004号，见附件），本项目土地用途为一类工业用地；本项目项目建成后正常工况下，废气、废水及噪声排放均可满足标准要求，可以满足评价区的环境功能要求。本项目不属于饮用水源保护区、自然保护区和其他需要特别保护的区域范围内，满足生态功能保护要求。本项目在采取环评中提出的各项污染防治措施后，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的环境影响可以接受。综上，从环境保护角度分析，本项目选址合理可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 当前，算力规模和效率已成为国家和企业的核心竞争力，全球范围内的数据和算力竞争明显加剧，主要大国都在加强对数据算力设施的战略部署，力争抢占未来竞争的制高点。算力需求以远超摩尔定律的速度快速增长，而数据中心建设受到多重的资源约束。单芯片摩尔定律的失效以及全球可持续发展目标下对于碳减排的要求，将迫使未来的数据中心必须在更优的计算架构以及更低的能耗下产生更大的算力。据相关数据，建行、农行、中行及交行等主要同业都已经开展了新一轮数据中心建设，通过规划审批的总装机量分别达到60万台、40万台、40万台和50万台。当前工商银行新建数据中心迫在眉睫。 同时，在金融科技创新、数字化转型领域，银行业受到来自互联网行业的冲击，银行数据中心同样也面临外部跨界竞争的挑战。如部分第三方支付机构、卡组织、电商企业、电信运营商、云计算和基础软件厂商，既是银行数据中心的合作伙伴和服务提供者，又是跨界竞争者，各自利用渠道、客群、产业链区位优势切入金融业务赛道，使得银行在合作创新、数据共享、产品引进、技术输出等方面难免有所顾虑。 项目建成后，工商银行以前瞻布局和战略主动赢得发展先机，为未来的业务拓展奠定了坚实的基础，在日益激烈的内部竞争和外部挑战中保持领先地位，抢占市场制高点，获得数字化领域的领先优势。 金融业数字化转型快速发展、数据量爆发式增长、数据要素价值充分释放，对算力基础设施进一步提出更高的稳定性、可靠性、安全性、技术先进性及绿色节能要求。工商银行将数据要素应用在各创新场景中，进一步拓宽金融行业服务边界、捕捉个人和企业潜在需求，实现数据从生产要素到商业价值的全流程转换。为支撑支付平台、数字银行、金融安全、金融创新、数字货币等金融科技类产品的发展，工商银行亟需构建可快速适应业务变化、高算效低能耗的数据中心。在此背景下，中国工商银行股份有限公司陕西省分行拟选址于西咸新区沣西新城创新港G板块CXG东南一路以东，CXG东南三路以南，咸户路以西，创智北路以北地块建设中国工商银行西安数据中心西咸园区项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目主体属于I6450互联网数据服务行业，无需进行环境影响评价。但项目拟配套建设4个80m3的地下双层柴油罐，考虑到柴油储存量较大，项目环评以“五十三、装卸搬运和仓储业59，149、不含加油站的油库；不含加气站的气库”中的“其他（含有毒、有害、危险品的仓储）”作为评价依据，应编制环境影响评价报告表。 2.2项目建设内容及规模 项目建设中国工商银行数据中心西咸园区，总投资金额约61亿元，总占地面积约208亩，总建筑面积约24.79万m2，拟分两期建设，整体建设完成后将达20万台服务器装机规模。项目一期总投资约为40亿元，预计2026年至2027年建设，建设机房、动力、办公等配套基础设施，总建筑面积约14.16万m2，可承载10万台服务器；二期总投资预计21亿元，预计2030年至2033年建设，二期建设机房、动力、办公等配套基础设施，总建筑面积约10.63万m2，可承载10万台服务器。变电站部分不在本次评价范围内，需单独编制辐射类环评报告。由于目前二期设计未确定，故本次评价仅包含一期。项目建设内容一览表见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 类别; 项目名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; D1-D2数据机房; 共设置2栋楼，每栋数据机房设置情况如下：建筑面积36274m2，共4层。 1F设置有门厅、数据机房、变配电室、空调区、电池电力室等； 2F设置有数据机房、变配电室、电池电力室、工具间、空调区、钢瓶间等；3F设置有数据机房、变配电室、电池电力室、工具间、空调区、钢瓶间等；4F设置有数据机房、变配电室、电池电力室、工具间、空调区、钢瓶间等；局部五层：电梯机房、空调区等; 新建，4F，H=36.27m；一期. S1#生产运维综合楼; 建筑面积23048m2，1F设置有门厅、技术支持区、会议室、交通辅助空间等。2F设置有技术支持区、会议室、交通辅助空间等。3F设置有技术支持区、会议室、报告厅、交通辅助空间等。4F-7F设置有技术支持区、运维支持区、会议室、交通辅助空间等。8F设置有楼梯间等设备用房。; 新建，8F/-1F，H=43.85m；一期. 投产支持用房; 建筑面积9364m2，1F设置有门厅、投产支持区、消控中心、应急会议室等。2F设置有ECC总控中心、应急会议室、办公室、连廊等。3F设置有指挥中心、辅助用房、连廊等。4F设置有楼梯间等设备用房。; 新建，3F，H=19.15m，一期. 投产配套用房; 建筑面积506.59m2; 新建，1F，H=7m，一期. B1备件楼; 建筑面积4995m2，用于存放在库设备和其他配套使用的配件; 新建，3F，H=22.32m，一期. D3-D4数据机房; 二期，不在本次评价范围; /. S2#生产运维综合楼; /. /. B2备件楼. 辅助工程; P1动力楼; 建筑面积8417m2，共3层，1F设置有并机室、油路控制室、油机室、储油间以及进排风降噪间等；2F设置有并机室、油机室及储油间、进排风降噪间等；3F油机室及储油间、进排风降噪间等; 新建，3F，H=24m；一期. C1#连廊; 建筑面积90.3m2; 新建，一期. C2#连廊; 建筑面积445.11m2. L1#机房连廊; 建筑面积716m2. 门房; 共3个，建筑面积共224m2. 食堂; 面积3000m2; 新建，2F，H=11.25m；一期. 2#动力楼; 二期，不在本次评价范围; /. 停车区; 共设置地面停车位100辆，地下停车位250辆; 新建. 储运工程; 埋地油罐区; 位于东北侧，一期共设置4个80m3地埋式双层柴油储罐；储油罐采用防渗混凝土整体浇筑制成一个防渗罐池，防渗罐池按照《地下工程防水技术规范》设计：渗罐池内的空间采用中性细沙埋地填实：防渗罐池的上部采取防止雨水地表水和外部泄水漏油品渗入池内的措施。对油罐区地面油管线外表面均做防渗防腐处理，二期不在本次评价范围; /. 公用工程; 给水工程; 市政自来水管网; /. 供电工程; 市政电网，设有配电房; /. 排水工程; 雨污分流，雨水进入园区雨水管网；项目食堂废水经油水分离器处理后和生活污水一起排入化粪池处理，市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂; /. 环保工程; 废气处理; 柴油发电废气; 每台柴油发电机尾气通过5m排气筒排放; 新建. 柴油储罐油气; 5m高通气管; 新建. 汽车尾气; 无组织排放; 新建. 食堂油烟; 油烟净化器处理后顶楼排放; 新建. 废水处理; 生活污水; 项目食堂废水经油水分离器处理后和生活污水一起排入化粪池处理，市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂; 新建. 固废处理; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门处理; 新建. 危险废物; 柴油储罐定期委托具有专业资质的单位用柴油清洗，不用水清洗，清洗过程产生的油泥、废柴油由具有专业资质的单位现场带走处置，不在厂区内储存，检修产生的废零部件、废润滑油以及废铅蓄电池收集至危废贮存库（10m2）后交由资质单位处置; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，采取减振、消音隔声等措施; 新建. 地下水; 分区防渗、设立监测井; 新建. 环境风险防范措施; 油罐进行严格的防渗措施，防渗罐池满足《地下工程防水技术规范》：防渗罐池的内表面衬玻璃钢防渗层，渗罐池内的空间采用中性细沙埋地填实：防渗罐池的上部采取防止雨水、地表水和外部泄水漏油品渗入池内的措施。油罐内壁与防渗罐池内壁之间设置渗漏检测系统，同时对油罐区地面油管线外表面均做防渗防腐处理; 新建. 2.3项目主要设备 本项目主要生产设备及选型见表2-2。 表2-2 一期项目主要设备清单 序号; 设备名称; 设施参数; 数量（台/套）; 备注; 位置. 1; 机柜; 8kW、60kW、20kW; 2808; /; D1#机房. 2; 机柜; /; 2808; /; D2#机房. 3; 间接蒸发冷却空调机组; 显冷量220kw，送风温度25℃，回风温度38℃，相对湿度不大于60%; 118用64备; /; D1#机房. 4; 间接蒸发冷却空调机组; 显冷量220kw，送风温度25℃，回风温度38℃，相对湿度不大于60%; 114用66备; /; D2#机房. 5; 钢制闭式冷却塔; 风机变频；电源参数（V/PH/HZ）：380/3/50；风扇容量：22*2kw；喷淋泵容量: 5.5*2kw；循环水量325 m3/h; 2用2备; 循环液为30%乙二醇溶液。冷却塔自带控制柜。; D1#机房. 6; 钢制闭式冷却塔; 风机变频；电源参数（V/PH/HZ）：380/3/50；风扇容量：22*2kw；喷淋泵容量: 8*2kw；循环水量440m3/h; 1用1备; 循环液为30%乙二醇溶液。冷却塔自带控制柜。; D1#机房. 7; 钢制闭式冷却塔; 风机变频；电源参数（V/PH/HZ）：380/3/50；风扇容量：22*2kw；喷淋泵容量: 5.5*2kw；循环水量325m3/h; 1用1备; 循环液为30%乙二醇溶液。冷却塔自带控制柜。; D1#机房. 8; 钢制闭式冷却塔; 风机变频；电源参数（V/PH/HZ）：380/3/50；风扇容量：22*2kw；喷淋泵容量: 5.5*2kw；循环水量325 m3/h; 2用2备; 循环液为30%乙二醇溶液。冷却塔自带控制柜。; D2#机房. 9; 钢制闭式冷却塔; 风机变频；电源参数（V/PH/HZ）：380/3/50；风扇容量：22*2kw；喷淋泵容量: 8*2kw；循环水量440m3/h; 1用1备; 循环液为30%乙二醇溶液。冷却塔自带控制柜。; D2#机房. 10; 钢制闭式冷却塔; 风机变频；电源参数（V/PH/HZ）：380/3/50；风扇容量：22*2kw；喷淋泵容量: 5.5*2kw；循环水量325m3/h; 1用1备; 循环液为30%乙二醇溶液。冷却塔自带控制柜。; D2#机房. 11; 变频螺杆水源热泵机组; 制冷量：1200kW，制热量：1600kW，电压：380V，频率：50 Hz；变频; 2; /; 动力楼. 12; 空气源热泵机组; 制热量：680kW，电压：380V，频率：50Hz；变频; 4; 环保冷媒. 13; 磁悬浮变频冷水机组; 制冷量：1200kW，电压：380V，频率：50Hz；变频; 1; /. 14; 冷水循环泵; 水流量：325m³/h，扬程：45m；额定功率：55kw，380v。变频; 2用2备; /; D1#机房. 15; 冷水循环泵; 水流量：220m³/h，扬程：45m；额定功率：37kw，380v。变频; 2用2备; /; D1#机房. 16; 冷水循环泵; 水流量：165m³/h，扬程：45m；额定功率：37kw，380v。变频; 2用2备; /; D1#机房. 17; 冷水循环泵; 水流量：325m³/h，扬程：45m；额定功率：55kw，380v。变频; 2用2备; /; D2#机房. 18; 冷水循环泵; 水流量：220m³/h，扬程：45m；额定功率：37kw，380v。变频; 2用2备; /; D2#机房. 19; 冷水循环泵; 水流量：165m³/h，扬程：45m；额定功率：37kw，380v。变频; 2用2备; /; D2#机房. 20; 机房空调; 风量10000 m3/h、12400 m3/h、14900 m3/h、19900m3/h、29800 m3/h; 98用70备; /; D1#机房. 21; 机房空调; 风量10000 m3/h、12400 m3/h、14900 m3/h、19900m3/h、29800 m3/h; 98用70备; /; D2#机房. 22; 机房空调; 风量7500 m3/h、19900m3/h; 3用3备; /; D2#机房. 23; 组合式新风机组; /; 16; /; D1#机房. 24; 组合式新风机组; /; 16; /; D2#机房. 25; 备用柴油发电机; 2000KW 10kV; 44用4备; /; /. 26; 备用柴油发电机组; 2200kW 10kV; 1台; /; /. 27; 日用油箱; 容积1m3; 49; /; /. 28; 潜油泵; /; 4用4备; /; /. 29; 紧急卸油泵; /; 6用6备; /; /. 30; 埋地卧式柴油储罐; 双层罐、容积80m3; 4; 埋地油罐区. 31; 空压机; 排气量 0.62m3/min 2.2KW/380V 气缸容量：113L; 2; D1#机房. 32; 潜水泵; Q=40m3/h，H=15m N=5.5kW; 3用3备; D1#机房. 33; 软化水处理装置; 设备产水流量：80m3/h; 1; D1#机房. 34; 空压机; 排气量 0.62m3/min 2.2KW/380V 气缸容量：113L; 2; D2#机房. 35; 潜水泵; Q=40m3/h，H=15m N=5.5kW; 3用3备; D2#机房. 36; 软化水处理装置; 设备产水流量：80m3/h; 1; D2#机房. 37; 潜水泵; Q=40m3/h，H=15m N=5.5kW; 2用2备; 动力楼. 2.4主要原辅材料及其理化性质 本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 一期主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 年用量（t/a）; 最大贮存量（t/a）; 来源. 1; -20#柴油; 216.48; 228.48; 外购，供货方采用罐车运送至油罐区. 2; 润滑油; 0.2; 不贮存; 外购，供货方采用汽车运输至厂区内. 3; 铅蓄电池; 0.5; 不贮存. 4; R410A制冷剂; 0.07; 不贮存. 5; 水; 833849.8m3/a; /; 市政管网. 电; 2亿千瓦时; /; 市政电网. 注：本项目柴油储罐最大充装系数0.85，柴油密度为 840kg/m3. R410A是一种新型环保制冷剂，不破坏臭氧层，制冷或者制热时候，工作压力为普通R22空调的1.6倍左右，制冷（暖）效率更高。提高空调性能，不破坏臭氧层。R410A新冷媒由两种准共沸的混合物而成，主要有氢，氟和碳元素组成（表示为hfc），具有稳定，无毒，性能优越等特点。 2.5产品方案 本项目数据中心一期布设了5616个数据机柜，可承载10万台服务器，积极打造绿色数据中心示范园区。 2.7公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目供水依托市政自来水管网。本次评价仅考虑一期用水。根据建设单位提供的资料，项目用水主要为生活用水、食堂餐饮用水、冷却水补充用水、绿化用水。 ①生活用水：本项目建设1#运维楼等，预计生活办公人员约750人，其中住宿人数约200人。参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），住宿人员生活用水人均按100L/d估算，其他办公人员生活用水人均按25m3/（人·a）估算，则本项目生活用水量为57.671m3/d、21050m3/a。 ②食堂餐饮用水：本项目设置食堂，食堂面积共约3000m2（食堂面积按照一期、二期统一规划考虑，一期食堂用水按照总用量一半计），参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），餐饮用水按11m3/（m2·a）估算，则本项目生活用水量为45.205m3/d、16500m3/a。 ③冷却水补充用水 项目数据中心楼内的机房主要设备对温度控制要求很高，故本项目采用间接蒸发冷却设备、冷却塔、水源热泵机组、冷水机组，均采用软化水处理装置处理后的软化水。 据建设单位提供数据，项目间接蒸发冷却设备常用数量232台，单台补水量为6m3/d；冷却塔常用数量8台，单台补水量为60m3/d，水源热泵机组、冷水机组常用数量3台，单台补水量为30m3/d，经计算，年补水量为716130m3/a（1962m3/d），均由2台软化水处理装置制备，每台制备能力为80m3/h，可满足本项目需求。软水装置得水率按照90%计，则软水装置反冲洗废水产生量为218m3/d（79570m3/a）。 ④绿化用水 根据项目设计资料，本项目绿化面积约2088.59m2，参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），绿化用水量按1.2L/（m2·d），洒水次数按照100次/a计算，绿化用水量约6m3/d，600m3/a（全年按照365天计，平均每天1.644m3/d）。 综上所述，本项目新鲜水总用量为2284.52m3/d、833849.8m3/a。 （2）排水 项目冷却水循环使用不外排；绿化用水全部蒸发。项目废水主要为生活污水、餐饮废水。排放量按用水量的80%计，则项目生活污水（含食堂废水）排放量一期为82.301m3/d，即30040m3/a。软水装置反冲洗废水产生量为218m3/d（79570m3/a）。项目食堂废水经油水分离器处理后和生活污水一起排入化粪池处理，与软水装置反冲洗废水一起经市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。 本项目具体用水情况详见表2-4，水平衡图见图2-1。 表2-4 项目给排水情况一览表 用水单位; 用水定额; 规模; 新鲜用水量 （m3/d）; 软化水用量（制备量）; 损耗量（m3/d）; 排水量 （m3/d）. 生活用水; 25m3/（人·a）; 550人; 37.671; /; 7.534; 30.137. 100L/（人·d）; 200人; 20; /; 4; 16. 小计; 57.671; /; 11.534; 46.137. 食堂餐饮用水; 11m3/（m2·a）; /; 45.205; /; 9.041; 36.164. 软水制备; /; /; 2180; 1962; /; 218. 冷却补水; /; /; 0; 1962; 1962; 0. 绿化用水; 1.2L/（m2·d）; 100d; 1.644; /; 1.644; 0. 合计; 2284.52; /; 1984.219; 300.301. 图2-1 项目水平衡图 m3/d （3）供电：由市政电网提供。 （4）采暖和制冷：办公室采用分体式空调制冷、制热。 2.9劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目一期劳动定员为750人，本项目设置食堂。 工作制度：项目全年生产天数365天，生产人员实行三班制，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目为互联网数据服务项目，具体生产工艺及产污流程见图2-2。 图2-2 项目生产工艺及产污环节图 生产工艺介绍如下： （1）数据库机房空调系统 本项目数据楼内的机房主要设备为网络交换机、服务器群、存储器、数据输入输出配线等，由于其对温度控制要求很高，故本项目采用间接蒸发冷却设备、冷却塔制冷，为常规集中水冷冷冻水系统，空调可以作为应急冷源，实现继续对IT设备提供冷量，从而保证IT设备不会因为正常冷源故障导致出现设备高温报警等事故。 （2）配电房系统 本项目数据楼内的变配电室主要包括中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置等，主要设备低压开关柜、高压开关柜等，同步需要对室内的温度、湿度进行严格调控，故安装数据机房恒湿机等设备。 （3）柴油储罐 本项目设置了4个80m3的柴油储罐，均为地埋式卧式双层油罐，为柴油发动机提供柴油。柴油罐中柴油储存周期一般为12个月，回收方式为加油站回收。本项目一期地埋式柴油罐区占地面积为324m2，位于厂区东北侧。卧式储油罐采用防渗混凝土整体浇筑制成一个防渗罐池，防渗罐池满足《地下工程防水技术规范》；防渗罐池的内表面衬玻璃钢防渗层，渗罐池内的空间采用中性细沙埋地填实；防渗罐池的上部采取防止雨水、地表水和外部泄水漏油品渗入池内的措施。油罐内壁与防渗罐池内壁之间设置渗漏检测系统，同时对油罐区地面及油管线外表面均做防渗防腐处理。 （4）应急柴油发电机及尾气 本项目每个柴油发电机单独设立5m高排气筒，柴油发电机共49台（10kV 2000kW，44用4备；10kV 2200kW，1用），在运行期间，企业每年会阶段性对设备进行测试，以保证设备的良好运行，在突发停电的情况下可以正常运行，每台发电机的年度检修和测试时间（不包括调试）不超过100h。应急柴油发电机运行时产生燃烧烟气，主要污染物为SO2、NOx，非甲烷总烃以及颗粒物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目地为空地，故不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 3.1环境空气质量 （1）环境空气质量达标区判定 本项目位于西咸新区沣西新城，项目环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2026年2月3日公布的《2025年12月及1-12月全省环境质量状况》附表4中对西咸新区空气状况统计数据，统计结果见下表： 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65; 60; 108.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38.8; 30; 129.3; 超标. CO; 第95百分位数24小时平均浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均浓度; 154; 160; 96.3; 达标. 由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数24h平均浓度、O3第90百分位数日最大8h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级标准要求，因此项目所在评价区域为不达标区。 （2）其他污染物 本项目所在区域环境空气其他污染物为非甲烷总烃，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答”中第7条，技术指南中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括其他导则、参考资料中的标准。本项目排放的其他污染物为非甲烷总烃，《环境空气质量标准》（GB3095-2026）和地方的环境空气质量标准中无非甲烷总烃限值要求，不需进行监测。 3.2声环境质量现状 本项目周边50m内无声环境保护目标，故未监测声环境质量现状。 3.3地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目土壤、地下水污染源为柴油储罐（双层罐），项目根据要求进行硬化、重点防渗处理，基本不存在土壤、地下水污染途径，故不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城创新港G板块CXG东南一路以东，CXG东南三路以南，咸户路以西，创智北路以北，项目用地范围内不含生态环境保护目标；项目周边50m范围内不存在声环境保护目标；项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，项目周边500m范围内大气环境保护目标如下： 表3-2 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位及距离; 保护内容; 保护要求. 大气; 联沣和园社区; NE，320m; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的相关规定。 表3-3 施工期废气排放标准 标准名称; 使用类别; 标准值. 污染物; 浓度限值mg/m3. 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 施工扬尘; TSP; 拆除、土方及地基处理工程≦0.8. 基础、主体结构及装饰工程≦0.7. 根据原生态环境部“关于GB16297-1996的适用范围的回复”（2017年1月11日部长信箱回复）中对柴油发电机排气污染物排放执行标准做出解释如下：“目前，我国还没有专门的固定式柴油发电机污染物排放标准，柴油发电机污染物排放控制应参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）执行。该标准除对污染物排放浓度有明确要求外，对排气简高度和排放速率也有具体规定。考虑到加高固定式柴油发电机排气简高度会导致目前，我国还没有专门的固定式柴油发电机污染物排放标准，柴油发电机污染物排放控制应参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）执行。该标准除对污染物排放浓度有明确要求外，对排气筒高度和排放速率也有具体规定。考虑到加高固定式柴油发电机排气筒高度会导致燃料燃烧不充分、增大污染物排放等现象，以及大功率柴油机存在无法满足排放速率限值的情况，建议目前固定式柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不作要求。待《固定式压燃式发动机及设施排放标准》出台后，固定式柴油发电机污染物排放按此标准执行”。《固定式压燃式发动机及设施排放标准》目前未出台，因此，项目运营期柴油发电机尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中的最高允许排放浓度，柴油发电机排气筒高度为5m。柴油储罐油气通过5m高通气管排放，外排非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中无组织排放浓度限值；厂内排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019）无组织排放限值。 厂区内汽车尾气主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx，执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 无组织排放限值。标准值见表3-4。 表3-4 运营期大气污染排放标准 污染因子; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值; 标准名称. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 厂界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 二氧化硫; 550; 0.4. 氮氧化物; 240; 0.12. 非甲烷总烃; 120; 4.0. 非甲烷总烃; /; 厂内; 6（监控点位1h平均浓度）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019）. 20（监控点处任意一次浓度限值）. 2、噪声排放标准 根据《西咸新区声环境功能区划方案》，项目所在区域属于沣西新城“3类”声环境功能区，片区名称为创新港C、G片区，厂界南侧为4a类区域。项目施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），运营期厂界东、西、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，厂界南侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。具体见表3-5。 表3-5 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 备注. 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）; 70; 55; /. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准; 65; 55; 厂界东、西、北侧. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准; 70; 55; 厂界南侧. 3、水污染物排放标准 废水中COD、BOD5、SS、动植物油排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，标准限值见表3-6。 表3-6 污水排放标准限值 单位mg/L 污染因子; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; /; 400; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准; /; /; 45; /; /. 4、固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家和陕西省“十四五”期间对NOX、VOCs、COD和NH3-N污染物排放实行总量控制和计划管理的规定。 本项目废气总量控制指标为非甲烷总烃：0.196t/a，NOX：0.778t/a。本项目废水总量控制指标为COD：32.808t/a，NH3-N：1.202t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 （1）污水：项目生活污水利用环保型厕所，定期清掏，不外排。生产废水包括土方开挖过程中产生的泥浆水、砂石搅拌产生废水、机械设备运转冷却水。在施工场地内设置适当的沉淀池对建筑施工废水进行沉淀处理，处理后的施工废水全部回用于洒水降尘和工程养护，不外排。 （2）废气：项目施工期严格按照《大气污染防治行动计划》、《陕西省大气污染防治条例》等文件和规定中关于交通运输污染和扬尘污染防治的相关规定落实，具体如下： ①土方工程防尘措施：土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，土方铲、运、卸等环节设专人洒水降尘，本项目配备洒水车一辆（洒水每天4～5次），保持土石方一定的湿度，尽量缩短起尘操作时间，运土方、渣土及散粒材料时必须使用专用车辆同时加盖篷布，以防沿途遗洒扬尘。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。 ②建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石等建筑材料等易产生扬尘的建筑材料，应在施工场地采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或其他有效的防尘措施。严格执行施工现场有关环境管理规定，提倡文明作业，制定并落实严格的工地运输防尘制度，定期清扫路面、洒水保洁，汽车运输过程加盖防尘布，保持一定湿度等。 ③建筑垃圾的防尘管理措施。建筑工程施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘或其他有效的防尘措施；不能按时完成清运的土方，在工地内堆置超过一周的，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。 ④进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。 ⑤施工道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应进行洒水保持路面湿润，防止机动车扬尘。 ⑥设计施工环保标示牌：工程建设阶段，施工单位应依据《建设工程施工现场管理规定》在施工场地出入口设立环境保护监督牌，注明项目名称、建设单位、施工单位、项目工期和扬尘污染防治现场监督员姓名、联系电话、环保措施、举报电话等基础信息。 （3）固废：施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废气的堆土、砖瓦等。该项目土建施工应该有计划进行，坚决杜绝随意倾倒。对于含有机质地表耕植土在场地内临时集中堆积，作为后期绿化覆土利用，并采取隔档、遮蔽等措施；本项目施工期由于土地平整，可能会有一定量的土石方产生。对于产生的土方，尽可能用于低洼地的填平、道路修筑和场地绿化等，多余的土方也要外运拉至指定地点进行妥善处理。施工生活垃圾禁止乱丢乱放，工地设置垃圾桶进行收集后，交由环卫部门处理。 （4）噪声：严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关规定，合理安排施工时间，严禁夜间施工，合理布局施工现场，物料进场仅在白天进行，选用低噪声设备进行施工，安装过程中采取基础减振、设备隔声等综合降噪措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2废气 本项目废气主要来源于柴油发电机尾气、柴油储罐油气以及汽车尾气、食堂油烟。 4.2.1废气源强核算 本项目废气产排情况汇总如下： 表4-1 本项目废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生量 （t/a）; 处理措施; 排放情况. 排放方式; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 柴油发电机尾气; SO2; 1.031; 5m高排气筒排放; 有组织; 238.095; 85.905; 1.031. 烟尘; 0.184; 42.5; 15.334; 0.184. NOx; 0.66; 152.381; 54.979; 0.66. CO; 0.392; 90.476; 32.644; 0.392. 总烃; 0.384; 88.631; 31.978; 0.384. 柴油储罐油气; 非甲烷总烃; 0.196; 5m高通气管; 有组织; /; 0.022374; 0.196. 汽车尾气; CO; 1.011; 通风换气; 无组织; 2.44; 0.154; 1.011. THC; 0.128; 0.31; 0.019; 0.128. NOx; 0.118; 0.28; 0.018; 0.118. 食堂油烟; 油烟; 0.232; 油烟净化器处理后排放; 有组织; 1.69; 0.020295; 0.02963. 无组织; /; 0.023877; 0.03486. 具体产排核算情况如下： ①柴油发电机尾气 项目运营期，柴发平台内的应急柴油发电机会阶段性的进行设备测试检修运行，确保停电事故状态下设备能运行良好，年测试检修时长（不含调试）不超过100h，设计每月使用一次，每次运行1h。当应急柴油发电机运行时会产生一定量的烟气，烟气内主要的污染物为SO2、NOx、CO、烟尘、总烃等。 本项目每台柴油发电机单独设立排气筒，柴油发电机尾气经5m高排气筒排放，柴油发电机在用共45台（44用4备，10kV，2000kW；1用，2200kW 10kV），则污染物排放量计算如下： 本项目柴油发电机耗油率取0.2kg/kwh，则1台2000kW柴油发电机每小时耗油 0.4t/h，1台2200kW柴油发电机每小时耗油0.44t/h，年耗油5.28t/a。45台柴油发电机每小时耗油18.04t/h（21.47m3/h），根据《环境保护实用数据手册》，当空气过剩系数为1.8，柴油发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为20Nm3/kg，45台柴油发电机的每小时烟气量为36.08×104m3/h。根据环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的污染物计算参数：发电机运行污染物排放系数为：SO24g/L-柴油，烟尘0.714g/L-柴油，NOx2.56g/L-柴油，CO1.52g/L-柴油，总烃1.489g/L-柴油；本项目每台柴油发电机污染物产生量及产生浓度计算如下。 表4-2 项目柴油发电机污染物产生量及产生浓度 污染物; SO2; 烟尘; NOx; CO; 总烃. 产生量t/a; 1.031; 0.184; 0.660; 0.392; 0.384. 产生浓度mg/m3; 238.095; 42.500; 152.381; 90.476; 88.631. 排放速率kg/h; 85.905; 15.334; 54.979; 32.644; 31.978. 标准限值（mg/m3）; 550; 120; 240; /; /. 根据表4-2，柴油发电机尾气污染物排放浓度均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准浓度限值，即SO2：550mg/m3、烟尘：120mg/m3、NOx：240mg/m3，对环境影响较小。根据生态环境部部长2017年1月11日就固定式柴油发电机组执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）适用范围作出回复（见附件），建议目前固定式柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不作要求。 ②柴油储罐油气 柴油储罐内的柴油在贮存、运输、输转、装罐、卸油等过程会产生一定量的损耗油气，主要污染物为非甲烷总烃，为无组织排放。 大呼吸损失：由于油罐进行收发作业造成。当油罐进油时，由于罐内液体体积增加，罐 内气体压力增加，当压力增至机械呼吸阀压力极限时，呼吸阀自动开启排气。当从油罐输出油料时，罐内液体体积减少，罐内气体压力降低，当压力将至呼吸阀负压极限时，吸进空气。这种由于输送油料致使油罐排除油蒸汽和吸入空气所导致的损失交“大呼吸”损失。 小呼吸损失：静止储存的油品，白天受太阳辐射使油温升高，引起上部空间气体膨胀和油面蒸发加剧，罐内压力随之升高，当压力达到呼吸阀允许值时，油蒸汽就逸出罐外造成损耗。夜晚气温下降使罐内气体收缩，油气凝结，罐内压力随之下降，当压力降到呼吸阀允许真空值时，空气进入罐内，使气体空间的油气浓度降低，又为温度升高后油气蒸发创造条件。这样反复循环，就形成了油罐的小呼吸损失。 本项目共4台80m3的柴油储罐，柴油罐最大充装系数为85%，因此，柴油罐最大储存量为272m3，贮存周期约为12个月，柴油密度为840kg/m3，则贮存量为228.48t；运输（油品运输）、输转（管道传输）、装罐、卸油量为216.48t/a。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989）中相关规定可知：A类地区隐蔽罐柴油损耗率分别为贮存0.01%、运输0.01%、输转0.01%、装罐0.01%、卸油0.05%，具体计算如下。 表 4-3 油气损耗产生量 排放源; 损耗率%; 柴油量（t/a）; 产生量（kg/a）. 贮存; 0.01; 228.48; 22.848. 运输; 0.01; 216.48; 21.648. 输转; 0.01; 216.48; 21.648. 装罐; 0.01; 216.48; 21.648. 卸油; 0.05; 216.48; 108.24. 总计; /; /; 196.032. 根据表4-3计算，项目非甲烷总烃排放总量一期为196.032kg/a，产生量较少。本项目柴油储罐采用地埋式卧式储罐，顶部设5m高通气管，通气管设有阻火通气帽。柴油挥发性很小，且本项目的柴油储罐主要是为厂内应急柴油发电机提供原料，应急柴油发电机仅在测试和应急情况下才运行，因此柴油的周转频次很低，无组织的产生量很小，此外柴油储罐为地埋式，受天气等温差变化很小，小呼吸的排放量也很小，因此柴油储罐油气对大气环境影响较小。 ③汽车尾气 地上停车位： 本项目共设100个地面停车位，车辆进出时产生一定量的尾气，主要污染物有CO、HC、NOx、SO2，地面停车场均位于开阔地带，通风性能较好，污染物易于扩散，同时运营期场区会进行绿化，可利用植物吸收净化废气，故本项目产生的汽车尾气对周围环境影响较小。 地下停车位：本项目共设置地下停车位250个，地下停车位布置在地下一层内，汽车排放尾气中的污染物有NOx、CO、碳氢化合物等。汽车尾气主要是指汽车进出停车场行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，汽车废气中主要污染因子为CO、THC、NOX等。其排放量与车型、车况和车辆数等有关，还与汽车行驶状况有关。 一般住户家庭用车基本为小型车，参照《环境保护实用数据手册》并类比同类型的房地产项目对机动车尾气消耗燃料的大气污染物排放系数，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表4-4。 表4-4 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数一览表（g/L） 污染物; CO; THC; NOx. 轿车（用汽油）; 191; 24.1; 22.3. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。 一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离以60m计，汽车从出入口到泊位的运行时间约为43s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在 1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为105s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.2L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f·M 其中：M= m·t·s 式中：f—大气污染物排放系数（g/L 汽油）； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； T—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为105s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.2L/km， s—按照车速5km/h 计算，可得M=0.029L。 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.029L（出入口到泊位的平均距离以60m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、THC与NOx的量分别为5.539g、0.699g与0.647g。 停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关，本项目每天进出车库高峰时间约2小时，平均每小时进出车辆数按停车泊位数60%计算，一般时间平均每小时进出车辆数按停车泊位数5%计算，深夜11点到凌晨5点基本上没有车辆进出，故每天进出车库时间为18小时。则地下车库汽车尾气污染物排放量列于表4-5。 表4-5 地下车库汽车尾气排放量计算结果一览表 名称; 进出车数（cars/d）; 排放量(kg/d); 排放量(t/a). CO; 500; 2.77; 1.011. THC; 0.35; 0.128. NOx; 0.32; 0.118. 按地下停车库体积及单位时间换气次数，计算单位时间废气排放量、排放速率和污染排放浓度，计算方法如下： 式中：C—污染物排放浓度，mg/m3 G—污染物排放速率，kg/h Q—污染物排放量，m3/h n—地下车库的换气频率，次/h V—地下车库的换气体积，m3/次 本项目地下车库建筑面积为23357m2，平均层高2.7m，根据《汽车库建筑设计规范》，当地下车库换气频率设计为6次/h的情况下，地下停车库内汽车尾气污染物浓度见表4-6。 表4-6 地下车库汽车尾气污染物的浓度表 车库容积m3; 6次/h换气频率下汽车尾气污染物排放浓度(mg/m3). CO; THC; NOx. 63063.9; 2.44; 0.31; 0.28. 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》; 30; /; 10. 《工业企业设计卫生标准》中车间空气; 30; /; /. 由表4-6可知，当地下车库换气频率设计为6次/h的情况下，地下车库的CO、NOx小时平均浓度均低于《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中的相关浓度限值；CO也未超过《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）中车间空气CO的最高允许浓度。 ⑤食堂油烟 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油烟废气。据类比调查，人均食用油用量约30g/人·d，油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，本项目日就餐人数为750人，共设6个灶头，每个基准灶头风量按2000m3/h计，食堂烧炒时间以4h/d计。本项目食用油用量8.21t/a，油烟产生量约为0.232t/a，要求油烟废气由风机引至楼顶经油烟净化器处理后排放，油烟净化器处理效率不小于85%，收集效率按照85%计，无组织油烟排放量约为0.03486t/a，有组织油烟排放量约为0.02963t/a，烟气浓度为1.69mg/m3，排放浓度小于2.0mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准限值。 4.3废水 4.3.1废水产排情况 本项目无工业生产废水。本项目废水主要为职工生活污水、食堂废水。生活污水排放量按用水量的80%计，则项目生活污水（含食堂废水）排放量一期为82.301m3/d，即30040m3/a。项目食堂废水依托厂区现有油水分离器处理后和生活污水一起排入新建化粪池处理，市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂。废水产排情况见下表4-7。 表4-7 项目废水产排情况一览表 污水类型; 产生及排放源; 污水量; 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 总氮; 动植物油. 生活污水; 产生源强; 30040m3/a; 产生浓度mg/L; 350; 200; 220; 40; 5; 48; 100. 产生量t/a; 10.514; 6.008; 6.609; 1.202; 0.150; 1.442; 3.004. 处理方式; 油水分离器、化粪池处理. 排放源强; 排放浓度mg/L; 297.5; 150; 132; 40; 5; 48; 50. 排放量t/a; 8.937; 4.506; 3.965; 1.202; 0.150; 1.442; 1.502. 反冲洗废水; 排放源强; 79570m3/a; 排放浓度mg/L; 300; /; 200; /; /; /; /. 排放量t/a; 23.871; /; 15.914. 总排放量; 109610 m3/a; 排放浓度mg/L; 299.32; 41.11; 181.36; 10.97; 1.37; 13.16; 13.70. 排放量t/a; 32.808; 4.506; 19.879; 1.202; 0.150; 1.442; 1.502. 注：化粪池处理效率按COD15%，BOD525%，SS40%，氨氮0计，总磷0计，总氮0计，动植物油50%。. 由上表可知，本项目生活污水排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）A级标准。生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂，对周边水环境影响较小。 4.3.2废水治理设施及可行性分析 项目废水治理设施情况如下： 表4-8 废水治理设施一览表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水、食堂废水、反冲洗废水; COD NH3-N; 进入沣西新城渭河污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 油水分离器+化粪池; 油水分离器+化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; /; E108.671949; N34.229266; 10.961; 进入沣西新城渭河污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; 日间; 沣西新城渭河污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 5. 表4-10 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; /; COD; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准; 500. NH3-N; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; 45. 表4-11 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/a）; 年排放量/（t/a）. 1; /; COD; 299.32; 0.09; 32.808. NH3-N; 10.97; 0.003; 1.202. 全厂排放口合计; COD; 32.808. NH3-N; 1.2016. 4.3.3废水治理设施达标性、可行性分析 本项目化粪池为新建化粪池，化粪池容积为100m3，水力停留时间为12h。位于厂区西南侧。本项目生活污水排放量一期为82.301m3/d，新建容积能够容纳本项目所产生的废水量。项目运营期废水经化粪池处理后通过市政污水管网排入沣西新城渭河污水处理厂处理。 沣西新城渭河污水处理厂于2016年建设，采用较为先进的污水处理工艺A2O与MBR工艺或改良MBR工艺结合，其设计规模为6万立方米/日，先期日处理规模达到6万立方米/日，项目投资近55000万元。沣西新城渭河污水处理厂（污水、中水管网、雨水泵站及海绵城市配套项目）综合工程是沣西新城海绵城市建设的重要基础设施项目，主要建设内容为6万m3/d渭河污水处理厂、污水（中水）管网、2座雨水泵站和海绵城市配套工程，其中污水管道约75.3km，管径d400mm~d1650mm，规划建设中水管道约20km，中水管网覆盖沣西新城核心区域。本项目分期建设，一期完成污水处理厂全部土建工程、3万m3/d设备安装工程以及污水（中水）管网、雨水泵站及相关海绵城市配套工程，一期建设投资约5.5亿元。二期完成污水处理厂3万m3/d设备安装工程及配套设施建设，最终形成6万m3/d污水处理能力。工艺及质量要求：污水处理工艺路线拟采用技术成熟的A2O与MBR工艺或改良MBR工艺结合，建设半地下紧凑型布局、花园式污水处理厂。再生水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水标准，污泥处理采用机械浓缩脱水后，泥饼外运处理。 本项目目前市政管网已铺设到位，项目污水可接入该污水处理厂处理。项目每天排放废水量一期为300.3m3/d，该污水厂目前处理规模约2.5万m3/d，尚未满负荷运行，可接纳本项目的废水。本项目废水污染负荷较低，经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，排放水质符合污水处理厂进水水质标准，因此项目污水排入沣西新城渭河污水处理厂集中处理合理可行。 4.3.4废水监测要求 本项目生活污水为间接排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）“单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明去向”，故本项目生活污水不设置废水监测计划。本项目主要监测软水制备反冲洗废水，具体监测计划如下： 表4-12 建设项目日常废水监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 控制标准. 软水制备反冲洗废水; COD、SS; 每年1次; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准. 4.4噪声 4.4.1噪声源强分析 本项目运营期间产生的噪声主要间接蒸发冷却设备、冷却塔、冷水机组、循环水泵、风机等设备噪声，噪声源强在75~90dB(A)之间。本次噪声源强统计按照一期统一合计，项目设备及噪声源强见表4-13、表4-14。 表4-13 主要噪声源一览表（室内声源） dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; （声压级/距声源）/（dB（A）/m）; 设备数量; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; D1#机房; 冷水循环泵; 70/1; 6; 基础减振，低噪声设备，厂房隔声; 374.8; 207.2; 18; 35.9; 46.7; 24h; 20; 26.7; 1m. 2; 空压机; 90/1; 2; 372.7; 161.2; 18; 33.8; 62.4; 42.4; 1m. 3; 潜水泵; 70/1; 3; 367.7; 206.8; 18; 28.8; 45.6; 25.6; 1m. 4; 间接蒸发冷却空调机组; 75/1; 118; 372.9; 184.2; 18; 34; 65.1; 45.1; 1m. 5; D2#机房; 冷水循环泵; 70/1; 6; 基础减振，低噪声设备，厂房隔声; 291.3; 208.3; 18; 23.7; 50.3; 30.3; 1m. 6; 空压机; 90/1; 2; 292.4; 162.7; 18; 22.6; 65.9; 45.9; 1m. 7; 潜水泵; 70/1; 3; 279.7; 207.5; 18; 37.3; 43.3; 23.3; 1m. 8; 间接蒸发冷却空调机组; 75/1; 114; 284.4; 181.6; 13; 30.6; 65.9; 45.9; 1m. 9; 动力楼; 变频螺杆水源热泵机组; 75/1; 2; 394.1; 269.5; 12; 12.93; 55.8; 35.8; 1m. 10; 空气源热泵机组; 75/1; 4; 375.8; 266.7; 12; 10.13; 60.9; 40.9; 1m. 11; 磁悬浮变频冷水机组; 75/1; 1; 356.9; 264.6; 12; 8.03; 56.9; 36.9; 1m. 12; 潜水泵; 70/1; 2; 336.6; 268.5; 12; 11.93; 51.5; 31.5; 1m. 注1：本项目（0，0）点坐标位于本项目东南角，“X”代表以正东为正方向的坐标轴，“Y”代表以正北为正方向的坐标轴，“Y”代表垂直于X，Y向上的坐标轴。 表4-14 主要噪声源一览表（室外声源） dB(A) 序号; 位置; 声源名称; 空间相对位置/m; （声压级/距声源）/（dB（A）/m）; 数量; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; D1#机房; 冷却塔; 272.0; 107.9; 37; 85; 4; 选用低设备噪声、基础减震等措施。; 24h. 2; D2#机房; 冷却塔; 364.4; 183.2; 37; 85; 4; 24h. 4.4.2噪声控制措施及可行性分析 针对本项目噪声源拟采取的降噪措施如下： ①选择低噪声设备。 ②加强设备的日常检修、维护； ③对项目中的机械设施安装减振垫处理，确保项目厂界噪声达标。 ④加强设备的维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正 常运转时产生的高噪声现象。 ⑤对水泵、空压机等高噪声设备，建设单位对振动源采取加装减振基座、 隔声等措施后，项目建设对周围楼层振动影响较小。 采用上述措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准要求，噪声防治措施是可行的。 4.4.3噪声预测 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式。 ① 计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1 某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw oct 某个声源的倍频带声功率级，dB； r1 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R 房间常数，m2； Q 方向性因子，无量纲值。 ② 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③ 计算室外靠近围护结构处的声压级： ④ 将室外声级 Loct, 2 (T) 和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级 Lw oct ： 式中：S — 透声面积，m2。 ⑤ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥ 计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级： 式中：Loct (r) 点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct (r0) 参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r 预测点距声源的距离，m； r0 参考位置距声源的距离，m； Loct 各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则)。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 ⑦ 由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq(A)。 ⑧ 计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j ，在T时间内该声源工作时间为tout,j ，则预测点的总等效声级为： 式中：T — 计算等效声级的时间，h； N — 室外声源个数，M为等效室外声源个数。 根据以上公式预测，噪声预测结果见表4-15。 表4-15 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位置; 贡献值; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界; 43.8; 43.8; 65; 55; 达标; 达标. 2#南厂界; 42.6; 42.6; 70; 55; 达标; 达标. 3#西厂界; 41.7; 41.7; 65; 55; 达标; 达标. 4#北厂界; 37.9; 37.9; 达标; 达标. 由表4-15预测结果，项目设备噪声经建设封闭车间隔噪后，经距离衰减，厂界四周环境噪声昼夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类和4类相关标准。 4.4.4噪声监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-16 建设项目噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准. 4.5固体废物 4.5.1固体废物产生、处置情况 项目营运期产生的固体废物主要为：生活垃圾、危险废物。 （1）生活垃圾 项目一期员工750人，年工作时间为365天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·天）计，则一期生活垃圾的产生量为136.875t/a，由环卫部门定期清运。 （2）一般固废 项目建成后，将产生一般设备检修零部件及零部件包装材料等，为一般工业固废，数据中心设备在长期运行过程中会受到热、电和机械负荷等各种影响会出现老化、磨损等问题，故需要检修或更换，如折损的螺丝、螺帽等，一般工业固废经收集后按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，在厂区内进行临时存放后按规定综合利用。 （3）危险废物 ①柴油储罐罐底油泥 罐底油泥渣每三年清理一次，产生量为柴油使用量的1%，即一期产生量为2.16t/3a，本项目柴油储罐委托具有专业资质的单位用对柴油罐进行清洗，清洗过程产生的油泥、废柴油根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，其代码为900-221-08，由具有专业资质的清洗单位现场带走处置，不在厂区内储存。 ②设备检修零部件 数据中心设备在长期运行过程中会受到热、电和机械负荷等各种影响会出现老化、磨损等问题，故需要检修或更换，在此过程会产生一定量的设备检修零部件危险废弃物，该部分设备检修零部件主要有废电路板(包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、贴脚等)、废显示屏、电容器、变压器等，低压电池池组为铅蓄电池，根据建设单位提供资料，废电路板5.0t/a，废显示屏2.0t/a，废电容器和废变压器1.0t/a，废铅蓄电池0.4t/a，总产生量约为8.4t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废铅蓄电池，属于危险废物，废物类别为HW31含铅废物，其代码为900-052-31；废电路板、废显示屏、废电容器和废变压器，属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，其代码为900-045-49，更换下来的零部件收集后存至危废贮存库定期交由有资质单位处理。 ③废润滑油 项目设备维护及检修过程有废润滑油产生。根据建设方提供的资料，废润滑油产生量约0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废润滑油属于危险废物，其废物类别为HW08，代码为900-249-08；收集后存至危废贮存库定期交由有资质单位处理。 根据建设单位提供的资料及类比同类项目，本项目固废产生及处置情况如下： 表4-17 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 污染物 名称; 废物来源; 形态; 主要 成分; 产生量t/a; 废物属性; 废物代码; 拟采取处理方式; 环境管理要求. 1; 生活 垃圾; 员工生活; 固态; 纸屑等; 136.875; /; /; 环卫部门定期清运; 建立环境管理台账制度. 2; 一般设备检修零部件及零部件包装材料; 设备检修; 固态; 金属; 8; 一般固废; /; 综合利用. 3; 设备检修零部件; 废电路板; 设备检修; 固态; 重金属; 5.0; 危废HW49废电路板，及废电路板拆解过程中产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容; 900-045-49; 委托有资质单位 处理. 废显示器; 固态; 重金属; 2.0. 废电容器和废变压器; 固态; 重金属; 1.0. 废铅蓄电池; 固态; 电解液; 0.4; HW31废铅蓄电池; 900-052-31. 3; 柴油储罐罐底油泥; 清罐; 液态; 柴油; 2.16/3a; 危废HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-221-08. 4; 废润滑油; 设备检修; 液态; 矿物油; 0.2; 危废HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，分析拟建项目危险废物的产生、贮存、处置情况见表4-18。 表4-18 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废电路板、废显示器、废电容器和废变压器; HW49; 900-045-49; 8.0; 设备检修; 固态; 重金属; 重金属; T; 委托有资质单位处置. 2; 废铅蓄电池; HW31; 900-052-31; 0.4; 设备检修; 固态; 电解液; 电解液; T，C. 3; 柴油储罐罐底油泥; HW08; 900-221-08; 2.16/3a; 清罐; 液态; 矿物油; 矿物油; T，I. 4; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.2; 设备检修; 液态; 矿物油; 矿物油; T，I. 4.5.2危废环境管理要求 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），环评要求在厂区北侧设置一个约10m2的危废贮存库，危废贮存库建设要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑦危废贮存库内禁止存放危险废物及应急工具以外的其他物品。 危废贮存库危险废物标识要求如下图所示： 图4-3 危废贮存相关标识 4.6地下水、土壤 本项目对区域土壤的影响主要为危废泄露或柴油储罐泄漏且储罐底部的防渗池同时发生开裂情况导致泄漏的柴油进入土壤、地下水对土壤与地下水造成的影响。项目柴油一旦泄漏将使土壤层中吸附大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物、动物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，对地下水造成污染。 项目储油罐按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求进行设计和施工，储油设备采用S/F双层卧式油罐，采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米）。S/F双层卧式油罐配置漏液检测装置，储油罐及输油管线发 生跑、冒、滴、漏等情况，则检测装置将线号传至PLC 油路控制柜，再整体传送到环控系统，一旦发生油品泄漏，报警装置报警，可及时控制阀门，及时对储油罐及输油管线进行维修，从而可有效地防止渗漏液体进入土壤与地下水环境。 防渗处理是防止地下水污染的重要环境保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》本项目厂区应划分为简单防渗区和重点防渗区。应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 实施覆盖项目区的地下水污染控制系统，包括建立完善的监测制度、配套检测仪器和设备，设置地下水监测井，及时发现污染、及时控制。 根据厂区不同功能单元将整个厂区划分为重点污染防治区和简单污染防治区，具体分区防渗要求见表4-19。 表4-19 厂区分区防渗要求 防渗级别; 区域; 防渗要求; 防腐防渗措施. 重点防渗区; 柴油储罐区、室外设备平台、输油管道、危废贮存库; 等效黏土防渗层Mb≥6，≤l×10-7cm/s，或参照GB16889执行; 铺设一层3mmHDPE膜、水泥硬化. 简单防渗区; 其他区域; 一般地面硬化; 水泥硬化. 综上所述，在采取上述措施后，项目运营期正常情况下对土壤、地下水环境无影响。 4.7环境风险 4.7.1风险物质及风险源分布 对主要原辅材料及其分布情况、项目运行工艺特点进行分析，项目涉及到的风险物质及其储存情况见表4-20。 - 表4-20 项目危险物质存储及危险特性 序号; 名称; 年消耗量（t）; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值; 位置. 1; 柴油; 216.48; 228.48; 2500; 0.091392; 危废库. 2; 废矿物油; 0.2; 0.2; 2500; 0.00008. 3; 废铅蓄电池（电解液）; 0.4; 0.4; 5; 0.08; 生产车间. 4; 合计; /; /; /; 0.1715; /. 根据表4-20可知，则本工程Q最大值为0.1715＜1，因此，本工程环境风险物质存储量小于临界量。 4.7.2可能影响的途径 本项目环境风险识别见表4-21。 - 表4-21 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标; 备注. 1; 厂区; 危废库; 废铅蓄电池（电解液）; 泄漏、火灾; 大气; 村落; /. 2; 厂区; 生产车间; 柴油、废矿物油. 4.7.3环境风险分析 危废库：危险废物种类较多，储存、转存过程中，由于操作不当或存储容器发生破裂，发生泄漏、火灾，对周围环境造成影响。 贮存区：发生事故类型为泄漏、火灾、爆炸。泄漏事故发生的主要原因是装卸过程储桶破损，违章操作，监测系统失灵；火灾事故发生的主要原因是泄漏后易燃物质遇明火、电火花、强力碰击、火灾发生时其它储桶可能遇高温发生爆炸。贮存区储存有大量有毒有害化学物质，存在事故风险隐患，在运输贮存或者使用不当时会发生燃烧、腐蚀及毒性危害，人体接触这些物料会产生不同程度的损害。 本项目通过设置专门的危废贮存库，存储危险废物，与其他固废隔离。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，本项目不存在重大危险源，且本项目涉及危险品性质及生产工艺简单，环境风险较小。 4.7.4风险防范措施 ①加强管理日常管理，设备及管道定期进行检查与维修，加强员工安全教育。 ②安装火灾自动报警、水喷雾自动灭火系统，设置防爆风机。 ③生产设备设工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地的共同接地系统，接地系统安全可靠。 ④装置电源按双回路供电，安全可靠，当一路电源故障时，另一路电源能承担装置全部一、二级用电负荷的需求，有效避免电力供应中断造成的生产事故。 ⑤除采用行政电话专用号“119”报警外，还应设置独立的火灾自动报警系统。 ⑥强化环境风险防范，细化并严格制定、落实环境风险防范措施和事故状态下的环境风险应急预案，定期进行演练，确保将机油泄漏风险及火灾次生环境风险降至最低。 ⑦加强人员管理，定期加强对危险废物的管理，发现问题及时解决，预防风险事故的发生。 ⑧做好风险应急防范措施，针对厂区内危险废物泄露，制定相应的应急救援方案，第一时间采取相应的应急防范措施，减少环境风险事故对周围水环境、土壤环境的影响。 4.7.5风险评价结论 本项目涉及的主要危险物质为废铅蓄电池（电解液）、废润滑油等储存于危废库，柴油存储于柴油罐，均由专人管理。运营期环境风险主要是危废、柴油泄漏对周围环境的影响和发生火灾、爆炸产生的次生环境影响。本项目采取的风险管理措施有效可行，因而从风险角度分析本项目的环境风险是可以接受的。 评价要求建设单位针对可能发生的重大环境风险事故制定应急预案，定期进行演练。建立企业环境风险应急机制，加强阀门、管道巡查、监视力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值 |
|  | 柴油储罐油气 | 非甲烷总烃 | 5m高通气管 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
|  | 柴油发电机尾气 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总体 | 发电机废气经过5m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度 |
|  | 汽车尾气 | CO、HC、NOx、SO2 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器处理后顶楼排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水、食堂废水 | COD、NH3-N、动植物油 | 油水分离器、化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）A级标准 |
| 声环境 | 设备 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备、基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 项目设备检修零部件、废润滑油暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位处理。柴油储罐罐底油泥委托资质单位回收处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 加强管理，分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 危废库设置防腐防渗层，危废妥善处置 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）排污许可制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度。按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，按照要求进行填报。 （2）建立环境报告制度 在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 （3）健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台账。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 （4）建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 （5）排污口规范化管理 按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，企业必须按照规范化要求进行设置与管理排污口（指废水排放口、废气排放口和固废临时堆放场所）；在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 本项目排污口规范化管理应做到以下几点。 ①废气排放口规范化管理 排气筒设置便于采样监测的采样口和采样监测平台，采样孔点数目和位置按《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405—2024）的规定设置。在距离废气排气筒和附近醒目处，设提示环境保护图形标志，能长久保留。 ②固废暂存场所规范化管理 本项目设一般固废临时暂存间一个，危废贮存库一个，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，门口设提示环境保护图形标志，能长久保留。 根据《环境保护图形标志---排放口（源）》（GB15562.1-95、GB15562.2-95），环境保护图形符号见下表。 - 表5-1 环境保护图形符号一览表 名称; 废气排放口; 一般固体废物; 危险废物. 提示图形符号. 功能; 表示废气向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场; 表示一般为危险废物贮存、处置场. （6）自行监测要求、监测记录要求 据《排污许可管理办法》第十九条：“排污单位在申请排污许可证时，应当按照自行监测技术指南，编制自行监测方案。自行监测方案应当包括以下内容：（一）监测点位及示意图、监测指标、监测频次；（二）使用的监测分析方法；（三）监测质量保证与质量控制要求；（四）监测数据记录、整理、存档要求；（五）监测数据信息公开要求。要求建设单位根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的要求自行编制自行监测方案，并做好监测数据记录、整理、存档工作。 ⑦重污染天气减排措施 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）及其他相关法律、法规要求，制定重污染天气“一厂一策”应急操作方案，重污染天气应急期间，及时启动重污染天气减排预案。 |

# 六、结论

从环境保护角度分析，中国工商银行西安数据中心西咸园区项目（一期）建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.184t/a | / | 0.184t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 1.031t/a | / | 1.031t/a | / |
|  | NOx | / | / | / | 0.778 t/a | / | 0.778 t/a | / |
|  | CO | / | / | / | 1.403t/a | / | 1.403t/a | / |
|  | 总烃 | / | / | / | 0.512 t/a | / | 0.512 t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.196 t/a | / | 0.196 t/a | / |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.06449 t/a | / | 0.06449 t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 32.808t/a | / | 32.808t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 19.879t/a | / | 19.879t/a | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | / |
|  | 总氮 | / | / | / | 1.442 t/a | / | 1.442 t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 1.502t/a | / | 1.502t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 1.202t/a | / | 1.202t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 4.506t/a | / | 4.506t/a | / |
| 一般工业固体废物 | 一般设备检修零部件及零部件包装材料 | / | / | / | 8t/a | / | 8t/a | / |
| 危险废物 | 柴油储罐罐底油泥 | / | / | / | 2.16t/3a | / | 2.16t/3a | / |
|  | 废电路板、废显示屏、电容器、变压器 | / | / | / | 8.0 t/a | / | 8.0 t/a | / |
|  | 废铅蓄电池 | / | / | / | 0.4 t/a | / | 0.4 t/a | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①